## CMH-General Material
Centrifugal Material Handling suitable for general material handling of coarse, sticky heavy and/or materials
1281CMH 12.812"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
324 | 1200 | 1206 | 0.1 | 1607 | 0.18 | 2208 | 0.37 | 2679 | 0.57 | 3080 | 0.8
432 | 1600 | 1306 | 0.14 | 1683 | 0.25 | 2257 | 0.49 | 2717 | 0.73 | 3110 | 0.99 | 3776 | 1.56
540 | 2000 | 1420 | 0.21 | 1777 | 0.34 | 2324 | 0.62 | 2768 | 0.91 | 3153 | 1.22 | 3808 | 1.85 | 4365 | 2.53 | 4859 | 3.26 | 5308 | 4.05
648 | 2400 | 1543 | 0.29 | 1884 | 0.44 | 2408 | 0.77 | 2835 | 1.11 | 3207 | 1.45 | 3850 | 2.19 | 4400 | 2.94 | 4887 | 3.73 | 5330 | 4.56
756 | 2800 | 1674 | 0.39 | 1999 | 0.57 | 2504 | 0.94 | 2916 | 1.33 | 3277 | 1.72 | 3901 | 2.53 | 4443 | 3.39 | 4924 | 4.26 | 5362 | 5.16
864 | 3200 | 1812 | 0.53 | 2120 | 0.73 | 2609 | 1.14 | 3008 | 1.57 | 3357 | 2.01 | 3965 | 2.92 | 4493 | 3.85 | 4968 | 4.82 | 5401 | 5.81
972 | 3600 | 1954 | 0.68 | 2247 | 0.92 | 2720 | 1.37 | 3107 | 1.85 | 3447 | 2.33 | 4039 | 3.34 | 4555 | 4.35 | 5020 | 5.4 | 5446 | 6.48
1080 | 4000 | 2101 | 0.87 | 2380 | 1.14 | 2836 | 1.64 | 3214 | 2.16 | 3545 | 2.69 | 4122 | 3.78 | 4627 | 4.9 | 5081 | 6.03
1188 | 4400 | 2252 | 1.1 | 2517 | 1.4 | 2956 | 1.95 | 3325 | 2.51 | 3648 | 3.08 | 4213 | 4.27 | 4705 | 5.47 | 5151 | 6.7
1296 | 4800 | 2409 | 1.37 | 2658 | 1.69 | 3081 | 2.31 | 3440 | 2.91 | 3757 | 3.52 | 4309 | 4.79 | 4791 | 6.09 | 5227 | 7.41
1404 | 5200 | 2570 | 1.69 | 2801 | 2.02 | 3210 | 2.7 | 3559 | 3.35 | 3870 | 4.01 | 4410 | 5.36 | 4884 | 6.75 | 5311 | 8.15
1512 | 5600 | 2733 | 2.05 | 2948 | 2.4 | 3342 | 3.14 | 3681 | 3.85 | 3985 | 4.55 | 4516 | 5.98 | 4980 | 7.45 | 5401 | 8.95
1620 | 6000 | 2899 | 2.48 | 3098 | 2.84 | 3478 | 3.64 | 3807 | 4.39 | 4104 | 5.15 | 4626 | 6.66 | 5082 | 8.22
1728 | 6400 | 3066 | 2.96 | 3252 | 3.33 | 3617 | 4.18 | 3937 | 5 | 4226 | 5.8 | 4739 | 7.4 | 5187 | 9.03
1836 | 6800 | 3235 | 3.5 | 3409 | 3.88 | 3758 | 4.79 | 4069 | 5.66 | 4351 | 6.51 | 4853 | 8.2 | 5296 | 9.91
1944 | 7200 | 3405 | 4.1 | 3570 | 4.51 | 3901 | 5.44 | 4204 | 6.38 | 4479 | 7.29 | 4971 | 9.07 | 5407 | 10.86
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 5296. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1562CMH 15.625"
Fan Efficiency Grade = FEG63
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
528 | 1200 | 946 | 0.16 | 1260 | 0.3 | 1731 | 0.6 | 2101 | 0.94 | 2415 | 1.31
704 | 1600 | 1025 | 0.23 | 1320 | 0.41 | 1769 | 0.79 | 2130 | 1.2 | 2438 | 1.62 | 2960 | 2.53
880 | 2000 | 1114 | 0.34 | 1394 | 0.55 | 1823 | 1.01 | 2170 | 1.48 | 2472 | 1.98 | 2985 | 3.02 | 3423 | 4.12 | 3810 | 5.31 | 4162 | 6.6
1056 | 2400 | 1211 | 0.47 | 1478 | 0.72 | 1889 | 1.25 | 2223 | 1.8 | 2515 | 2.37 | 3019 | 3.56 | 3450 | 4.8 | 3832 | 6.08 | 4179 | 7.43
1232 | 2800 | 1314 | 0.64 | 1568 | 0.93 | 1964 | 1.54 | 2287 | 2.16 | 2569 | 2.81 | 3059 | 4.13 | 3484 | 5.53 | 3861 | 6.95
1408 | 3200 | 1422 | 0.86 | 1663 | 1.19 | 2046 | 1.86 | 2359 | 2.56 | 2633 | 3.29 | 3109 | 4.76 | 3523 | 6.27 | 3896 | 7.86
1584 | 3600 | 1534 | 1.12 | 1763 | 1.5 | 2134 | 2.24 | 2437 | 3.01 | 2704 | 3.81 | 3168 | 5.44 | 3572 | 7.1 | 3936 | 8.8
1760 | 4000 | 1649 | 1.42 | 1867 | 1.86 | 2225 | 2.68 | 2521 | 3.52 | 2780 | 4.39 | 3233 | 6.17 | 3628 | 7.99 | 3984 | 9.82
1936 | 4400 | 1768 | 1.79 | 1975 | 2.28 | 2319 | 3.19 | 2609 | 4.1 | 2862 | 5.03 | 3304 | 6.95 | 3690 | 8.92 | 4039 | 10.92
2112 | 4800 | 1891 | 2.23 | 2086 | 2.76 | 2417 | 3.76 | 2699 | 4.74 | 2947 | 5.74 | 3380 | 7.81 | 3758 | 9.92 | 4100 | 12.08
2288 | 5200 | 2018 | 2.76 | 2199 | 3.31 | 2518 | 4.4 | 2792 | 5.47 | 3036 | 6.54 | 3459 | 8.74 | 3831 | 11 | 4165 | 13.29
2464 | 5600 | 2146 | 3.36 | 2314 | 3.93 | 2623 | 5.13 | 2888 | 6.28 | 3126 | 7.42 | 3543 | 9.76 | 3906 | 12.15
2640 | 6000 | 2276 | 4.05 | 2432 | 4.63 | 2729 | 5.94 | 2987 | 7.17 | 3220 | 8.4 | 3629 | 10.86 | 3986 | 13.4
2816 | 6400 | 2408 | 4.83 | 2553 | 5.44 | 2839 | 6.84 | 3089 | 8.16 | 3316 | 9.47 | 3717 | 12.06 | 4069 | 14.73
2992 | 6800 | 2540 | 5.72 | 2677 | 6.35 | 2950 | 7.82 | 3193 | 9.24 | 3414 | 10.63 | 3808 | 13.38 | 4154 | 16.16
3168 | 7200 | 2674 | 6.71 | 2802 | 7.36 | 3062 | 8.89 | 3299 | 10.42 | 3514 | 11.89 | 3900 | 14.8
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 4156. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1912CMH 19.125"
Fan Efficiency Grade = FEG60
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
792 | 1200 | 756 | 0.24 | 1020 | 0.48 | 1408 | 1 | 1708 | 1.58 | 1962 | 2.21
1056 | 1600 | 811 | 0.36 | 1057 | 0.64 | 1434 | 1.28 | 1731 | 1.97 | 1983 | 2.7 | 2407 | 4.27 | 2766 | 6.02
1320 | 2000 | 879 | 0.51 | 1107 | 0.85 | 1466 | 1.59 | 1758 | 2.4 | 2008 | 3.25 | 2428 | 5.03 | 2784 | 6.94 | 3099 | 8.98 | 3383 | 11.16
1584 | 2400 | 957 | 0.71 | 1168 | 1.1 | 1510 | 1.95 | 1790 | 2.87 | 2035 | 3.82 | 2453 | 5.86 | 2806 | 7.98 | 3118 | 10.19 | 3401 | 12.53 | 3661 | 14.97
1848 | 2800 | 1041 | 0.97 | 1237 | 1.42 | 1561 | 2.36 | 1831 | 3.38 | 2068 | 4.45 | 2479 | 6.7 | 2831 | 9.08 | 3141 | 11.53 | 3422 | 14.05 | 3680 | 16.66
2112 | 3200 | 1131 | 1.3 | 1313 | 1.8 | 1619 | 2.85 | 1880 | 3.96 | 2109 | 5.14 | 2509 | 7.61 | 2857 | 10.2 | 3165 | 12.89 | 3444 | 15.65 | 3701 | 18.48
2376 | 3600 | 1225 | 1.69 | 1394 | 2.26 | 1684 | 3.42 | 1934 | 4.63 | 2157 | 5.9 | 2546 | 8.59 | 2886 | 11.39 | 3191 | 14.29 | 3469 | 17.31 | 3725 | 20.39
2640 | 4000 | 1323 | 2.18 | 1480 | 2.8 | 1755 | 4.07 | 1994 | 5.39 | 2209 | 6.75 | 2588 | 9.63 | 2920 | 12.66 | 3220 | 15.78 | 3495 | 18.99 | 3749 | 22.29
2904 | 4400 | 1424 | 2.75 | 1570 | 3.44 | 1831 | 4.82 | 2059 | 6.25 | 2266 | 7.71 | 2636 | 10.77 | 2960 | 14.01 | 3253 | 17.35 | 3524 | 20.78 | 3776 | 24.29
3168 | 4800 | 1528 | 3.44 | 1663 | 4.19 | 1910 | 5.68 | 2129 | 7.2 | 2329 | 8.78 | 2687 | 12.02 | 3005 | 15.45 | 3292 | 19.01 | 3557 | 22.66 | 3805 | 26.38
3432 | 5200 | 1633 | 4.23 | 1758 | 5.03 | 1992 | 6.65 | 2204 | 8.28 | 2396 | 9.97 | 2743 | 13.42 | 3053 | 17 | 3335 | 20.77 | 3595 | 24.63 | 3838 | 28.57
3696 | 5600 | 1739 | 5.14 | 1856 | 6 | 2078 | 7.75 | 2281 | 9.48 | 2467 | 11.27 | 2803 | 14.94 | 3105 | 18.7 | 3382 | 22.64 | 3637 | 26.7
3960 | 6000 | 1847 | 6.18 | 1957 | 7.12 | 2167 | 8.98 | 2361 | 10.82 | 2541 | 12.71 | 2866 | 16.58 | 3161 | 20.56 | 3432 | 24.66 | 3682 | 28.89
4224 | 6400 | 1956 | 7.37 | 2059 | 8.36 | 2258 | 10.34 | 2444 | 12.31 | 2618 | 14.29 | 2933 | 18.36 | 3220 | 22.57 | 3485 | 26.85 | 3731 | 31.24
4488 | 6800 | 2065 | 8.7 | 2162 | 9.74 | 2351 | 11.85 | 2529 | 13.94 | 2697 | 16.03 | 3004 | 20.31 | 3282 | 24.71 | 3541 | 29.2 | 3782 | 33.75
4752 | 7200 | 2175 | 10.19 | 2267 | 11.29 | 2446 | 13.51 | 2617 | 15.73 | 2779 | 17.94 | 3077 | 22.41 | 3348 | 27.02 | 3600 | 31.71 | 3837 | 36.48
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 3283 CLASS 32 = 3844
2262CMH 22.625"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1116 | 1200 | 632 | 0.31 | 852 | 0.6 | 1181 | 1.25 | 1439 | 1.98
1488 | 1600 | 674 | 0.46 | 884 | 0.83 | 1198 | 1.61 | 1450 | 2.47 | 1666 | 3.38 | 2029 | 5.36
1860 | 2000 | 726 | 0.65 | 923 | 1.09 | 1227 | 2.03 | 1469 | 3.02 | 1679 | 4.06 | 2038 | 6.28 | 2343 | 8.68 | 2612 | 11.26
2232 | 2400 | 784 | 0.89 | 970 | 1.42 | 1262 | 2.51 | 1497 | 3.64 | 1700 | 4.81 | 2052 | 7.32 | 2353 | 9.95 | 2620 | 12.73 | 2862 | 15.66 | 3084 | 18.74
2604 | 2800 | 847 | 1.19 | 1022 | 1.8 | 1301 | 3.04 | 1531 | 4.33 | 1730 | 5.66 | 2071 | 8.42 | 2367 | 11.34 | 2631 | 14.36 | 2871 | 17.52 | 3092 | 20.79 | 3298 | 24.2
2976 | 3200 | 914 | 1.57 | 1079 | 2.26 | 1346 | 3.66 | 1569 | 5.1 | 1764 | 6.59 | 2097 | 9.61 | 2386 | 12.8 | 2646 | 16.12 | 2883 | 19.52 | 3102 | 23.03 | 3306 | 26.64
3348 | 3600 | 984 | 2.04 | 1139 | 2.8 | 1396 | 4.37 | 1610 | 5.95 | 1801 | 7.59 | 2129 | 10.94 | 2411 | 14.37 | 2665 | 17.95 | 2898 | 21.64 | 3115 | 25.42 | 3317 | 29.27
3720 | 4000 | 1057 | 2.6 | 1203 | 3.43 | 1449 | 5.16 | 1657 | 6.92 | 1841 | 8.69 | 2164 | 12.36 | 2441 | 16.07 | 2689 | 19.88 | 2918 | 23.84 | 3131 | 27.9 | 3331 | 32.04
4092 | 4400 | 1131 | 3.27 | 1271 | 4.19 | 1505 | 6.06 | 1707 | 7.98 | 1885 | 9.9 | 2200 | 13.85 | 2475 | 17.91 | 2719 | 22 | 2943 | 26.19 | 3151 | 30.47 | 3348 | 34.9
4464 | 4800 | 1208 | 4.06 | 1340 | 5.05 | 1564 | 7.07 | 1759 | 9.15 | 1933 | 11.24 | 2240 | 15.48 | 2510 | 19.84 | 2752 | 24.25 | 2972 | 28.7 | 3177 | 33.24 | 3369 | 37.85
4836 | 5200 | 1286 | 4.97 | 1410 | 6.03 | 1626 | 8.22 | 1814 | 10.45 | 1984 | 12.71 | 2283 | 17.24 | 2548 | 21.9 | 2787 | 26.63 | 3005 | 31.39 | 3207 | 36.2
5208 | 5600 | 1366 | 6.04 | 1483 | 7.17 | 1690 | 9.5 | 1872 | 11.89 | 2037 | 14.31 | 2329 | 19.15 | 2588 | 24.09 | 2823 | 29.1 | 3039 | 34.18 | 3239 | 39.3
5580 | 6000 | 1448 | 7.27 | 1556 | 8.44 | 1756 | 10.93 | 1932 | 13.47 | 2092 | 16.04 | 2378 | 21.22 | 2630 | 26.41 | 2861 | 31.72 | 3075 | 37.12 | 3273 | 42.55
5952 | 6400 | 1530 | 8.65 | 1632 | 9.89 | 1824 | 12.52 | 1994 | 15.22 | 2149 | 17.92 | 2429 | 23.44 | 2676 | 28.93 | 2902 | 34.51 | 3112 | 40.19 | 3308 | 45.92
6324 | 6800 | 1613 | 10.21 | 1709 | 11.51 | 1894 | 14.3 | 2058 | 17.13 | 2208 | 19.97 | 2481 | 25.8 | 2724 | 31.63 | 2945 | 37.47 | 3151 | 43.41 | 3344 | 49.42
6696 | 7200 | 1696 | 11.94 | 1787 | 13.31 | 1964 | 16.23 | 2123 | 19.2 | 2270 | 22.24 | 2536 | 28.36 | 2774 | 34.5 | 2991 | 40.64 | 3193 | 46.85
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2822 CLASS 32 = 3378
2612CMH 26.125"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1488 | 1200 | 547 | 0.42 | 738 | 0.81 | 1023 | 1.67 | 1246 | 2.63
1984 | 1600 | 584 | 0.61 | 766 | 1.1 | 1038 | 2.15 | 1256 | 3.29 | 1442 | 4.49 | 1757 | 7.14
2480 | 2000 | 629 | 0.87 | 799 | 1.45 | 1062 | 2.7 | 1272 | 4.02 | 1454 | 5.42 | 1765 | 8.37 | 2029 | 11.57 | 2262 | 15.01
2976 | 2400 | 679 | 1.19 | 840 | 1.89 | 1093 | 3.34 | 1296 | 4.85 | 1472 | 6.41 | 1777 | 9.75 | 2038 | 13.27 | 2269 | 16.97 | 2479 | 20.9 | 2671 | 24.99
3472 | 2800 | 733 | 1.59 | 885 | 2.4 | 1127 | 4.06 | 1326 | 5.78 | 1498 | 7.54 | 1793 | 11.21 | 2050 | 15.12 | 2279 | 19.16 | 2486 | 23.34 | 2678 | 27.73 | 2856 | 32.26
3968 | 3200 | 792 | 2.1 | 934 | 3.01 | 1166 | 4.88 | 1359 | 6.81 | 1528 | 8.79 | 1816 | 12.82 | 2066 | 17.06 | 2291 | 21.48 | 2497 | 26.04 | 2686 | 30.69 | 2863 | 35.51
4464 | 3600 | 853 | 2.72 | 987 | 3.74 | 1209 | 5.82 | 1395 | 7.95 | 1559 | 10.11 | 1844 | 14.59 | 2088 | 19.16 | 2308 | 23.93 | 2510 | 28.86 | 2697 | 33.87 | 2873 | 39.04
4960 | 4000 | 915 | 3.46 | 1042 | 4.58 | 1255 | 6.89 | 1435 | 9.22 | 1594 | 11.58 | 1874 | 16.47 | 2114 | 21.43 | 2329 | 26.52 | 2527 | 31.79 | 2712 | 37.23 | 2885 | 42.73
5456 | 4400 | 980 | 4.36 | 1100 | 5.58 | 1304 | 8.09 | 1478 | 10.64 | 1633 | 13.21 | 1906 | 18.49 | 2144 | 23.9 | 2355 | 29.34 | 2548 | 34.89 | 2729 | 40.63 | 2900 | 46.55
5952 | 4800 | 1046 | 5.41 | 1160 | 6.73 | 1355 | 9.44 | 1524 | 12.22 | 1674 | 14.99 | 1940 | 20.65 | 2174 | 26.46 | 2384 | 32.37 | 2574 | 38.27 | 2751 | 44.3 | 2918 | 50.49
6448 | 5200 | 1114 | 6.64 | 1222 | 8.06 | 1408 | 10.96 | 1571 | 13.93 | 1718 | 16.94 | 1977 | 22.99 | 2206 | 29.17 | 2413 | 35.47 | 2603 | 41.88 | 2777 | 48.25
6944 | 5600 | 1183 | 8.05 | 1284 | 9.56 | 1464 | 12.68 | 1621 | 15.84 | 1764 | 19.07 | 2017 | 25.54 | 2241 | 32.11 | 2445 | 38.81 | 2632 | 45.58 | 2805 | 52.39
7440 | 6000 | 1254 | 9.69 | 1348 | 11.26 | 1521 | 14.58 | 1673 | 17.96 | 1812 | 21.39 | 2059 | 28.28 | 2278 | 35.23 | 2478 | 42.31 | 2663 | 49.5 | 2835 | 56.76
7936 | 6400 | 1325 | 11.53 | 1413 | 13.18 | 1580 | 16.7 | 1727 | 20.29 | 1861 | 23.89 | 2103 | 31.23 | 2317 | 38.55 | 2513 | 46.01 | 2695 | 53.58 | 2865 | 61.23
8432 | 6800 | 1397 | 13.61 | 1480 | 15.34 | 1640 | 19.05 | 1782 | 22.82 | 1913 | 26.67 | 2149 | 34.41 | 2359 | 42.17 | 2551 | 49.99 | 2729 | 57.89 | 2896 | 65.89
8928 | 7200 | 1469 | 15.92 | 1547 | 17.72 | 1701 | 21.65 | 1839 | 25.62 | 1965 | 29.61 | 2196 | 37.8 | 2402 | 45.98 | 2590 | 54.17 | 2765 | 62.45
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2485 CLASS 32 = 2923
2962CMH 29.625"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1908 | 1200 | 482 | 0.54 | 650 | 1.03 | 902 | 2.14 | 1099 | 3.38
2544 | 1600 | 514 | 0.78 | 675 | 1.41 | 915 | 2.76 | 1107 | 4.21 | 1272 | 5.77 | 1549 | 9.16
3180 | 2000 | 554 | 1.11 | 704 | 1.86 | 936 | 3.46 | 1121 | 5.15 | 1282 | 6.95 | 1557 | 10.76 | 1789 | 14.84 | 1995 | 19.28
3816 | 2400 | 598 | 1.52 | 740 | 2.42 | 963 | 4.28 | 1143 | 6.22 | 1298 | 8.23 | 1567 | 12.52 | 1797 | 17.02 | 2001 | 21.78 | 2186 | 26.82 | 2355 | 32.07
4452 | 2800 | 646 | 2.04 | 780 | 3.08 | 993 | 5.2 | 1169 | 7.41 | 1320 | 9.66 | 1581 | 14.39 | 1808 | 19.4 | 2009 | 24.56 | 2192 | 29.95 | 2361 | 35.56 | 2518 | 41.39
5088 | 3200 | 697 | 2.68 | 823 | 3.85 | 1027 | 6.24 | 1197 | 8.71 | 1346 | 11.24 | 1601 | 16.44 | 1822 | 21.9 | 2020 | 27.55 | 2201 | 33.37 | 2369 | 39.41 | 2525 | 45.59
5724 | 3600 | 750 | 3.47 | 869 | 4.78 | 1065 | 7.45 | 1229 | 10.17 | 1374 | 12.96 | 1625 | 18.68 | 1840 | 24.53 | 2035 | 30.7 | 2213 | 37 | 2378 | 43.44 | 2533 | 50.06
6360 | 4000 | 805 | 4.42 | 918 | 5.87 | 1106 | 8.83 | 1264 | 11.8 | 1405 | 14.84 | 1652 | 21.12 | 1864 | 27.49 | 2053 | 33.99 | 2228 | 40.77 | 2391 | 47.73 | 2544 | 54.82
6996 | 4400 | 862 | 5.56 | 969 | 7.14 | 1148 | 10.34 | 1302 | 13.61 | 1439 | 16.92 | 1680 | 23.7 | 1889 | 30.59 | 2076 | 37.61 | 2247 | 44.77 | 2406 | 52.11 | 2557 | 59.71
7632 | 4800 | 920 | 6.9 | 1021 | 8.59 | 1193 | 12.07 | 1342 | 15.62 | 1475 | 19.19 | 1710 | 26.47 | 1916 | 33.89 | 2101 | 41.46 | 2269 | 49.06 | 2425 | 56.78 | 2573 | 64.77
8268 | 5200 | 980 | 8.47 | 1075 | 10.28 | 1240 | 14.02 | 1384 | 17.83 | 1514 | 21.71 | 1742 | 29.44 | 1945 | 37.42 | 2127 | 45.47 | 2294 | 53.64 | 2448 | 61.85
8904 | 5600 | 1041 | 10.28 | 1130 | 12.2 | 1289 | 16.21 | 1428 | 20.28 | 1554 | 24.41 | 1777 | 32.69 | 1975 | 41.13 | 2155 | 49.74 | 2320 | 58.42 | 2473 | 67.19
9540 | 6000 | 1103 | 12.36 | 1186 | 14.37 | 1339 | 18.63 | 1473 | 22.95 | 1596 | 27.37 | 1814 | 36.2 | 2007 | 45.09 | 2184 | 54.21 | 2347 | 63.41 | 2499 | 72.75
10176 | 6400 | 1165 | 14.69 | 1244 | 16.85 | 1391 | 21.35 | 1521 | 25.96 | 1639 | 30.56 | 1853 | 40 | 2042 | 49.4 | 2215 | 58.97 | 2375 | 68.63 | 2525 | 78.44
10812 | 6800 | 1229 | 17.37 | 1302 | 19.58 | 1444 | 24.37 | 1569 | 29.18 | 1684 | 34.07 | 1893 | 44.04 | 2078 | 53.95 | 2248 | 64.03 | 2405 | 74.16 | 2553 | 84.48
11448 | 7200 | 1292 | 20.31 | 1362 | 22.67 | 1497 | 27.64 | 1619 | 32.74 | 1731 | 37.91 | 1934 | 48.35 | 2116 | 58.84 | 2282 | 69.35 | 2437 | 80.04
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2191 CLASS 32 = 2577
3300CMH 33"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2364 | 1200 | 433 | 0.67 | 584 | 1.28 | 810 | 2.66 | 986 | 4.19
3152 | 1600 | 462 | 0.97 | 606 | 1.75 | 821 | 3.41 | 994 | 5.23 | 1142 | 7.16 | 1391 | 11.37
3940 | 2000 | 497 | 1.37 | 632 | 2.31 | 841 | 4.3 | 1007 | 6.4 | 1151 | 8.61 | 1397 | 13.31 | 1606 | 18.4 | 1791 | 23.9
4728 | 2400 | 536 | 1.87 | 664 | 2.99 | 864 | 5.29 | 1026 | 7.71 | 1165 | 10.19 | 1406 | 15.49 | 1613 | 21.09 | 1796 | 26.99 | 1962 | 33.23 | 2115 | 39.81
5516 | 2800 | 579 | 2.51 | 700 | 3.81 | 891 | 6.43 | 1049 | 9.17 | 1185 | 11.97 | 1419 | 17.82 | 1623 | 24.05 | 1804 | 30.47 | 1968 | 37.13 | 2120 | 44.11 | 2261 | 51.34
6304 | 3200 | 625 | 3.31 | 738 | 4.76 | 922 | 7.74 | 1075 | 10.81 | 1208 | 13.92 | 1437 | 20.36 | 1635 | 27.11 | 1814 | 34.18 | 1976 | 41.37 | 2126 | 48.79 | 2266 | 56.46
7092 | 3600 | 673 | 4.29 | 779 | 5.9 | 956 | 9.24 | 1103 | 12.6 | 1233 | 16.04 | 1459 | 23.17 | 1652 | 30.42 | 1826 | 38 | 1987 | 45.89 | 2135 | 53.86 | 2274 | 62.06
7880 | 4000 | 722 | 5.47 | 823 | 7.25 | 992 | 10.91 | 1134 | 14.6 | 1261 | 18.39 | 1482 | 26.12 | 1673 | 34.06 | 1843 | 42.13 | 2000 | 50.52 | 2146 | 59.13 | 2283 | 67.87
8668 | 4400 | 773 | 6.88 | 869 | 8.83 | 1030 | 12.8 | 1168 | 16.84 | 1291 | 20.94 | 1507 | 29.31 | 1696 | 37.94 | 1863 | 46.57 | 2017 | 55.48 | 2160 | 64.59 | 2295 | 73.97
9456 | 4800 | 825 | 8.53 | 916 | 10.64 | 1070 | 14.93 | 1204 | 19.33 | 1324 | 23.78 | 1534 | 32.74 | 1720 | 42.01 | 1886 | 51.38 | 2037 | 60.81 | 2177 | 70.38 | 2309 | 80.19
10244 | 5200 | 879 | 10.48 | 964 | 12.71 | 1112 | 17.33 | 1242 | 22.09 | 1358 | 26.84 | 1563 | 36.43 | 1745 | 46.3 | 1909 | 56.32 | 2059 | 66.46 | 2197 | 76.6
11032 | 5600 | 934 | 12.73 | 1014 | 15.12 | 1156 | 20.04 | 1281 | 25.1 | 1394 | 30.2 | 1595 | 40.5 | 1772 | 50.9 | 1934 | 61.59 | 2082 | 72.34 | 2219 | 83.16
11820 | 6000 | 989 | 15.27 | 1064 | 17.79 | 1201 | 23.04 | 1322 | 28.44 | 1432 | 33.89 | 1628 | 44.84 | 1801 | 55.83 | 1960 | 67.13 | 2106 | 78.5 | 2242 | 90
12608 | 6400 | 1045 | 18.18 | 1115 | 20.8 | 1248 | 26.44 | 1364 | 32.09 | 1471 | 37.87 | 1663 | 49.54 | 1832 | 61.13 | 1988 | 73.05 | 2132 | 85.06 | 2266 | 97.14
13396 | 6800 | 1102 | 21.47 | 1168 | 24.23 | 1295 | 30.13 | 1408 | 36.15 | 1511 | 42.18 | 1698 | 54.47 | 1865 | 66.84 | 2017 | 79.25 | 2158 | 91.8 | 2291 | 104.6
14184 | 7200 | 1159 | 25.14 | 1221 | 28 | 1343 | 34.21 | 1452 | 40.49 | 1553 | 46.93 | 1735 | 59.82 | 1899 | 72.89 | 2048 | 85.9 | 2187 | 99.11
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1951 CLASS 32 = 2315
3650CMH 36.5"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2892 | 1200 | 383 | 0.76 | 520 | 1.46 | 727 | 2.99 | 887 | 4.6
3856 | 1600 | 410 | 1.12 | 535 | 1.98 | 733 | 3.89 | 891 | 5.92 | 1025 | 7.98 | 1251 | 12.37
4820 | 2000 | 444 | 1.62 | 560 | 2.65 | 744 | 4.86 | 898 | 7.28 | 1030 | 9.79 | 1254 | 14.89 | 1444 | 20.24
5784 | 2400 | 481 | 2.26 | 590 | 3.47 | 764 | 6.03 | 909 | 8.73 | 1038 | 11.61 | 1259 | 17.6 | 1447 | 23.67 | 1613 | 29.91 | 1763 | 36.38 | 1902 | 43.2
6748 | 2800 | 521 | 3.07 | 624 | 4.47 | 790 | 7.41 | 927 | 10.4 | 1049 | 13.53 | 1266 | 20.3 | 1452 | 27.28 | 1617 | 34.31 | 1766 | 41.43 | 1903 | 48.72 | 2031 | 56.25
7712 | 3200 | 564 | 4.09 | 661 | 5.7 | 819 | 8.97 | 951 | 12.35 | 1068 | 15.8 | 1276 | 23.11 | 1459 | 30.87 | 1623 | 38.87 | 1770 | 46.74 | 1906 | 54.72 | 2033 | 62.86
8676 | 3600 | 611 | 5.4 | 700 | 7.15 | 851 | 10.78 | 978 | 14.51 | 1091 | 18.33 | 1290 | 26.17 | 1468 | 34.54 | 1630 | 43.34 | 1776 | 52.16 | 1911 | 61 | 2037 | 69.89
9640 | 4000 | 659 | 6.97 | 740 | 8.83 | 885 | 12.85 | 1008 | 16.94 | 1117 | 21.12 | 1309 | 29.59 | 1481 | 38.52 | 1638 | 47.84 | 1784 | 57.57 | 1918 | 67.35 | 2043 | 77.14
10604 | 4400 | 709 | 8.88 | 783 | 10.85 | 922 | 15.27 | 1040 | 19.67 | 1146 | 24.21 | 1333 | 33.46 | 1498 | 42.86 | 1650 | 52.7 | 1792 | 62.96 | 1925 | 73.51 | 2049 | 84.17
11568 | 4800 | 760 | 11.14 | 829 | 13.26 | 960 | 17.98 | 1074 | 22.74 | 1177 | 27.62 | 1359 | 37.62 | 1519 | 47.65 | 1666 | 57.99 | 1804 | 68.78 | 1934 | 79.91 | 2057 | 91.32
12532 | 5200 | 812 | 13.79 | 876 | 16.03 | 999 | 21.01 | 1111 | 26.27 | 1209 | 31.35 | 1386 | 42 | 1544 | 52.95 | 1686 | 63.8 | 1819 | 74.99 | 1946 | 86.7 | 2066 | 98.62
13496 | 5600 | 865 | 16.87 | 924 | 19.19 | 1039 | 24.39 | 1148 | 30.08 | 1244 | 35.58 | 1416 | 46.85 | 1570 | 58.53 | 1709 | 70.09 | 1839 | 81.92 | 1961 | 93.93 | 2078 | 106.37
14460 | 6000 | 918 | 20.36 | 974 | 22.86 | 1081 | 28.22 | 1186 | 34.27 | 1280 | 40.2 | 1448 | 52.17 | 1597 | 64.37 | 1734 | 76.8 | 1861 | 89.27 | 1980 | 101.84
15424 | 6400 | 972 | 24.37 | 1024 | 26.95 | 1126 | 32.64 | 1225 | 38.88 | 1318 | 45.34 | 1480 | 57.81 | 1627 | 70.79 | 1761 | 83.96 | 1885 | 97.08 | 2002 | 110.37
16388 | 6800 | 1027 | 28.95 | 1076 | 31.66 | 1171 | 37.45 | 1265 | 43.93 | 1355 | 50.73 | 1515 | 64.13 | 1658 | 77.65 | 1789 | 91.45 | 1911 | 105.4 | 2025 | 119.24
17352 | 7200 | 1081 | 33.96 | 1128 | 36.86 | 1218 | 42.89 | 1306 | 49.45 | 1393 | 56.59 | 1551 | 70.95 | 1690 | 85.01 | 1818 | 99.36 | 1938 | 114.07 | 2050 | 128.66
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1778 CLASS 32 = 2092
4000CMH 40"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3480 | 1200 | 349 | 0.91 | 475 | 1.76 | 663 | 3.59 | 809 | 5.52
4640 | 1600 | 374 | 1.35 | 489 | 2.39 | 669 | 4.69 | 813 | 7.12 | 935 | 9.59 | 1142 | 14.9
5800 | 2000 | 405 | 1.94 | 511 | 3.19 | 679 | 5.84 | 819 | 8.75 | 940 | 11.78 | 1144 | 17.9 | 1317 | 24.31
6960 | 2400 | 439 | 2.71 | 539 | 4.18 | 697 | 7.24 | 829 | 10.48 | 947 | 13.96 | 1149 | 21.18 | 1320 | 28.45 | 1472 | 35.99 | 1609 | 43.78 | 1735 | 51.9
8120 | 2800 | 476 | 3.7 | 570 | 5.4 | 721 | 8.91 | 846 | 12.51 | 958 | 16.32 | 1156 | 24.47 | 1325 | 32.82 | 1475 | 41.23 | 1611 | 49.79 | 1737 | 58.65 | 1853 | 67.63
9280 | 3200 | 515 | 4.93 | 604 | 6.88 | 747 | 10.77 | 868 | 14.86 | 974 | 18.97 | 1164 | 27.78 | 1332 | 37.19 | 1481 | 46.76 | 1616 | 56.32 | 1740 | 65.92 | 1855 | 75.6
10440 | 3600 | 558 | 6.51 | 639 | 8.61 | 777 | 12.98 | 893 | 17.49 | 996 | 22.08 | 1177 | 31.47 | 1340 | 41.59 | 1487 | 52.09 | 1621 | 62.79 | 1744 | 73.41 | 1859 | 84.11
11600 | 4000 | 602 | 8.41 | 676 | 10.65 | 809 | 15.53 | 920 | 20.38 | 1020 | 25.46 | 1195 | 35.64 | 1351 | 46.29 | 1495 | 57.58 | 1628 | 69.26 | 1750 | 80.99 | 1864 | 92.76
12760 | 4400 | 648 | 10.72 | 715 | 13.07 | 842 | 18.4 | 950 | 23.72 | 1046 | 29.14 | 1217 | 40.3 | 1367 | 51.56 | 1506 | 63.44 | 1636 | 75.84 | 1757 | 88.49 | 1870 | 101.29
13920 | 4800 | 695 | 13.47 | 757 | 15.97 | 877 | 21.68 | 981 | 27.42 | 1074 | 33.21 | 1240 | 45.23 | 1387 | 57.42 | 1521 | 69.86 | 1646 | 82.71 | 1765 | 96.15 | 1877 | 109.84
15080 | 5200 | 742 | 16.64 | 800 | 19.31 | 912 | 25.29 | 1014 | 31.6 | 1104 | 37.77 | 1266 | 50.66 | 1409 | 63.69 | 1539 | 76.81 | 1660 | 90.23 | 1776 | 104.33 | 1885 | 118.58
16240 | 5600 | 791 | 20.39 | 845 | 23.21 | 949 | 29.4 | 1048 | 36.2 | 1136 | 42.88 | 1293 | 56.44 | 1433 | 70.43 | 1560 | 84.38 | 1678 | 98.52 | 1790 | 113.09 | 1896 | 127.9
17400 | 6000 | 840 | 24.67 | 890 | 27.58 | 988 | 34.08 | 1083 | 41.28 | 1169 | 48.46 | 1322 | 62.82 | 1458 | 77.51 | 1583 | 92.49 | 1699 | 107.52 | 1807 | 122.53 | 1910 | 137.88
18560 | 6400 | 889 | 29.48 | 936 | 32.55 | 1028 | 39.28 | 1118 | 46.75 | 1203 | 54.55 | 1352 | 69.73 | 1485 | 85.18 | 1607 | 100.97 | 1721 | 116.94 | 1827 | 132.77
19720 | 6800 | 938 | 34.87 | 983 | 38.17 | 1070 | 45.19 | 1155 | 52.89 | 1238 | 61.21 | 1383 | 77.2 | 1513 | 93.37 | 1633 | 110.07 | 1744 | 126.79 | 1849 | 143.67
20880 | 7200 | 988 | 40.99 | 1031 | 44.5 | 1113 | 51.75 | 1193 | 59.62 | 1273 | 68.32 | 1416 | 85.43 | 1543 | 102.38 | 1660 | 119.7 | 1769 | 137.3 | 1872 | 155.06
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1623 CLASS 32 = 1910
4512CMH 45.125"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4428 | 1200 | 310 | 1.16 | 421 | 2.23 | 588 | 4.57 | 717 | 7.03
5904 | 1600 | 332 | 1.72 | 433 | 3.04 | 593 | 5.96 | 721 | 9.07 | 829 | 12.21 | 1012 | 18.94
7380 | 2000 | 359 | 2.47 | 453 | 4.06 | 602 | 7.44 | 726 | 11.13 | 833 | 14.98 | 1014 | 22.77 | 1168 | 30.98
8856 | 2400 | 389 | 3.45 | 478 | 5.33 | 618 | 9.22 | 735 | 13.34 | 840 | 17.8 | 1019 | 26.99 | 1170 | 36.19 | 1305 | 45.82 | 1426 | 55.68 | 1538 | 66.05
10332 | 2800 | 422 | 4.71 | 505 | 6.86 | 639 | 11.34 | 750 | 15.93 | 849 | 20.75 | 1024 | 31.07 | 1175 | 41.81 | 1308 | 52.53 | 1428 | 63.35 | 1539 | 74.53 | 1643 | 86.13
11808 | 3200 | 457 | 6.29 | 535 | 8.73 | 663 | 13.75 | 769 | 18.88 | 864 | 24.19 | 1032 | 35.37 | 1181 | 47.35 | 1312 | 59.39 | 1432 | 71.59 | 1542 | 83.81 | 1645 | 96.32
13284 | 3600 | 494 | 8.25 | 566 | 10.93 | 689 | 16.53 | 791 | 22.2 | 883 | 28.11 | 1043 | 40.01 | 1188 | 52.95 | 1318 | 66.26 | 1437 | 79.91 | 1546 | 93.42 | 1648 | 107.05
14760 | 4000 | 534 | 10.72 | 599 | 13.54 | 717 | 19.75 | 816 | 25.98 | 904 | 32.38 | 1059 | 45.31 | 1198 | 58.97 | 1325 | 73.23 | 1443 | 88.11 | 1551 | 103.01 | 1652 | 117.96
16236 | 4400 | 574 | 13.62 | 634 | 16.65 | 747 | 23.47 | 842 | 30.18 | 927 | 37.05 | 1079 | 51.32 | 1212 | 65.65 | 1335 | 80.73 | 1450 | 96.46 | 1557 | 112.5 | 1658 | 128.98
17712 | 4800 | 616 | 17.14 | 671 | 20.32 | 777 | 27.55 | 870 | 34.95 | 952 | 42.25 | 1099 | 57.53 | 1229 | 72.98 | 1348 | 88.84 | 1459 | 105.23 | 1565 | 122.46 | 1664 | 139.82
19188 | 5200 | 658 | 21.2 | 709 | 24.55 | 809 | 32.25 | 899 | 40.23 | 979 | 48.12 | 1122 | 64.42 | 1249 | 81.05 | 1364 | 97.7 | 1472 | 114.93 | 1574 | 132.68 | 1671 | 150.91
20664 | 5600 | 701 | 25.94 | 749 | 29.53 | 841 | 37.38 | 929 | 46.07 | 1007 | 54.56 | 1146 | 71.8 | 1270 | 89.57 | 1383 | 107.42 | 1488 | 125.51 | 1586 | 143.71 | 1681 | 162.85
22140 | 6000 | 744 | 31.31 | 789 | 35.11 | 876 | 43.4 | 960 | 52.53 | 1036 | 61.62 | 1172 | 79.97 | 1293 | 98.77 | 1403 | 117.63 | 1506 | 136.81 | 1602 | 155.99 | 1693 | 175.43
23616 | 6400 | 788 | 37.51 | 830 | 41.46 | 912 | 50.12 | 991 | 59.49 | 1067 | 69.54 | 1198 | 88.64 | 1316 | 108.31 | 1425 | 128.63 | 1525 | 148.65 | 1620 | 169.11
25092 | 6800 | 832 | 44.46 | 871 | 48.51 | 949 | 57.61 | 1024 | 67.34 | 1097 | 77.81 | 1226 | 98.25 | 1341 | 118.77 | 1447 | 139.91 | 1546 | 161.37 | 1639 | 182.82
26568 | 7200 | 876 | 52.2 | 913 | 56.47 | 987 | 65.94 | 1058 | 75.98 | 1128 | 86.85 | 1255 | 108.66 | 1368 | 130.35 | 1471 | 152.17 | 1568 | 174.68 | 1659 | 197.18
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1439 CLASS 32 = 1693
5050CMH 50.5"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4428 | 1200 | 310 | 1.16 | 421 | 2.23 | 588 | 4.57 | 717 | 7.03
5904 | 1600 | 332 | 1.72 | 433 | 3.04 | 593 | 5.96 | 721 | 9.07 | 829 | 12.21 | 1012 | 18.94
7380 | 2000 | 359 | 2.47 | 453 | 4.06 | 602 | 7.44 | 726 | 11.13 | 833 | 14.98 | 1014 | 22.77 | 1168 | 30.98
8856 | 2400 | 389 | 3.45 | 478 | 5.33 | 618 | 9.22 | 735 | 13.34 | 840 | 17.8 | 1019 | 26.99 | 1170 | 36.19 | 1305 | 45.82 | 1426 | 55.68 | 1538 | 66.05
10332 | 2800 | 422 | 4.71 | 505 | 6.86 | 639 | 11.34 | 750 | 15.93 | 849 | 20.75 | 1024 | 31.07 | 1175 | 41.81 | 1308 | 52.53 | 1428 | 63.35 | 1539 | 74.53 | 1643 | 86.13
11808 | 3200 | 457 | 6.29 | 535 | 8.73 | 663 | 13.75 | 769 | 18.88 | 864 | 24.19 | 1032 | 35.37 | 1181 | 47.35 | 1312 | 59.39 | 1432 | 71.59 | 1542 | 83.81 | 1645 | 96.32
13284 | 3600 | 494 | 8.25 | 566 | 10.93 | 689 | 16.53 | 791 | 22.2 | 883 | 28.11 | 1043 | 40.01 | 1188 | 52.95 | 1318 | 66.26 | 1437 | 79.91 | 1546 | 93.42 | 1648 | 107.05
14760 | 4000 | 534 | 10.72 | 599 | 13.54 | 717 | 19.75 | 816 | 25.98 | 904 | 32.38 | 1059 | 45.31 | 1198 | 58.97 | 1325 | 73.23 | 1443 | 88.11 | 1551 | 103.01 | 1652 | 117.96
16236 | 4400 | 574 | 13.62 | 634 | 16.65 | 747 | 23.47 | 842 | 30.18 | 927 | 37.05 | 1079 | 51.32 | 1212 | 65.65 | 1335 | 80.73 | 1450 | 96.46 | 1557 | 112.5 | 1658 | 128.98
17712 | 4800 | 616 | 17.14 | 671 | 20.32 | 777 | 27.55 | 870 | 34.95 | 952 | 42.25 | 1099 | 57.53 | 1229 | 72.98 | 1348 | 88.84 | 1459 | 105.23 | 1565 | 122.46 | 1664 | 139.82
19188 | 5200 | 658 | 21.2 | 709 | 24.55 | 809 | 32.25 | 899 | 40.23 | 979 | 48.12 | 1122 | 64.42 | 1249 | 81.05 | 1364 | 97.7 | 1472 | 114.93 | 1574 | 132.68 | 1671 | 150.91
20664 | 5600 | 701 | 25.94 | 749 | 29.53 | 841 | 37.38 | 929 | 46.07 | 1007 | 54.56 | 1146 | 71.8 | 1270 | 89.57 | 1383 | 107.42 | 1488 | 125.51 | 1586 | 143.71 | 1681 | 162.85
22140 | 6000 | 744 | 31.31 | 789 | 35.11 | 876 | 43.4 | 960 | 52.53 | 1036 | 61.62 | 1172 | 79.97 | 1293 | 98.77 | 1403 | 117.63 | 1506 | 136.81 | 1602 | 155.99 | 1693 | 175.43
23616 | 6400 | 788 | 37.51 | 830 | 41.46 | 912 | 50.12 | 991 | 59.49 | 1067 | 69.54 | 1198 | 88.64 | 1316 | 108.31 | 1425 | 128.63 | 1525 | 148.65 | 1620 | 169.11
25092 | 6800 | 832 | 44.46 | 871 | 48.51 | 949 | 57.61 | 1024 | 67.34 | 1097 | 77.81 | 1226 | 98.25 | 1341 | 118.77 | 1447 | 139.91 | 1546 | 161.37 | 1639 | 182.82
26568 | 7200 | 876 | 52.2 | 913 | 56.47 | 987 | 65.94 | 1058 | 75.98 | 1128 | 86.85 | 1255 | 108.66 | 1368 | 130.35 | 1471 | 152.17 | 1568 | 174.68 | 1659 | 197.18
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1439 CLASS 32 = 1693
5750CMH 57.5"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
7188 | 1200 | 243 | 1.88 | 330 | 3.61 | 461 | 7.4 | 563 | 11.42
9584 | 1600 | 260 | 2.78 | 340 | 4.94 | 465 | 9.66 | 566 | 14.74 | 651 | 19.86 | 794 | 30.73
11980 | 2000 | 282 | 4.03 | 356 | 6.62 | 472 | 12.05 | 570 | 18.1 | 654 | 24.34 | 796 | 36.99 | 916 | 50.2
14376 | 2400 | 306 | 5.64 | 375 | 8.64 | 485 | 14.97 | 577 | 21.68 | 659 | 28.86 | 799 | 43.7 | 919 | 58.91 | 1024 | 74.34 | 1119 | 90.37 | 1207 | 107.23
16772 | 2800 | 331 | 7.64 | 397 | 11.19 | 501 | 18.35 | 589 | 25.91 | 666 | 33.64 | 804 | 50.51 | 922 | 67.85 | 1026 | 85.15 | 1121 | 102.94 | 1208 | 121.05 | 1289 | 139.69
19168 | 3200 | 358 | 10.16 | 420 | 14.19 | 520 | 22.29 | 604 | 30.73 | 678 | 39.26 | 810 | 57.44 | 926 | 76.67 | 1030 | 96.52 | 1124 | 116.28 | 1210 | 136.01 | 1291 | 156.38
21564 | 3600 | 388 | 13.42 | 444 | 17.72 | 540 | 26.74 | 621 | 36.09 | 693 | 45.63 | 819 | 65.06 | 932 | 85.87 | 1035 | 107.77 | 1128 | 129.82 | 1213 | 151.56 | 1293 | 173.65
23960 | 4000 | 419 | 17.4 | 470 | 21.97 | 562 | 31.95 | 640 | 42.11 | 709 | 52.46 | 831 | 73.54 | 940 | 95.68 | 1040 | 118.94 | 1132 | 142.86 | 1217 | 167.14 | 1297 | 191.74
26356 | 4400 | 451 | 22.19 | 498 | 27.1 | 586 | 38.06 | 660 | 48.82 | 728 | 60.28 | 846 | 83.08 | 951 | 106.53 | 1048 | 131.18 | 1138 | 156.62 | 1222 | 182.68 | 1301 | 209.3
28752 | 4800 | 483 | 27.75 | 527 | 33.07 | 610 | 44.78 | 682 | 56.55 | 747 | 68.57 | 863 | 93.57 | 965 | 118.66 | 1058 | 144.27 | 1145 | 170.84 | 1228 | 198.71 | 1306 | 227.04
31148 | 5200 | 516 | 34.34 | 557 | 39.99 | 634 | 52.14 | 705 | 65.17 | 768 | 78.03 | 880 | 104.4 | 980 | 131.5 | 1071 | 158.85 | 1155 | 186.49 | 1235 | 215.27 | 1312 | 245.34
33544 | 5600 | 550 | 42.08 | 587 | 47.75 | 660 | 60.69 | 729 | 74.78 | 790 | 88.49 | 899 | 116.42 | 997 | 145.56 | 1085 | 174.22 | 1167 | 203.35 | 1245 | 233.49 | 1319 | 264.23
35940 | 6000 | 584 | 50.88 | 619 | 56.95 | 687 | 70.31 | 753 | 85.15 | 813 | 100.03 | 919 | 129.51 | 1014 | 160.01 | 1101 | 190.94 | 1182 | 222.17 | 1257 | 253.1 | 1329 | 285.03
38336 | 6400 | 618 | 60.78 | 651 | 67.21 | 715 | 81.12 | 778 | 96.69 | 837 | 112.76 | 940 | 143.82 | 1033 | 175.94 | 1118 | 208.64 | 1197 | 241.45 | 1271 | 274.3
40732 | 6800 | 653 | 72.21 | 684 | 78.92 | 744 | 93.24 | 803 | 109.08 | 861 | 126.37 | 962 | 159.44 | 1053 | 193.16 | 1136 | 227.39 | 1213 | 261.79 | 1286 | 296.62
43128 | 7200 | 687 | 84.58 | 717 | 91.87 | 774 | 106.82 | 830 | 123.22 | 885 | 140.88 | 985 | 176.46 | 1073 | 211.27 | 1155 | 247.42 | 1231 | 283.91 | 1302 | 320.14
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1129 CLASS 32 = 1329
6437CMH 64.375"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
9012 | 1200 | 217 | 2.36 | 295 | 4.54 | 412 | 9.29 | 503 | 14.33
12016 | 1600 | 233 | 3.52 | 304 | 6.21 | 416 | 12.17 | 505 | 18.42 | 581 | 24.84 | 710 | 38.65
15020 | 2000 | 252 | 5.06 | 318 | 8.3 | 422 | 15.15 | 509 | 22.67 | 584 | 30.49 | 711 | 46.38 | 819 | 63.12
18024 | 2400 | 273 | 7.05 | 335 | 10.84 | 433 | 18.75 | 515 | 27.12 | 589 | 36.26 | 714 | 54.87 | 820 | 73.62 | 915 | 93.32 | 1000 | 113.46 | 1078 | 134.4
21028 | 2800 | 295 | 9.51 | 354 | 13.95 | 448 | 23.08 | 526 | 32.47 | 595 | 42.2 | 718 | 63.29 | 824 | 85.21 | 917 | 106.95 | 1001 | 128.94 | 1079 | 151.76 | 1151 | 174.97
24032 | 3200 | 320 | 12.76 | 375 | 17.77 | 464 | 27.86 | 539 | 38.42 | 605 | 49.08 | 723 | 71.86 | 828 | 96.43 | 920 | 121 | 1004 | 145.79 | 1081 | 170.63 | 1153 | 195.99
27036 | 3600 | 347 | 16.89 | 397 | 22.28 | 483 | 33.66 | 555 | 45.32 | 619 | 57.21 | 731 | 81.38 | 833 | 107.86 | 924 | 134.91 | 1007 | 162.5 | 1084 | 190.29 | 1155 | 217.76
30040 | 4000 | 374 | 21.76 | 420 | 27.58 | 502 | 40.06 | 572 | 52.89 | 634 | 66 | 743 | 92.47 | 840 | 120.12 | 929 | 149.14 | 1011 | 179.05 | 1087 | 209.52 | 1158 | 240.08
33044 | 4400 | 403 | 27.85 | 445 | 34.01 | 523 | 47.6 | 590 | 61.35 | 650 | 75.48 | 756 | 104.29 | 849 | 133.35 | 936 | 164.41 | 1016 | 196.08 | 1092 | 229.34 | 1162 | 262.36
36048 | 4800 | 432 | 34.93 | 470 | 41.26 | 545 | 56.18 | 610 | 71.18 | 668 | 86.26 | 771 | 117.37 | 862 | 148.79 | 945 | 180.87 | 1023 | 214.35 | 1097 | 249.21 | 1166 | 284.25
39052 | 5200 | 461 | 43.07 | 497 | 49.97 | 567 | 65.6 | 630 | 81.81 | 686 | 97.83 | 786 | 130.87 | 876 | 165.23 | 956 | 198.76 | 1032 | 234.03 | 1103 | 269.79 | 1172 | 307.67
42056 | 5600 | 491 | 52.66 | 525 | 60.1 | 590 | 76.27 | 651 | 93.68 | 706 | 111.11 | 803 | 145.95 | 890 | 182.16 | 970 | 219 | 1043 | 255.4 | 1112 | 292.69 | 1178 | 331.15
45060 | 6000 | 522 | 63.91 | 553 | 71.43 | 614 | 88.3 | 673 | 106.95 | 726 | 125.3 | 821 | 162.44 | 906 | 200.78 | 984 | 239.8 | 1055 | 277.92 | 1123 | 317.5 | 1187 | 357.27
48064 | 6400 | 552 | 76.19 | 582 | 84.47 | 639 | 101.86 | 695 | 121.25 | 748 | 141.57 | 840 | 180.55 | 923 | 220.8 | 999 | 261.88 | 1069 | 302.55 | 1135 | 343.64
51068 | 6800 | 583 | 90.38 | 611 | 98.95 | 665 | 117.12 | 718 | 137.17 | 769 | 158.38 | 860 | 200.39 | 940 | 241.73 | 1015 | 285.34 | 1084 | 328.68 | 1149 | 372.19
54072 | 7200 | 614 | 106.2 | 640 | 114.93 | 692 | 134.29 | 741 | 154.24 | 791 | 176.95 | 880 | 221.36 | 959 | 265.35 | 1031 | 309.58 | 1099 | 355.4 | 1163 | 401.39
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1009 CLASS 32 = 1187
7125CMH 71.25"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
11040 | 1200 | 196 | 2.88 | 267 | 5.59 | 372 | 11.36 | 454 | 17.5
14720 | 1600 | 210 | 4.28 | 274 | 7.55 | 376 | 14.92 | 456 | 22.52 | 525 | 30.43 | 641 | 47.24
18400 | 2000 | 227 | 6.14 | 287 | 10.13 | 381 | 18.51 | 460 | 27.79 | 528 | 37.43 | 642 | 56.71 | 740 | 77.33
22080 | 2400 | 247 | 8.67 | 303 | 13.32 | 392 | 23.1 | 466 | 33.37 | 532 | 44.37 | 645 | 67.18 | 741 | 90.24 | 826 | 114.02 | 903 | 138.76 | 974 | 164.65
25760 | 2800 | 267 | 11.71 | 320 | 17.12 | 405 | 28.32 | 475 | 39.71 | 538 | 51.81 | 649 | 77.63 | 744 | 104.18 | 828 | 130.77 | 905 | 158.27 | 975 | 185.98 | 1040 | 214.38
29440 | 3200 | 289 | 15.61 | 339 | 21.8 | 420 | 34.32 | 487 | 47.07 | 547 | 60.25 | 654 | 88.34 | 748 | 118.07 | 831 | 148.11 | 907 | 178.53 | 977 | 209.22 | 1042 | 240.27
33120 | 3600 | 313 | 20.59 | 359 | 27.36 | 436 | 41.12 | 501 | 55.37 | 559 | 69.98 | 661 | 99.94 | 752 | 131.8 | 835 | 165.36 | 910 | 199.17 | 979 | 232.83 | 1044 | 267.1
36800 | 4000 | 338 | 26.68 | 379 | 33.66 | 454 | 49.22 | 517 | 64.86 | 573 | 80.92 | 671 | 113.12 | 759 | 147.18 | 839 | 182.47 | 914 | 219.74 | 983 | 257.37 | 1047 | 294.72
40480 | 4400 | 364 | 34.09 | 402 | 41.65 | 473 | 58.48 | 533 | 75.12 | 587 | 92.33 | 683 | 127.73 | 768 | 163.94 | 845 | 200.92 | 918 | 240.23 | 986 | 280.41 | 1050 | 321.51
44160 | 4800 | 390 | 42.69 | 425 | 50.67 | 492 | 68.65 | 551 | 87.13 | 603 | 105.38 | 696 | 143.41 | 779 | 182.39 | 854 | 221.71 | 924 | 262.34 | 991 | 305.16 | 1054 | 348.72
47840 | 5200 | 417 | 52.95 | 449 | 61.2 | 512 | 80.23 | 569 | 100.1 | 620 | 119.96 | 711 | 160.89 | 791 | 202.05 | 864 | 243.7 | 932 | 286.31 | 997 | 330.93 | 1058 | 375.93
51520 | 5600 | 444 | 64.68 | 474 | 73.46 | 533 | 93.39 | 589 | 115.23 | 638 | 136.19 | 726 | 179.15 | 804 | 223.05 | 876 | 267.91 | 942 | 312.51 | 1005 | 358.86 | 1065 | 406.43
55200 | 6000 | 471 | 77.97 | 500 | 87.69 | 555 | 108.31 | 608 | 130.97 | 656 | 153.54 | 742 | 199.16 | 819 | 246.34 | 889 | 293.71 | 954 | 341.31 | 1014 | 388.22
58880 | 6400 | 499 | 93.48 | 526 | 103.57 | 577 | 124.56 | 628 | 148.58 | 675 | 172.79 | 759 | 221.22 | 834 | 270.54 | 902 | 320.16 | 966 | 370.8 | 1026 | 421.61
62560 | 6800 | 527 | 110.88 | 552 | 121.18 | 601 | 143.59 | 648 | 167.48 | 695 | 194.19 | 777 | 245.46 | 850 | 296.86 | 917 | 349.47 | 979 | 402.14 | 1038 | 455.76
66240 | 7200 | 555 | 130.27 | 579 | 141.34 | 625 | 164.32 | 670 | 189.37 | 715 | 217.06 | 795 | 271.08 | 866 | 324.53 | 932 | 379.83 | 993 | 435.43 | 1051 | 492.03
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 911 CLASS 32 = 1072
7825CMH 78.25"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
13320 | 1200 | 178 | 3.08 | 242 | 6.19
17760 | 1600 | 192 | 4.49 | 249 | 8.15 | 341 | 16.61
22200 | 2000 | 207 | 6.15 | 261 | 10.63 | 347 | 20.44 | 417 | 30.87
26640 | 2400 | 224 | 8.21 | 276 | 13.7 | 356 | 24.7 | 423 | 36.58 | 482 | 49.08
31080 | 2800 | 242 | 10.76 | 292 | 17.23 | 368 | 29.68 | 432 | 42.93 | 489 | 56.95 | 588 | 86.15
35520 | 3200 | 261 | 13.93 | 309 | 21.24 | 382 | 35.43 | 443 | 49.98 | 498 | 65.43 | 593 | 97.2 | 678 | 131.3
39960 | 3600 | 281 | 17.79 | 326 | 25.7 | 398 | 42.17 | 456 | 57.95 | 508 | 74.39 | 601 | 109.34 | 683 | 146.18 | 757 | 183.96
44400 | 4000 | 301 | 22.25 | 344 | 31.01 | 414 | 49.36 | 471 | 67.13 | 521 | 84.89 | 610 | 122.03 | 689 | 161.07 | 762 | 202.53 | 828 | 243.78
48840 | 4400 | 322 | 27.6 | 363 | 37.27 | 430 | 56.91 | 486 | 76.83 | 535 | 96.33 | 621 | 136.06 | 698 | 177.89 | 768 | 221.18 | 833 | 265.89 | 894 | 311.63 | 952 | 358.25
53280 | 4800 | 343 | 33.72 | 382 | 44.25 | 448 | 65.84 | 502 | 87.51 | 550 | 108.89 | 634 | 151.75 | 708 | 195.67 | 776 | 241.27 | 839 | 288.2 | 899 | 337.24 | 955 | 386.29
57720 | 5200 | 365 | 41 | 402 | 52.35 | 465 | 75.13 | 518 | 98.66 | 565 | 122.02 | 647 | 167.93 | 719 | 214.44 | 785 | 262.38 | 847 | 312.26 | 905 | 363.19 | 960 | 415.29
62160 | 5600 | 387 | 49.23 | 422 | 61.29 | 483 | 85.79 | 535 | 110.94 | 581 | 136.38 | 661 | 185.48 | 732 | 235.42 | 796 | 285.66 | 856 | 337.49 | 913 | 391.22 | 967 | 446.17
66600 | 6000 | 410 | 58.9 | 443 | 71.63 | 502 | 97.95 | 553 | 124.7 | 598 | 152.01 | 676 | 204.55 | 745 | 256.97 | 808 | 310.39 | 867 | 365.34 | 922 | 420.62
71040 | 6400 | 433 | 69.74 | 464 | 83.02 | 521 | 111.13 | 570 | 138.81 | 614 | 167.53 | 692 | 225.29 | 759 | 280.25 | 821 | 336.8 | 878 | 393.5 | 932 | 451.61
75480 | 6800 | 456 | 81.81 | 485 | 95.52 | 540 | 125.33 | 588 | 154.76 | 631 | 184.71 | 708 | 246.81 | 774 | 305.44 | 834 | 363.89 | 891 | 424.86 | 943 | 484.28
79920 | 7200 | 479 | 95.18 | 507 | 109.83 | 559 | 140.56 | 606 | 171.83 | 649 | 203.91 | 724 | 268.99 | 789 | 331.45 | 848 | 393.06 | 903 | 455.4 | 955 | 518.97
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 837 CLASS 32 = 976
8525CMH 85.25"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
15804 | 1200 | 164 | 4.14 | 223 | 7.99 | 311 | 16.28 | 380 | 25.17
21072 | 1600 | 176 | 6.18 | 229 | 10.81 | 314 | 21.31 | 381 | 32.21 | 439 | 43.63 | 536 | 67.73
26340 | 2000 | 190 | 8.83 | 240 | 14.53 | 319 | 26.64 | 384 | 39.64 | 441 | 53.48 | 537 | 81.38 | 618 | 110.45
31608 | 2400 | 206 | 12.33 | 253 | 19.02 | 327 | 32.88 | 389 | 47.6 | 444 | 63.25 | 539 | 96.13 | 620 | 129.61 | 691 | 163.68 | 755 | 198.87 | 814 | 235.66
36876 | 2800 | 223 | 16.73 | 267 | 24.39 | 338 | 40.37 | 397 | 56.86 | 449 | 73.85 | 542 | 110.87 | 622 | 149.27 | 692 | 187.19 | 756 | 226.23 | 815 | 266.35 | 869 | 306.68
42144 | 3200 | 242 | 22.48 | 283 | 31.1 | 351 | 49.11 | 407 | 67.37 | 457 | 86.15 | 546 | 126.05 | 625 | 168.9 | 695 | 212.45 | 758 | 255.52 | 816 | 298.9 | 871 | 344.09
47412 | 3600 | 262 | 29.61 | 300 | 39.15 | 364 | 58.67 | 419 | 79.42 | 467 | 100.06 | 552 | 142.72 | 629 | 189.12 | 698 | 236.84 | 761 | 285.63 | 818 | 333.02 | 872 | 381.63
52680 | 4000 | 283 | 38.4 | 317 | 48.3 | 379 | 70.21 | 432 | 92.79 | 478 | 115.19 | 561 | 162.1 | 634 | 210.34 | 702 | 262.08 | 764 | 314.68 | 821 | 367.67 | 875 | 421.83
57948 | 4400 | 304 | 48.69 | 336 | 59.63 | 395 | 83.51 | 446 | 107.93 | 491 | 132.49 | 571 | 183.01 | 641 | 233.73 | 707 | 288.56 | 767 | 343.58 | 824 | 401.3 | 877 | 459.37
63216 | 4800 | 326 | 61.14 | 355 | 72.41 | 411 | 98.13 | 460 | 124.31 | 504 | 150.88 | 582 | 205.61 | 651 | 261.02 | 713 | 316.39 | 772 | 375.17 | 828 | 436.44 | 881 | 499.37
68484 | 5200 | 348 | 75.46 | 375 | 87.43 | 428 | 114.92 | 476 | 143.7 | 518 | 171.55 | 594 | 230.04 | 661 | 289.12 | 722 | 348.7 | 779 | 409.95 | 833 | 473.28 | 885 | 539.53
73752 | 5600 | 371 | 92.53 | 396 | 105.03 | 445 | 133.27 | 492 | 164.69 | 533 | 194.71 | 607 | 256.75 | 672 | 319.35 | 732 | 383.3 | 787 | 446.86 | 840 | 513.81 | 890 | 581.61
79020 | 6000 | 394 | 111.92 | 418 | 125.63 | 463 | 154.2 | 508 | 187.32 | 549 | 220.68 | 620 | 284.91 | 684 | 351.88 | 743 | 420.44 | 797 | 488 | 848 | 556.77 | 896 | 625.82
84288 | 6400 | 417 | 133.78 | 439 | 147.64 | 482 | 178.04 | 525 | 212.86 | 565 | 248.49 | 634 | 316.16 | 697 | 387.23 | 754 | 458.57 | 807 | 530.11 | 857 | 602.48
89556 | 6800 | 440 | 158.25 | 461 | 173.09 | 502 | 205.19 | 542 | 240.31 | 581 | 278.19 | 649 | 350.75 | 710 | 424.23 | 766 | 499.49 | 818 | 575.21 | 867 | 651.24
94824 | 7200 | 464 | 186.67 | 483 | 201.19 | 522 | 234.75 | 560 | 271.14 | 597 | 309.83 | 664 | 387.29 | 724 | 465 | 779 | 543.86 | 830 | 623.5 | 878 | 703.38
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 757 CLASS 32 = 896