## CMH-Shredding
Centrifugal Material Handling for paper shreddings, threads from buffing system exhaust
1281CMH 12.812"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
324 | 1200 | 1163 | 0.08 | 1574 | 0.17
432 | 1600 | 1251 | 0.12 | 1626 | 0.22 | 2217 | 0.46 | 2697 | 0.72
540 | 2000 | 1351 | 0.16 | 1708 | 0.29 | 2258 | 0.56 | 2716 | 0.86 | 3116 | 1.18
648 | 2400 | 1463 | 0.22 | 1800 | 0.36 | 2323 | 0.67 | 2756 | 1.01 | 3141 | 1.36 | 3810 | 2.13
756 | 2800 | 1583 | 0.29 | 1902 | 0.45 | 2407 | 0.8 | 2817 | 1.17 | 3184 | 1.56 | 3831 | 2.4 | 4395 | 3.3
864 | 3200 | 1710 | 0.38 | 2012 | 0.56 | 2497 | 0.95 | 2895 | 1.36 | 3244 | 1.78 | 3866 | 2.68 | 4414 | 3.65 | 4909 | 4.67
972 | 3600 | 1843 | 0.48 | 2128 | 0.68 | 2594 | 1.11 | 2982 | 1.56 | 3320 | 2.03 | 3916 | 3 | 4447 | 4.02 | 4930 | 5.11
1080 | 4000 | 1980 | 0.61 | 2249 | 0.83 | 2697 | 1.29 | 3073 | 1.78 | 3405 | 2.29 | 3980 | 3.34 | 4493 | 4.43 | 4962 | 5.58
1188 | 4400 | 2122 | 0.76 | 2375 | 1 | 2806 | 1.5 | 3171 | 2.03 | 3494 | 2.58 | 4057 | 3.7 | 4550 | 4.87 | 5006 | 6.08
1296 | 4800 | 2269 | 0.95 | 2506 | 1.2 | 2919 | 1.74 | 3273 | 2.3 | 3588 | 2.88 | 4141 | 4.1 | 4620 | 5.33 | 5060 | 6.62
1404 | 5200 | 2419 | 1.16 | 2640 | 1.43 | 3036 | 2 | 3380 | 2.6 | 3687 | 3.22 | 4227 | 4.51 | 4699 | 5.83 | 5125 | 7.18
1512 | 5600 | 2571 | 1.4 | 2777 | 1.69 | 3157 | 2.3 | 3490 | 2.93 | 3789 | 3.59 | 4318 | 4.95 | 4783 | 6.36 | 5201 | 7.79
1620 | 6000 | 2726 | 1.68 | 2918 | 1.98 | 3282 | 2.63 | 3605 | 3.3 | 3896 | 3.99 | 4413 | 5.42 | 4870 | 6.92
1728 | 6400 | 2882 | 1.99 | 3061 | 2.31 | 3410 | 3 | 3722 | 3.7 | 4006 | 4.42 | 4512 | 5.93 | 4960 | 7.5
1836 | 6800 | 3040 | 2.35 | 3208 | 2.68 | 3541 | 3.4 | 3843 | 4.14 | 4119 | 4.9 | 4614 | 6.48 | 5053 | 8.11
1944 | 7200 | 3198 | 2.74 | 3357 | 3.09 | 3674 | 3.85 | 3966 | 4.63 | 4235 | 5.42 | 4719 | 7.06 | 5150 | 8.76
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 5457. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1562CMH 15.625"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
528 | 1200 | 912 | 0.14 | 1234 | 0.28
704 | 1600 | 981 | 0.19 | 1275 | 0.36 | 1738 | 0.75 | 2114 | 1.18
880 | 2000 | 1060 | 0.26 | 1340 | 0.47 | 1770 | 0.91 | 2130 | 1.4 | 2443 | 1.92
1056 | 2400 | 1148 | 0.36 | 1412 | 0.59 | 1822 | 1.1 | 2161 | 1.64 | 2463 | 2.22 | 2987 | 3.47
1232 | 2800 | 1242 | 0.47 | 1492 | 0.74 | 1888 | 1.31 | 2209 | 1.91 | 2497 | 2.55 | 3003 | 3.9 | 3445 | 5.37
1408 | 3200 | 1342 | 0.62 | 1578 | 0.91 | 1958 | 1.55 | 2271 | 2.22 | 2544 | 2.91 | 3031 | 4.37 | 3461 | 5.94 | 3849 | 7.61
1584 | 3600 | 1446 | 0.79 | 1669 | 1.11 | 2035 | 1.81 | 2339 | 2.55 | 2604 | 3.3 | 3071 | 4.89 | 3487 | 6.56 | 3865 | 8.32
1760 | 4000 | 1554 | 1 | 1765 | 1.36 | 2116 | 2.11 | 2411 | 2.91 | 2671 | 3.74 | 3121 | 5.43 | 3523 | 7.22 | 3891 | 9.09
1936 | 4400 | 1666 | 1.25 | 1864 | 1.64 | 2201 | 2.45 | 2487 | 3.31 | 2741 | 4.21 | 3182 | 6.04 | 3568 | 7.93 | 3925 | 9.91
2112 | 4800 | 1781 | 1.54 | 1967 | 1.97 | 2290 | 2.83 | 2568 | 3.75 | 2815 | 4.71 | 3248 | 6.68 | 3623 | 8.69 | 3968 | 10.78
2288 | 5200 | 1899 | 1.89 | 2072 | 2.34 | 2383 | 3.27 | 2651 | 4.24 | 2892 | 5.25 | 3316 | 7.36 | 3686 | 9.51 | 4019 | 11.7
2464 | 5600 | 2019 | 2.29 | 2180 | 2.76 | 2478 | 3.76 | 2738 | 4.78 | 2973 | 5.85 | 3387 | 8.07 | 3752 | 10.38 | 4079 | 12.69
2640 | 6000 | 2140 | 2.74 | 2290 | 3.23 | 2576 | 4.3 | 2828 | 5.38 | 3056 | 6.5 | 3462 | 8.84 | 3820 | 11.28
2816 | 6400 | 2263 | 3.26 | 2403 | 3.77 | 2676 | 4.9 | 2921 | 6.04 | 3143 | 7.21 | 3540 | 9.67 | 3890 | 12.22
2992 | 6800 | 2387 | 3.84 | 2518 | 4.37 | 2779 | 5.56 | 3015 | 6.76 | 3232 | 7.99 | 3619 | 10.55 | 3964 | 13.22
3168 | 7200 | 2511 | 4.48 | 2636 | 5.05 | 2883 | 6.28 | 3112 | 7.55 | 3323 | 8.84 | 3702 | 11.51 | 4040 | 14.29
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 4192. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1912CMH 19.125"
Fan Efficiency Grade = FEG63
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
792 | 1200 | 773 | 0.24 | 1030 | 0.45 | 1415 | 0.91 | 1716 | 1.4 | 1973 | 1.96
1056 | 1600 | 838 | 0.35 | 1078 | 0.62 | 1446 | 1.19 | 1740 | 1.79 | 1992 | 2.43 | 2419 | 3.8
1320 | 2000 | 911 | 0.51 | 1139 | 0.83 | 1490 | 1.51 | 1773 | 2.22 | 2020 | 2.97 | 2439 | 4.52 | 2796 | 6.18 | 3113 | 7.97 | 3400 | 9.89
1584 | 2400 | 990 | 0.71 | 1208 | 1.08 | 1544 | 1.88 | 1817 | 2.71 | 2055 | 3.55 | 2466 | 5.34 | 2819 | 7.19 | 3131 | 9.12 | 3414 | 11.13 | 3676 | 13.27 | 3920 | 15.52
1848 | 2800 | 1074 | 0.97 | 1282 | 1.4 | 1605 | 2.3 | 1869 | 3.25 | 2100 | 4.22 | 2500 | 6.2 | 2846 | 8.28 | 3155 | 10.42 | 3435 | 12.6 | 3693 | 14.86 | 3935 | 17.21
2112 | 3200 | 1163 | 1.29 | 1360 | 1.79 | 1673 | 2.8 | 1928 | 3.85 | 2151 | 4.92 | 2541 | 7.14 | 2879 | 9.41 | 3183 | 11.79 | 3460 | 14.2 | 3716 | 16.65 | 3955 | 19.16
2376 | 3600 | 1254 | 1.67 | 1441 | 2.25 | 1744 | 3.36 | 1992 | 4.52 | 2210 | 5.71 | 2588 | 8.16 | 2919 | 10.65 | 3216 | 13.2 | 3489 | 15.85 | 3742 | 18.53 | 3979 | 21.25
2640 | 4000 | 1348 | 2.14 | 1527 | 2.79 | 1818 | 4.02 | 2061 | 5.29 | 2272 | 6.58 | 2642 | 9.25 | 2965 | 11.99 | 3256 | 14.74 | 3523 | 17.55 | 3772 | 20.45 | 4006 | 23.42
2904 | 4400 | 1446 | 2.7 | 1615 | 3.42 | 1896 | 4.79 | 2132 | 6.15 | 2339 | 7.55 | 2700 | 10.43 | 3015 | 13.38 | 3301 | 16.39 | 3563 | 19.41 | 3807 | 22.47
3168 | 4800 | 1547 | 3.36 | 1706 | 4.15 | 1976 | 5.65 | 2206 | 7.12 | 2409 | 8.62 | 2762 | 11.72 | 3071 | 14.89 | 3350 | 18.12 | 3608 | 21.39 | 3848 | 24.66
3432 | 5200 | 1650 | 4.14 | 1798 | 4.97 | 2059 | 6.62 | 2282 | 8.21 | 2481 | 9.81 | 2827 | 13.12 | 3131 | 16.51 | 3404 | 19.95 | 3656 | 23.43 | 3893 | 26.97
3696 | 5600 | 1755 | 5.05 | 1892 | 5.9 | 2144 | 7.71 | 2361 | 9.43 | 2556 | 11.15 | 2896 | 14.65 | 3193 | 18.25 | 3462 | 21.9 | 3709 | 25.6 | 3941 | 29.35
3960 | 6000 | 1861 | 6.08 | 1989 | 6.97 | 2232 | 8.93 | 2442 | 10.77 | 2632 | 12.61 | 2966 | 16.29 | 3258 | 20.11 | 3522 | 23.97 | 3766 | 27.89 | 3993 | 31.85
4224 | 6400 | 1969 | 7.26 | 2088 | 8.17 | 2321 | 10.27 | 2525 | 12.25 | 2710 | 14.21 | 3039 | 18.12 | 3326 | 22.12 | 3585 | 26.19 | 3825 | 30.31
4488 | 6800 | 2078 | 8.6 | 2189 | 9.53 | 2412 | 11.75 | 2610 | 13.87 | 2791 | 15.96 | 3112 | 20.08 | 3396 | 24.28 | 3651 | 28.56 | 3887 | 32.9
4752 | 7200 | 2187 | 10.09 | 2292 | 11.06 | 2503 | 13.34 | 2697 | 15.65 | 2873 | 17.86 | 3188 | 22.23 | 3467 | 26.6 | 3719 | 31.09 | 3950 | 35.61
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 3495 CLASS 32 = 4016
2262CMH 22.625"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1116 | 1200 | 646 | 0.31 | 870 | 0.6 | 1194 | 1.23 | 1447 | 1.93
1488 | 1600 | 692 | 0.46 | 904 | 0.81 | 1222 | 1.59 | 1470 | 2.42 | 1681 | 3.3 | 2038 | 5.25
1860 | 2000 | 744 | 0.65 | 946 | 1.08 | 1253 | 2 | 1498 | 2.98 | 1707 | 4 | 2058 | 6.15 | 2357 | 8.49 | 2622 | 11.02
2232 | 2400 | 800 | 0.89 | 995 | 1.4 | 1290 | 2.46 | 1529 | 3.58 | 1735 | 4.75 | 2084 | 7.2 | 2379 | 9.76 | 2640 | 12.46 | 2877 | 15.32 | 3096 | 18.34
2604 | 2800 | 859 | 1.2 | 1048 | 1.79 | 1334 | 3.01 | 1565 | 4.26 | 1767 | 5.57 | 2112 | 8.31 | 2405 | 11.16 | 2664 | 14.11 | 2898 | 17.16 | 3114 | 20.35 | 3316 | 23.67
2976 | 3200 | 921 | 1.59 | 1103 | 2.26 | 1381 | 3.63 | 1606 | 5.03 | 1803 | 6.47 | 2142 | 9.48 | 2433 | 12.64 | 2690 | 15.88 | 2922 | 19.18 | 3136 | 22.58 | 3336 | 26.1
3348 | 3600 | 987 | 2.07 | 1161 | 2.82 | 1432 | 4.34 | 1652 | 5.9 | 1843 | 7.48 | 2175 | 10.75 | 2462 | 14.17 | 2717 | 17.72 | 2949 | 21.34 | 3161 | 24.99 | 3359 | 28.74
3720 | 4000 | 1058 | 2.64 | 1220 | 3.47 | 1486 | 5.15 | 1700 | 6.86 | 1887 | 8.59 | 2211 | 12.13 | 2494 | 15.82 | 2746 | 19.62 | 2976 | 23.54 | 3188 | 27.53
4092 | 4400 | 1132 | 3.32 | 1281 | 4.23 | 1541 | 6.08 | 1751 | 7.93 | 1934 | 9.82 | 2252 | 13.65 | 2529 | 17.6 | 2777 | 21.65 | 3005 | 25.83 | 3215 | 30.1
4464 | 4800 | 1208 | 4.13 | 1345 | 5.11 | 1597 | 7.11 | 1804 | 9.12 | 1984 | 11.17 | 2296 | 15.31 | 2567 | 19.51 | 2812 | 23.84 | 3036 | 28.26 | 3244 | 32.78
4836 | 5200 | 1285 | 5.06 | 1414 | 6.13 | 1656 | 8.29 | 1859 | 10.46 | 2036 | 12.65 | 2342 | 17.09 | 2608 | 21.57 | 2848 | 26.14 | 3070 | 30.85 | 3275 | 35.61
5208 | 5600 | 1364 | 6.15 | 1484 | 7.26 | 1715 | 9.6 | 1914 | 11.92 | 2089 | 14.26 | 2390 | 19.02 | 2652 | 23.79 | 2888 | 28.63 | 3106 | 33.59 | 3309 | 38.63
5580 | 6000 | 1445 | 7.41 | 1557 | 8.57 | 1775 | 11.06 | 1971 | 13.54 | 2143 | 16.04 | 2440 | 21.08 | 2698 | 26.18 | 2931 | 31.31 | 3145 | 36.51 | 3344 | 41.77
5952 | 6400 | 1526 | 8.82 | 1632 | 10.04 | 1837 | 12.68 | 2030 | 15.33 | 2199 | 17.99 | 2492 | 23.32 | 2746 | 28.73 | 2975 | 34.14 | 3186 | 39.61
6324 | 6800 | 1608 | 10.42 | 1708 | 11.69 | 1902 | 14.47 | 2089 | 17.29 | 2255 | 20.08 | 2545 | 25.72 | 2795 | 31.41 | 3021 | 37.14 | 3229 | 42.89
6696 | 7200 | 1691 | 12.21 | 1786 | 13.54 | 1969 | 16.44 | 2148 | 19.41 | 2313 | 22.38 | 2598 | 28.3 | 2846 | 34.29 | 3069 | 40.35 | 3274 | 46.37
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2922 CLASS 32 = 3373
2612CMH 26.125"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1488 | 1200 | 559 | 0.41 | 753 | 0.8 | 1034 | 1.64 | 1253 | 2.58
1984 | 1600 | 599 | 0.61 | 783 | 1.09 | 1058 | 2.12 | 1273 | 3.23 | 1456 | 4.41 | 1765 | 7
2480 | 2000 | 645 | 0.86 | 820 | 1.44 | 1085 | 2.66 | 1298 | 3.98 | 1478 | 5.34 | 1783 | 8.21 | 2041 | 11.32 | 2270 | 14.68
2976 | 2400 | 693 | 1.19 | 862 | 1.87 | 1117 | 3.28 | 1324 | 4.77 | 1503 | 6.34 | 1805 | 9.6 | 2060 | 13 | 2287 | 16.63 | 2492 | 20.44 | 2681 | 24.45
3472 | 2800 | 744 | 1.61 | 908 | 2.4 | 1155 | 4.01 | 1355 | 5.67 | 1530 | 7.42 | 1829 | 11.08 | 2083 | 14.89 | 2307 | 18.81 | 2510 | 22.89 | 2697 | 27.13 | 2871 | 31.54
3968 | 3200 | 797 | 2.12 | 956 | 3.02 | 1196 | 4.84 | 1391 | 6.7 | 1561 | 8.62 | 1855 | 12.64 | 2107 | 16.86 | 2329 | 21.16 | 2531 | 25.59 | 2716 | 30.11 | 2889 | 34.8
4464 | 3600 | 855 | 2.76 | 1005 | 3.75 | 1241 | 5.8 | 1430 | 7.86 | 1596 | 9.97 | 1883 | 14.32 | 2132 | 18.9 | 2353 | 23.62 | 2554 | 28.45 | 2738 | 33.34 | 2909 | 38.31
4960 | 4000 | 916 | 3.51 | 1057 | 4.63 | 1287 | 6.87 | 1472 | 9.15 | 1634 | 11.45 | 1915 | 16.17 | 2160 | 21.1 | 2378 | 26.16 | 2578 | 31.42 | 2761 | 36.71
5456 | 4400 | 980 | 4.43 | 1109 | 5.64 | 1334 | 8.09 | 1517 | 10.59 | 1675 | 13.1 | 1950 | 18.19 | 2190 | 23.46 | 2405 | 28.86 | 2602 | 34.43 | 2785 | 40.17
5952 | 4800 | 1046 | 5.5 | 1165 | 6.81 | 1383 | 9.48 | 1563 | 12.18 | 1718 | 14.89 | 1988 | 20.4 | 2223 | 26.01 | 2435 | 31.78 | 2629 | 37.67 | 2809 | 43.69
6448 | 5200 | 1113 | 6.75 | 1224 | 8.16 | 1434 | 11.05 | 1610 | 13.95 | 1763 | 16.86 | 2028 | 22.78 | 2259 | 28.77 | 2467 | 34.88 | 2658 | 41.1 | 2836 | 47.47
6944 | 5600 | 1182 | 8.22 | 1286 | 9.7 | 1485 | 12.79 | 1658 | 15.9 | 1809 | 19.02 | 2070 | 25.36 | 2297 | 31.74 | 2501 | 38.17 | 2690 | 44.79 | 2865 | 51.47
7440 | 6000 | 1251 | 9.87 | 1349 | 11.44 | 1537 | 14.74 | 1707 | 18.05 | 1856 | 21.38 | 2113 | 28.1 | 2337 | 34.92 | 2538 | 41.74 | 2723 | 48.65 | 2896 | 55.69
7936 | 6400 | 1322 | 11.77 | 1413 | 13.38 | 1591 | 16.9 | 1758 | 20.44 | 1904 | 23.97 | 2158 | 31.08 | 2378 | 38.3 | 2577 | 45.55 | 2759 | 52.8
8432 | 6800 | 1393 | 13.9 | 1479 | 15.58 | 1647 | 19.29 | 1809 | 23.04 | 1953 | 26.78 | 2204 | 34.3 | 2421 | 41.91 | 2617 | 49.57 | 2797 | 57.22
8928 | 7200 | 1465 | 16.3 | 1546 | 18.03 | 1706 | 21.95 | 1861 | 25.91 | 2003 | 29.84 | 2250 | 37.74 | 2465 | 45.73 | 2658 | 53.8 | 2836 | 61.87
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2531 CLASS 32 = 2921
2962CMH 29.625"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1908 | 1200 | 493 | 0.53 | 664 | 1.02 | 912 | 2.1 | 1105 | 3.31
2544 | 1600 | 528 | 0.78 | 690 | 1.39 | 933 | 2.72 | 1123 | 4.15 | 1284 | 5.66 | 1556 | 8.97
3180 | 2000 | 568 | 1.1 | 722 | 1.84 | 957 | 3.41 | 1144 | 5.1 | 1303 | 6.84 | 1572 | 10.54 | 1800 | 14.53 | 2002 | 18.86
3816 | 2400 | 610 | 1.52 | 759 | 2.4 | 985 | 4.21 | 1167 | 6.11 | 1325 | 8.13 | 1591 | 12.31 | 1817 | 16.7 | 2016 | 21.32 | 2197 | 26.22 | 2364 | 31.38
4452 | 2800 | 655 | 2.05 | 800 | 3.07 | 1018 | 5.14 | 1195 | 7.28 | 1349 | 9.52 | 1613 | 14.23 | 1836 | 19.08 | 2034 | 24.13 | 2213 | 29.36 | 2378 | 34.82 | 2532 | 40.5
5088 | 3200 | 702 | 2.71 | 842 | 3.87 | 1054 | 6.2 | 1226 | 8.59 | 1376 | 11.05 | 1635 | 16.2 | 1857 | 21.6 | 2054 | 27.16 | 2231 | 32.79 | 2395 | 38.64 | 2547 | 44.63
5724 | 3600 | 753 | 3.53 | 886 | 4.82 | 1093 | 7.41 | 1261 | 10.08 | 1407 | 12.78 | 1660 | 18.36 | 1880 | 24.25 | 2075 | 30.32 | 2251 | 36.46 | 2414 | 42.76 | 2565 | 49.16
6360 | 4000 | 806 | 4.49 | 931 | 5.93 | 1134 | 8.8 | 1297 | 11.71 | 1440 | 14.67 | 1688 | 20.73 | 1904 | 27.05 | 2097 | 33.57 | 2272 | 40.25 | 2434 | 47.07
6996 | 4400 | 862 | 5.64 | 977 | 7.21 | 1175 | 10.35 | 1336 | 13.54 | 1476 | 16.78 | 1719 | 23.32 | 1930 | 30.05 | 2120 | 37 | 2294 | 44.15 | 2455 | 51.49
7632 | 4800 | 920 | 7.02 | 1026 | 8.71 | 1219 | 12.15 | 1377 | 15.59 | 1514 | 19.08 | 1752 | 26.13 | 1959 | 33.31 | 2146 | 40.71 | 2318 | 48.32 | 2477 | 56.06
8268 | 5200 | 979 | 8.61 | 1078 | 10.44 | 1263 | 14.13 | 1418 | 17.84 | 1553 | 21.57 | 1787 | 29.18 | 1991 | 36.87 | 2174 | 44.67 | 2343 | 52.68 | 2500 | 60.85
8904 | 5600 | 1040 | 10.49 | 1132 | 12.4 | 1308 | 16.36 | 1460 | 20.33 | 1594 | 24.35 | 1824 | 32.48 | 2024 | 40.64 | 2205 | 48.96 | 2371 | 57.4 | 2526 | 66.01
9540 | 6000 | 1101 | 12.61 | 1187 | 14.6 | 1354 | 18.86 | 1504 | 23.11 | 1635 | 27.37 | 1862 | 36 | 2059 | 44.71 | 2237 | 53.49 | 2400 | 62.34 | 2553 | 71.4
10176 | 6400 | 1163 | 15.02 | 1244 | 17.1 | 1401 | 21.61 | 1548 | 26.13 | 1677 | 30.66 | 1901 | 39.77 | 2095 | 49.02 | 2271 | 58.34 | 2432 | 67.68
10812 | 6800 | 1225 | 17.72 | 1302 | 19.91 | 1450 | 24.65 | 1593 | 29.46 | 1720 | 34.25 | 1942 | 43.92 | 2133 | 53.65 | 2306 | 63.48 | 2465 | 73.31
11448 | 7200 | 1288 | 20.76 | 1361 | 23.05 | 1501 | 28 | 1638 | 33.07 | 1764 | 38.15 | 1982 | 48.28 | 2172 | 58.57 | 2342 | 68.89 | 2499 | 79.23
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2232 CLASS 32 = 2576
3300CMH 33"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2364 | 1200 | 443 | 0.66 | 596 | 1.26 | 819 | 2.61 | 992 | 4.1
3152 | 1600 | 474 | 0.96 | 619 | 1.72 | 837 | 3.37 | 1008 | 5.14 | 1152 | 7 | 1397 | 11.13
3940 | 2000 | 509 | 1.36 | 648 | 2.28 | 859 | 4.23 | 1027 | 6.32 | 1170 | 8.49 | 1411 | 13.06 | 1616 | 18.02 | 1797 | 23.38
4728 | 2400 | 548 | 1.89 | 681 | 2.97 | 884 | 5.21 | 1048 | 7.59 | 1189 | 10.07 | 1428 | 15.25 | 1631 | 20.7 | 1810 | 26.44 | 1972 | 32.49 | 2122 | 38.9
5516 | 2800 | 588 | 2.54 | 717 | 3.78 | 914 | 6.37 | 1072 | 9.01 | 1211 | 11.8 | 1447 | 17.6 | 1648 | 23.64 | 1826 | 29.91 | 1986 | 36.36 | 2135 | 43.17 | 2273 | 50.21
6304 | 3200 | 630 | 3.36 | 755 | 4.78 | 946 | 7.68 | 1100 | 10.63 | 1235 | 13.69 | 1468 | 20.09 | 1667 | 26.77 | 1843 | 33.61 | 2003 | 40.66 | 2150 | 47.9 | 2286 | 55.29
7092 | 3600 | 675 | 4.35 | 794 | 5.94 | 981 | 9.18 | 1131 | 12.47 | 1262 | 15.8 | 1490 | 22.75 | 1687 | 30.02 | 1862 | 37.53 | 2021 | 45.21 | 2167 | 53 | 2302 | 60.88
7880 | 4000 | 723 | 5.55 | 835 | 7.33 | 1017 | 10.88 | 1164 | 14.51 | 1293 | 18.2 | 1515 | 25.68 | 1709 | 33.51 | 1882 | 41.58 | 2040 | 49.92 | 2185 | 58.34
8668 | 4400 | 773 | 6.98 | 876 | 8.91 | 1055 | 12.84 | 1199 | 16.77 | 1325 | 20.8 | 1543 | 28.9 | 1732 | 37.21 | 1903 | 45.85 | 2059 | 54.7 | 2204 | 63.84
9456 | 4800 | 825 | 8.67 | 920 | 10.77 | 1093 | 15.01 | 1235 | 19.27 | 1358 | 23.59 | 1572 | 32.34 | 1758 | 41.25 | 1926 | 50.42 | 2080 | 59.81 | 2223 | 69.43
10244 | 5200 | 878 | 10.65 | 967 | 12.91 | 1133 | 17.48 | 1272 | 22.06 | 1394 | 26.74 | 1604 | 36.15 | 1787 | 45.67 | 1951 | 55.31 | 2103 | 65.27 | 2244 | 75.4
11032 | 5600 | 932 | 12.94 | 1015 | 15.32 | 1173 | 20.22 | 1310 | 25.16 | 1430 | 30.13 | 1636 | 40.16 | 1816 | 50.3 | 1978 | 60.55 | 2128 | 71.1 | 2267 | 81.75
11820 | 6000 | 987 | 15.57 | 1065 | 18.07 | 1214 | 23.3 | 1349 | 28.58 | 1467 | 33.87 | 1671 | 44.59 | 1848 | 55.38 | 2007 | 66.18 | 2154 | 77.21 | 2291 | 88.41
12608 | 6400 | 1042 | 18.53 | 1115 | 21.11 | 1256 | 26.69 | 1389 | 32.35 | 1505 | 37.97 | 1706 | 49.26 | 1880 | 60.7 | 2038 | 72.25 | 2182 | 83.75
13396 | 6800 | 1099 | 21.94 | 1167 | 24.58 | 1301 | 30.52 | 1429 | 36.44 | 1543 | 42.37 | 1742 | 54.32 | 1914 | 66.42 | 2069 | 78.56 | 2212 | 90.77
14184 | 7200 | 1155 | 25.67 | 1220 | 28.47 | 1347 | 34.68 | 1470 | 40.96 | 1583 | 47.25 | 1779 | 59.83 | 1949 | 72.51 | 2101 | 85.23 | 2243 | 98.17
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2004 CLASS 32 = 2313
3650CMH 36.5"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2892 | 1200 | 396 | 0.77 | 532 | 1.47 | 732 | 3.05 | 889 | 4.85
3856 | 1600 | 423 | 1.14 | 553 | 2.02 | 747 | 3.92 | 901 | 6.01 | 1031 | 8.23 | 1252 | 13.14
4820 | 2000 | 453 | 1.61 | 579 | 2.69 | 767 | 4.95 | 916 | 7.33 | 1045 | 9.89 | 1263 | 15.35 | 1448 | 21.28
5784 | 2400 | 486 | 2.22 | 608 | 3.51 | 790 | 6.15 | 935 | 8.85 | 1061 | 11.71 | 1276 | 17.79 | 1459 | 24.28 | 1620 | 31.11 | 1767 | 38.37 | 1903 | 46.03
6748 | 2800 | 521 | 2.98 | 637 | 4.46 | 817 | 7.52 | 958 | 10.61 | 1081 | 13.8 | 1292 | 20.49 | 1472 | 27.56 | 1632 | 34.98 | 1777 | 42.72 | 1911 | 50.82 | 2036 | 59.24
7712 | 3200 | 559 | 3.93 | 670 | 5.63 | 845 | 9.08 | 984 | 12.58 | 1104 | 16.15 | 1310 | 23.43 | 1488 | 31.15 | 1646 | 39.17 | 1790 | 47.52 | 1922 | 56.09 | 2046 | 65.03
8676 | 3600 | 600 | 5.11 | 704 | 6.99 | 873 | 10.82 | 1011 | 14.73 | 1128 | 18.65 | 1331 | 26.71 | 1505 | 34.95 | 1662 | 43.67 | 1804 | 52.59 | 1935 | 61.77 | 2057 | 71.17
9640 | 4000 | 643 | 6.54 | 740 | 8.58 | 903 | 12.8 | 1039 | 17.13 | 1155 | 21.45 | 1354 | 30.27 | 1525 | 39.17 | 1679 | 48.4 | 1820 | 58.01 | 1950 | 67.83 | 2071 | 77.83
10604 | 4400 | 688 | 8.27 | 778 | 10.46 | 935 | 15.07 | 1068 | 19.8 | 1183 | 24.52 | 1379 | 34.1 | 1548 | 43.82 | 1699 | 53.64 | 1837 | 63.7 | 1965 | 74.06 | 2086 | 84.82
11568 | 4800 | 734 | 10.29 | 818 | 12.64 | 969 | 17.65 | 1098 | 22.75 | 1211 | 27.85 | 1405 | 38.18 | 1572 | 48.73 | 1721 | 59.3 | 1857 | 69.97 | 1983 | 80.84
12532 | 5200 | 781 | 12.65 | 859 | 15.13 | 1004 | 20.53 | 1129 | 25.99 | 1240 | 31.5 | 1433 | 42.66 | 1597 | 53.89 | 1744 | 65.25 | 1878 | 76.6 | 2003 | 88.16
13496 | 5600 | 828 | 15.33 | 902 | 18.01 | 1040 | 23.73 | 1162 | 29.63 | 1270 | 35.48 | 1461 | 47.46 | 1624 | 59.48 | 1768 | 71.49 | 1901 | 83.69 | 2024 | 95.87
14460 | 6000 | 877 | 18.46 | 946 | 21.27 | 1077 | 27.29 | 1196 | 33.61 | 1302 | 39.9 | 1489 | 52.58 | 1651 | 65.36 | 1794 | 78.16 | 1925 | 91.1 | 2047 | 104.11
15424 | 6400 | 926 | 21.99 | 992 | 25.02 | 1116 | 31.32 | 1231 | 37.99 | 1334 | 44.61 | 1518 | 58.1 | 1679 | 71.71 | 1821 | 85.24 | 1950 | 98.84 | 2071 | 112.71
16388 | 6800 | 975 | 25.91 | 1038 | 29.16 | 1156 | 35.77 | 1267 | 42.78 | 1368 | 49.84 | 1548 | 64.05 | 1707 | 78.42 | 1848 | 92.67 | 1977 | 107.17
17352 | 7200 | 1025 | 30.35 | 1084 | 33.7 | 1197 | 40.67 | 1304 | 48.03 | 1403 | 55.52 | 1579 | 70.45 | 1735 | 85.49 | 1876 | 100.66 | 2004 | 115.84
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1791 CLASS 32 = 2091
4000CMH 40"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3480 | 1200 | 361 | 0.93 | 485 | 1.77 | 668 | 3.67 | 811 | 5.82
4640 | 1600 | 386 | 1.37 | 505 | 2.44 | 682 | 4.72 | 822 | 7.22 | 941 | 9.9 | 1143 | 15.83
5800 | 2000 | 413 | 1.94 | 529 | 3.25 | 700 | 5.96 | 836 | 8.82 | 954 | 11.91 | 1152 | 18.43 | 1321 | 25.57
6960 | 2400 | 443 | 2.66 | 555 | 4.23 | 721 | 7.4 | 854 | 10.68 | 968 | 14.08 | 1164 | 21.38 | 1331 | 29.18 | 1479 | 37.46 | 1613 | 46.18 | 1736 | 55.3
8120 | 2800 | 476 | 3.59 | 582 | 5.38 | 746 | 9.07 | 875 | 12.8 | 987 | 16.62 | 1179 | 24.65 | 1343 | 33.12 | 1489 | 42.04 | 1622 | 51.42 | 1744 | 61.13 | 1858 | 71.24
9280 | 3200 | 511 | 4.75 | 612 | 6.79 | 771 | 10.92 | 898 | 15.13 | 1007 | 19.39 | 1195 | 28.15 | 1358 | 37.47 | 1502 | 47.11 | 1633 | 57.1 | 1754 | 67.47 | 1867 | 78.2
10440 | 3600 | 548 | 6.16 | 643 | 8.42 | 797 | 13.03 | 923 | 17.74 | 1030 | 22.47 | 1215 | 32.16 | 1374 | 42.09 | 1516 | 52.45 | 1646 | 63.23 | 1766 | 74.31 | 1878 | 85.71
11600 | 4000 | 587 | 7.87 | 676 | 10.35 | 825 | 15.45 | 949 | 20.66 | 1055 | 25.87 | 1236 | 36.44 | 1392 | 47.15 | 1532 | 58.2 | 1661 | 69.79 | 1779 | 81.52 | 1890 | 93.63
12760 | 4400 | 628 | 9.94 | 711 | 12.63 | 854 | 18.17 | 975 | 23.84 | 1080 | 29.52 | 1259 | 41.07 | 1413 | 52.75 | 1550 | 64.47 | 1676 | 76.57 | 1794 | 89.21 | 1904 | 102.08
13920 | 4800 | 670 | 12.38 | 747 | 15.23 | 885 | 21.27 | 1002 | 27.36 | 1106 | 33.57 | 1283 | 46.01 | 1435 | 58.67 | 1571 | 71.39 | 1695 | 84.22 | 1810 | 97.3
15080 | 5200 | 713 | 15.23 | 785 | 18.26 | 917 | 24.75 | 1031 | 31.33 | 1132 | 37.92 | 1308 | 51.35 | 1458 | 64.91 | 1592 | 78.56 | 1714 | 92.17 | 1828 | 106.07
16240 | 5600 | 757 | 18.52 | 824 | 21.72 | 950 | 28.62 | 1061 | 35.69 | 1160 | 42.78 | 1334 | 57.18 | 1482 | 71.54 | 1614 | 86.07 | 1735 | 100.7 | 1848 | 115.51
17400 | 6000 | 801 | 22.25 | 865 | 25.72 | 984 | 32.94 | 1092 | 40.49 | 1189 | 48.09 | 1360 | 63.4 | 1507 | 78.67 | 1638 | 94.15 | 1757 | 109.63 | 1869 | 125.42
18560 | 6400 | 846 | 26.51 | 906 | 30.14 | 1019 | 37.72 | 1124 | 45.76 | 1218 | 53.73 | 1386 | 69.99 | 1533 | 86.39 | 1663 | 102.75 | 1780 | 118.99 | 1890 | 135.58
19720 | 6800 | 892 | 31.37 | 948 | 35.13 | 1056 | 43.13 | 1157 | 51.55 | 1249 | 60.02 | 1413 | 77.09 | 1558 | 94.37 | 1688 | 111.78 | 1805 | 129.08
20880 | 7200 | 937 | 36.66 | 991 | 40.72 | 1093 | 48.98 | 1191 | 57.9 | 1281 | 66.87 | 1441 | 84.74 | 1584 | 102.96 | 1713 | 121.29 | 1829 | 139.38
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1635 CLASS 32 = 1912
4512CMH 45.125"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4428 | 1200 | 320 | 1.18 | 430 | 2.25 | 592 | 4.66 | 719 | 7.41
5904 | 1600 | 342 | 1.74 | 448 | 3.11 | 605 | 6.02 | 729 | 9.21 | 834 | 12.6 | 1013 | 20.13
7380 | 2000 | 366 | 2.46 | 469 | 4.14 | 620 | 7.57 | 741 | 11.23 | 845 | 15.12 | 1021 | 23.45 | 1171 | 32.54
8856 | 2400 | 393 | 3.4 | 492 | 5.38 | 639 | 9.41 | 757 | 13.59 | 858 | 17.91 | 1032 | 27.22 | 1180 | 37.14 | 1311 | 47.66 | 1430 | 58.79 | 1539 | 70.39
10332 | 2800 | 422 | 4.57 | 516 | 6.86 | 661 | 11.52 | 775 | 16.25 | 874 | 21.09 | 1045 | 31.36 | 1191 | 42.21 | 1320 | 53.52 | 1438 | 65.46 | 1546 | 77.79 | 1647 | 90.66
11808 | 3200 | 453 | 6.04 | 542 | 8.62 | 684 | 13.93 | 796 | 19.26 | 893 | 24.71 | 1059 | 35.79 | 1203 | 47.59 | 1332 | 60.02 | 1448 | 72.73 | 1555 | 85.89 | 1655 | 99.52
13284 | 3600 | 486 | 7.85 | 570 | 10.72 | 707 | 16.61 | 818 | 22.56 | 913 | 28.6 | 1077 | 40.92 | 1218 | 53.57 | 1344 | 66.77 | 1459 | 80.45 | 1565 | 94.49 | 1664 | 108.93
14760 | 4000 | 521 | 10.06 | 599 | 13.16 | 731 | 19.64 | 841 | 26.26 | 935 | 32.9 | 1096 | 46.42 | 1234 | 60.01 | 1358 | 74.06 | 1472 | 88.75 | 1577 | 103.74 | 1675 | 119.07
16236 | 4400 | 557 | 12.68 | 630 | 16.05 | 757 | 23.12 | 864 | 30.31 | 958 | 37.65 | 1116 | 52.26 | 1252 | 67.04 | 1374 | 82.05 | 1486 | 97.5 | 1590 | 113.46 | 1687 | 129.72
17712 | 4800 | 594 | 15.76 | 662 | 19.37 | 784 | 27.02 | 888 | 34.8 | 980 | 42.67 | 1137 | 58.5 | 1272 | 74.65 | 1392 | 90.74 | 1502 | 107.07 | 1604 | 123.72
19188 | 5200 | 632 | 19.37 | 696 | 23.26 | 813 | 31.51 | 914 | 39.87 | 1004 | 48.34 | 1160 | 65.44 | 1292 | 82.52 | 1411 | 99.93 | 1520 | 117.44 | 1620 | 134.88
20664 | 5600 | 671 | 23.57 | 731 | 27.7 | 842 | 36.41 | 940 | 45.34 | 1028 | 54.4 | 1182 | 72.68 | 1314 | 91.1 | 1431 | 109.6 | 1538 | 128.15 | 1638 | 146.95
22140 | 6000 | 710 | 28.31 | 766 | 32.63 | 872 | 41.88 | 968 | 51.52 | 1054 | 61.2 | 1205 | 80.57 | 1336 | 100.14 | 1452 | 119.82 | 1558 | 139.65 | 1656 | 159.39
23616 | 6400 | 750 | 33.75 | 803 | 38.35 | 903 | 47.96 | 996 | 58.17 | 1080 | 68.44 | 1228 | 88.93 | 1359 | 109.95 | 1474 | 130.72 | 1578 | 151.46 | 1675 | 172.42
25092 | 6800 | 790 | 39.82 | 840 | 44.65 | 936 | 54.88 | 1026 | 65.67 | 1107 | 76.35 | 1253 | 98.21 | 1381 | 120.08 | 1496 | 142.15 | 1600 | 164.26 | 1696 | 186.4
26568 | 7200 | 831 | 46.73 | 878 | 51.74 | 969 | 62.35 | 1056 | 73.73 | 1135 | 84.98 | 1278 | 108 | 1404 | 130.99 | 1518 | 154.2 | 1621 | 177.27
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1449 CLASS 32 = 1696
5050CMH 50.5"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
5544 | 1200 | 286 | 1.48 | 384 | 2.81 | 529 | 5.84 | 642 | 9.26
7392 | 1600 | 306 | 2.18 | 400 | 3.89 | 540 | 7.51 | 651 | 11.5 | 745 | 15.76 | 905 | 25.19
9240 | 2000 | 327 | 3.08 | 419 | 5.18 | 554 | 9.47 | 662 | 14.05 | 755 | 18.93 | 913 | 29.42 | 1046 | 40.7
11088 | 2400 | 351 | 4.25 | 439 | 6.71 | 571 | 11.78 | 676 | 16.98 | 767 | 22.45 | 922 | 34.07 | 1054 | 46.45 | 1171 | 59.61 | 1277 | 73.48 | 1375 | 88.1
12936 | 2800 | 377 | 5.72 | 461 | 8.58 | 590 | 14.38 | 693 | 20.39 | 781 | 26.41 | 934 | 39.29 | 1064 | 52.81 | 1180 | 67.09 | 1285 | 81.98 | 1381 | 97.32 | 1472 | 113.6
14784 | 3200 | 405 | 7.58 | 484 | 10.77 | 611 | 17.42 | 711 | 24.09 | 798 | 30.94 | 947 | 44.91 | 1075 | 59.6 | 1190 | 75.11 | 1294 | 91.1 | 1389 | 107.43 | 1479 | 124.65
16632 | 3600 | 434 | 9.81 | 509 | 13.4 | 631 | 20.73 | 731 | 28.26 | 816 | 35.83 | 962 | 51.18 | 1088 | 67 | 1201 | 83.62 | 1304 | 100.8 | 1399 | 118.46 | 1487 | 136.43
18480 | 4000 | 465 | 12.55 | 536 | 16.55 | 653 | 24.57 | 751 | 32.82 | 835 | 41.12 | 979 | 58.07 | 1103 | 75.21 | 1214 | 92.86 | 1315 | 111.04 | 1409 | 129.86 | 1497 | 149.17
20328 | 4400 | 498 | 15.9 | 563 | 20.1 | 677 | 29.02 | 772 | 37.95 | 856 | 47.13 | 997 | 65.4 | 1119 | 84 | 1228 | 102.79 | 1328 | 122.14 | 1421 | 142.14 | 1508 | 162.61
22176 | 4800 | 531 | 19.77 | 592 | 24.31 | 701 | 33.9 | 794 | 43.66 | 876 | 53.49 | 1016 | 73.26 | 1136 | 93.33 | 1244 | 113.66 | 1342 | 134.02 | 1433 | 154.82
24024 | 5200 | 565 | 24.3 | 622 | 29.14 | 726 | 39.38 | 816 | 49.8 | 897 | 60.5 | 1036 | 81.81 | 1155 | 103.46 | 1261 | 125.18 | 1358 | 146.99 | 1448 | 169.04
25872 | 5600 | 599 | 29.43 | 653 | 34.66 | 752 | 45.52 | 840 | 56.79 | 919 | 68.22 | 1056 | 90.95 | 1174 | 114.03 | 1278 | 137.01 | 1375 | 160.71 | 1463 | 183.76
27720 | 6000 | 635 | 35.55 | 685 | 40.96 | 779 | 52.4 | 865 | 64.52 | 941 | 76.43 | 1077 | 100.96 | 1194 | 125.45 | 1297 | 149.88 | 1392 | 174.8 | 1480 | 199.68
29568 | 6400 | 670 | 42.23 | 718 | 48.12 | 807 | 60.08 | 890 | 72.84 | 965 | 85.69 | 1098 | 111.57 | 1214 | 137.56 | 1317 | 163.64 | 1410 | 189.63 | 1497 | 216.02
31416 | 6800 | 706 | 49.89 | 751 | 56.01 | 836 | 68.63 | 916 | 82.02 | 989 | 95.55 | 1119 | 122.77 | 1234 | 150.35 | 1337 | 178.09 | 1429 | 205.38 | 1515 | 233.17
33264 | 7200 | 742 | 58.39 | 785 | 64.91 | 866 | 78.12 | 943 | 92.15 | 1014 | 106.35 | 1142 | 135.24 | 1255 | 164.19 | 1357 | 193.33 | 1449 | 222.22
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1295 CLASS 32 = 1515
5750CMH 57.5"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
7188 | 1200 | 251 | 1.91 | 338 | 3.67 | 465 | 7.59 | 564 | 12.02
9584 | 1600 | 269 | 2.84 | 351 | 5.02 | 474 | 9.72 | 572 | 14.94 | 655 | 20.5 | 795 | 32.68
11980 | 2000 | 287 | 3.98 | 368 | 6.72 | 487 | 12.32 | 582 | 18.27 | 663 | 24.53 | 801 | 38.03 | 919 | 52.83
14376 | 2400 | 308 | 5.49 | 386 | 8.73 | 502 | 15.32 | 594 | 22.05 | 674 | 29.16 | 810 | 44.21 | 926 | 60.29 | 1029 | 77.41 | 1122 | 95.38 | 1208 | 114.34
16772 | 2800 | 331 | 7.41 | 405 | 11.13 | 519 | 18.73 | 609 | 26.48 | 686 | 34.25 | 820 | 50.89 | 935 | 68.59 | 1036 | 86.9 | 1128 | 106.12 | 1213 | 126.21 | 1293 | 147.35
19168 | 3200 | 355 | 9.76 | 425 | 13.95 | 536 | 22.51 | 625 | 31.31 | 701 | 40.14 | 831 | 58.08 | 944 | 77.24 | 1045 | 97.35 | 1136 | 117.97 | 1220 | 139.32 | 1299 | 161.63
21564 | 3600 | 381 | 12.7 | 447 | 17.36 | 555 | 26.99 | 642 | 36.63 | 717 | 46.52 | 845 | 66.38 | 956 | 87 | 1055 | 108.48 | 1145 | 130.6 | 1228 | 153.32 | 1306 | 176.89
23960 | 4000 | 409 | 16.34 | 470 | 21.35 | 574 | 31.94 | 660 | 42.64 | 734 | 53.46 | 860 | 75.33 | 968 | 97.29 | 1066 | 120.32 | 1155 | 144 | 1238 | 168.58 | 1315 | 193.51
26356 | 4400 | 437 | 20.57 | 494 | 25.99 | 594 | 37.52 | 678 | 49.2 | 751 | 60.91 | 876 | 84.9 | 983 | 108.98 | 1078 | 133.08 | 1166 | 158.21 | 1248 | 184.28 | 1324 | 210.63
28752 | 4800 | 466 | 25.57 | 520 | 31.53 | 616 | 44.03 | 697 | 56.52 | 769 | 69.25 | 892 | 94.88 | 998 | 121.11 | 1093 | 147.54 | 1179 | 173.93 | 1259 | 200.94
31148 | 5200 | 496 | 31.46 | 546 | 37.72 | 638 | 51.15 | 717 | 64.66 | 788 | 78.5 | 910 | 106.11 | 1014 | 133.98 | 1107 | 162.08 | 1193 | 190.72 | 1272 | 219.3
33544 | 5600 | 526 | 38.14 | 573 | 44.82 | 661 | 59.16 | 738 | 73.7 | 807 | 88.4 | 928 | 118.13 | 1031 | 147.81 | 1123 | 177.92 | 1207 | 208.04 | 1285 | 238.3
35940 | 6000 | 557 | 45.91 | 601 | 52.94 | 685 | 68.19 | 760 | 83.76 | 827 | 99.29 | 946 | 130.94 | 1048 | 162.35 | 1139 | 194.26 | 1222 | 226.33 | 1300 | 258.99
38336 | 6400 | 589 | 54.91 | 630 | 62.2 | 709 | 77.98 | 782 | 94.56 | 847 | 110.89 | 964 | 144.51 | 1066 | 178.24 | 1156 | 211.79 | 1238 | 245.65 | 1315 | 280.23
40732 | 6800 | 620 | 64.66 | 659 | 72.42 | 734 | 88.89 | 805 | 106.55 | 869 | 124.05 | 983 | 159.28 | 1084 | 195.05 | 1174 | 230.76 | 1255 | 266.25
43128 | 7200 | 652 | 75.81 | 689 | 83.99 | 760 | 101.05 | 828 | 119.39 | 891 | 138.08 | 1003 | 175.36 | 1102 | 212.74 | 1191 | 250.14 | 1272 | 287.7
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1137 CLASS 32 = 1330
6437CMH 64.375"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
9012 | 1200 | 224 | 2.39 | 302 | 4.6 | 415 | 9.49 | 504 | 15.09
12016 | 1600 | 240 | 3.55 | 314 | 6.33 | 424 | 12.24 | 511 | 18.73 | 585 | 25.69 | 710 | 40.95
15020 | 2000 | 257 | 5.03 | 329 | 8.44 | 435 | 15.44 | 520 | 22.92 | 592 | 30.72 | 716 | 47.78 | 821 | 66.26
18024 | 2400 | 275 | 6.88 | 345 | 10.96 | 448 | 19.15 | 531 | 27.71 | 602 | 36.55 | 723 | 55.31 | 827 | 75.55 | 919 | 97.01 | 1002 | 119.51 | 1079 | 143.33
21028 | 2800 | 296 | 9.33 | 362 | 13.99 | 463 | 23.4 | 544 | 33.21 | 613 | 42.99 | 732 | 63.68 | 835 | 85.94 | 925 | 108.81 | 1008 | 133.22 | 1084 | 158.46 | 1155 | 184.76
24032 | 3200 | 317 | 12.23 | 380 | 17.55 | 479 | 28.26 | 558 | 39.2 | 626 | 50.3 | 743 | 73.04 | 844 | 97.12 | 933 | 121.88 | 1015 | 148.03 | 1090 | 174.8 | 1160 | 202.48
27036 | 3600 | 341 | 16.01 | 400 | 21.89 | 495 | 33.69 | 574 | 46.06 | 640 | 58.2 | 755 | 83.29 | 853 | 108.72 | 942 | 135.85 | 1023 | 163.87 | 1097 | 192.29 | 1167 | 222.03
30040 | 4000 | 365 | 20.43 | 420 | 26.8 | 513 | 40.11 | 589 | 53.31 | 655 | 66.83 | 768 | 94.38 | 865 | 122.13 | 952 | 150.77 | 1032 | 180.71 | 1106 | 211.46 | 1174 | 242.25
33044 | 4400 | 390 | 25.71 | 442 | 32.75 | 531 | 47.15 | 606 | 61.8 | 671 | 76.43 | 782 | 106.25 | 878 | 136.61 | 963 | 166.91 | 1042 | 198.64 | 1115 | 231.2 | 1183 | 264.32
36048 | 4800 | 417 | 32.23 | 464 | 39.41 | 550 | 55.13 | 623 | 71 | 687 | 86.86 | 797 | 119.07 | 891 | 151.61 | 976 | 184.81 | 1053 | 217.99 | 1124 | 251.55
39052 | 5200 | 443 | 39.43 | 488 | 47.37 | 570 | 64.16 | 641 | 81.27 | 704 | 98.47 | 813 | 133.11 | 906 | 168.13 | 989 | 203.33 | 1065 | 238.7 | 1136 | 274.82
42056 | 5600 | 470 | 47.86 | 512 | 56.24 | 590 | 74.02 | 659 | 92.32 | 721 | 110.91 | 829 | 148.15 | 921 | 185.36 | 1003 | 223 | 1078 | 260.75 | 1148 | 298.93
45060 | 6000 | 498 | 57.72 | 537 | 66.43 | 611 | 85.13 | 679 | 105.08 | 739 | 124.63 | 845 | 164.17 | 937 | 204.13 | 1018 | 243.99 | 1092 | 284.13 | 1161 | 324.55
48064 | 6400 | 526 | 68.79 | 563 | 78.09 | 633 | 97.62 | 698 | 118.3 | 757 | 139.26 | 861 | 181.13 | 952 | 223.34 | 1033 | 265.86 | 1106 | 308.13 | 1174 | 350.8
51068 | 6800 | 554 | 81.14 | 589 | 90.96 | 656 | 111.63 | 719 | 133.55 | 776 | 155.39 | 878 | 199.67 | 968 | 244.35 | 1049 | 289.6 | 1121 | 333.8
54072 | 7200 | 582 | 94.85 | 616 | 105.58 | 679 | 126.76 | 740 | 149.93 | 796 | 173.2 | 896 | 219.92 | 984 | 266.45 | 1064 | 313.76 | 1137 | 361.48
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1015 CLASS 32 = 1188
7125CMH 71.25"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
11040 | 1200 | 203 | 2.96 | 272 | 5.58 | 375 | 11.64 | 455 | 18.44
14720 | 1600 | 217 | 4.36 | 284 | 7.78 | 383 | 14.99 | 461 | 22.85 | 528 | 31.37 | 642 | 50.28
18400 | 2000 | 232 | 6.15 | 297 | 10.31 | 393 | 18.91 | 469 | 27.93 | 535 | 37.66 | 647 | 58.56 | 742 | 81.25
22080 | 2400 | 249 | 8.48 | 311 | 13.34 | 405 | 23.5 | 479 | 33.79 | 544 | 44.79 | 654 | 67.99 | 747 | 92.48 | 830 | 118.7 | 905 | 146.25 | 975 | 175.65
25760 | 2800 | 267 | 11.37 | 327 | 17.12 | 419 | 28.8 | 491 | 40.56 | 554 | 52.71 | 662 | 78.24 | 754 | 105.1 | 836 | 133.42 | 911 | 163.34 | 979 | 193.87
29440 | 3200 | 287 | 15.08 | 343 | 21.43 | 433 | 34.67 | 504 | 47.98 | 566 | 61.74 | 671 | 89.35 | 762 | 118.71 | 843 | 149.33 | 917 | 181.3 | 985 | 214.24
33120 | 3600 | 308 | 19.6 | 361 | 26.72 | 448 | 41.48 | 518 | 56.22 | 578 | 71.21 | 682 | 101.97 | 771 | 133.34 | 851 | 166.36 | 924 | 200.55 | 991 | 235.45
36800 | 4000 | 330 | 25.08 | 380 | 32.97 | 463 | 48.97 | 533 | 65.62 | 592 | 81.95 | 694 | 115.67 | 782 | 149.88 | 860 | 184.6 | 932 | 221.07 | 999 | 258.82
40480 | 4400 | 353 | 31.67 | 399 | 40.01 | 480 | 57.84 | 547 | 75.49 | 606 | 93.52 | 707 | 130.41 | 793 | 167.18 | 870 | 204.41 | 941 | 242.99 | 1007 | 282.88
44160 | 4800 | 376 | 39.24 | 419 | 48.2 | 497 | 67.56 | 563 | 87.03 | 621 | 106.55 | 720 | 145.8 | 805 | 185.71 | 882 | 226.53 | 951 | 266.72 | 1016 | 308.57
47840 | 5200 | 400 | 48.2 | 441 | 58.07 | 515 | 78.6 | 579 | 99.48 | 636 | 120.59 | 734 | 162.7 | 818 | 205.53 | 894 | 249.45 | 962 | 292.2
51520 | 5600 | 425 | 58.78 | 463 | 69.08 | 533 | 90.63 | 596 | 113.42 | 651 | 135.6 | 749 | 181.48 | 832 | 226.97 | 906 | 272.98 | 974 | 319.43
55200 | 6000 | 450 | 70.73 | 485 | 81.28 | 552 | 104.26 | 613 | 128.42 | 667 | 152.21 | 763 | 200.75 | 846 | 249.54 | 919 | 298.15 | 987 | 348.46
58880 | 6400 | 475 | 84.13 | 509 | 95.85 | 572 | 119.63 | 631 | 145.16 | 684 | 170.63 | 778 | 221.95 | 860 | 273.46 | 933 | 325.35 | 1000 | 378.29
62560 | 6800 | 500 | 99.08 | 532 | 111.32 | 593 | 136.96 | 650 | 163.88 | 701 | 190.26 | 793 | 244.34 | 875 | 299.74 | 947 | 353.89 | 1013 | 409.12
66240 | 7200 | 526 | 116.29 | 556 | 128.95 | 614 | 155.68 | 669 | 184 | 719 | 212.01 | 809 | 268.86 | 889 | 326.35 | 962 | 385.16
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 917 CLASS 32 = 1024
7825CMH 78.25"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
13320 | 1200 | 185 | 3.57 | 248 | 6.76 | 342 | 14.1 | 415 | 22.36
17760 | 1600 | 197 | 5.21 | 258 | 9.32 | 349 | 18.12 | 420 | 27.61 | 481 | 37.9 | 584 | 60.48
22200 | 2000 | 211 | 7.39 | 270 | 12.38 | 358 | 22.85 | 427 | 33.69 | 487 | 45.39 | 589 | 70.6 | 675 | 97.74
26640 | 2400 | 227 | 10.27 | 284 | 16.23 | 369 | 28.41 | 436 | 40.72 | 495 | 53.93 | 595 | 81.82 | 680 | 111.48 | 756 | 143.34 | 824 | 176.4 | 888 | 212.05
31080 | 2800 | 243 | 13.69 | 298 | 20.71 | 381 | 34.61 | 447 | 48.9 | 504 | 63.42 | 603 | 94.49 | 687 | 127.04 | 761 | 160.82 | 829 | 196.69 | 892 | 234.34 | 950 | 272.87
35520 | 3200 | 261 | 18.12 | 313 | 26.03 | 394 | 41.75 | 459 | 57.91 | 515 | 74.33 | 611 | 107.8 | 694 | 143.31 | 768 | 180.44 | 835 | 218.74 | 897 | 258.57 | 954 | 298.95
39960 | 3600 | 280 | 23.53 | 329 | 32.33 | 408 | 50.07 | 472 | 67.97 | 527 | 86.25 | 621 | 123.02 | 702 | 160.84 | 775 | 200.79 | 842 | 242.51 | 903 | 284.66 | 960 | 328.05
44400 | 4000 | 300 | 30.11 | 346 | 39.77 | 422 | 59.26 | 485 | 79 | 539 | 98.84 | 632 | 139.6 | 712 | 180.78 | 783 | 222.65 | 849 | 267.05 | 910 | 312.62 | 966 | 358.2
48840 | 4400 | 321 | 38.05 | 363 | 48.14 | 437 | 69.75 | 498 | 91.03 | 552 | 112.95 | 643 | 156.78 | 722 | 201.63 | 793 | 247.38 | 857 | 293.33 | 917 | 341.36 | 973 | 390.35
53280 | 4800 | 343 | 47.6 | 382 | 58.36 | 452 | 81.21 | 512 | 104.61 | 565 | 128.24 | 656 | 176.22 | 733 | 224.05 | 803 | 273.18 | 866 | 321.85 | 925 | 372.13
57720 | 5200 | 365 | 58.52 | 401 | 69.76 | 469 | 94.86 | 527 | 119.87 | 579 | 145.4 | 669 | 196.86 | 745 | 248.12 | 814 | 300.9 | 876 | 352.59 | 934 | 405.4
62160 | 5600 | 387 | 70.91 | 421 | 82.98 | 486 | 109.8 | 542 | 136.31 | 593 | 163.77 | 682 | 218.94 | 758 | 274.27 | 825 | 329.38 | 887 | 385.55 | 945 | 442.57
66600 | 6000 | 410 | 85.47 | 442 | 98.31 | 503 | 126.05 | 558 | 154.78 | 608 | 184.22 | 695 | 242.45 | 771 | 301.84 | 837 | 359.95 | 898 | 419.39 | 955 | 479.44
71040 | 6400 | 433 | 101.83 | 463 | 115.27 | 521 | 144.46 | 575 | 175.53 | 623 | 206.03 | 708 | 267.31 | 784 | 331.08 | 850 | 393.14 | 910 | 455.54 | 966 | 518.71
75480 | 6800 | 456 | 120.08 | 485 | 134.77 | 540 | 165.26 | 592 | 197.85 | 639 | 230.29 | 722 | 294.7 | 797 | 361.98 | 863 | 427.99 | 923 | 494.55 | 978 | 560.55
79920 | 7200 | 479 | 140.32 | 507 | 156.22 | 559 | 187.73 | 609 | 221.79 | 655 | 256.13 | 737 | 324.83 | 810 | 394.47 | 876 | 464.76 | 935 | 533.53
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 835 CLASS 32 = 978
8525CMH 85.25"
Fan Efficiency Grade = FEG67
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
15804 | 1200 | 169 | 4.18 | 228 | 8.06 | 314 | 16.75 | 381 | 26.54
21072 | 1600 | 181 | 6.2 | 237 | 11.08 | 320 | 21.44 | 386 | 32.88 | 442 | 45.13 | 536 | 71.75
26340 | 2000 | 194 | 8.82 | 248 | 14.73 | 328 | 26.96 | 392 | 39.99 | 447 | 53.86 | 541 | 83.95 | 620 | 116.23
31608 | 2400 | 208 | 12.12 | 260 | 19.11 | 338 | 33.5 | 401 | 48.61 | 454 | 63.84 | 546 | 97.01 | 625 | 132.82 | 694 | 170.15 | 757 | 209.88 | 815 | 251.56
36876 | 2800 | 223 | 16.24 | 273 | 24.43 | 350 | 41.17 | 410 | 57.9 | 463 | 75.44 | 553 | 111.83 | 630 | 150.33 | 699 | 191.24 | 761 | 233.47 | 818 | 277.31 | 872 | 323.81
42144 | 3200 | 240 | 21.62 | 287 | 30.79 | 362 | 49.68 | 421 | 68.57 | 473 | 88.36 | 561 | 128.04 | 637 | 170.04 | 705 | 214.16 | 766 | 259.12 | 823 | 306.43 | 876 | 355.15
47412 | 3600 | 257 | 27.92 | 302 | 38.37 | 374 | 59.18 | 433 | 80.52 | 483 | 101.89 | 570 | 145.98 | 645 | 191.43 | 712 | 238.91 | 772 | 286.82 | 829 | 337.97 | 881 | 389.04
52680 | 4000 | 276 | 35.98 | 317 | 46.93 | 387 | 70.13 | 445 | 93.64 | 495 | 117.47 | 580 | 165.56 | 653 | 213.99 | 719 | 264.52 | 779 | 316.54 | 835 | 370.6 | 887 | 425.5
57948 | 4400 | 295 | 45.32 | 333 | 57.03 | 401 | 82.7 | 457 | 107.95 | 507 | 134.28 | 591 | 186.79 | 663 | 239.57 | 727 | 292.47 | 787 | 348.56 | 842 | 405.49 | 893 | 463.03
63216 | 4800 | 315 | 56.57 | 350 | 68.88 | 415 | 96.45 | 470 | 124.16 | 519 | 152.52 | 602 | 208.97 | 673 | 266.08 | 737 | 324.08 | 795 | 382.06 | 849 | 441.5 | 900 | 503.04
68484 | 5200 | 335 | 69.44 | 368 | 82.74 | 430 | 112.19 | 484 | 142.49 | 531 | 172.09 | 614 | 233.53 | 684 | 294.66 | 747 | 356.83 | 804 | 418.27 | 858 | 482.22
73752 | 5600 | 355 | 84 | 387 | 98.92 | 446 | 130.21 | 498 | 162.25 | 544 | 194.01 | 626 | 259.8 | 695 | 324.4 | 757 | 390.46 | 814 | 457.21 | 867 | 524.43
79020 | 6000 | 376 | 101.17 | 406 | 116.92 | 462 | 149.88 | 512 | 183.48 | 558 | 218.52 | 638 | 287.78 | 707 | 357.12 | 768 | 426.68 | 825 | 499 | 877 | 569.73
84288 | 6400 | 397 | 120.45 | 425 | 136.81 | 478 | 171.19 | 527 | 207.36 | 572 | 244.68 | 650 | 317.4 | 719 | 391.84 | 780 | 466.15 | 835 | 540.03 | 887 | 616.18
89556 | 6800 | 418 | 141.95 | 445 | 159.75 | 495 | 195.33 | 543 | 234.28 | 586 | 272.54 | 663 | 350.15 | 731 | 428.56 | 792 | 507.61 | 847 | 586.42 | 897 | 663.62
94824 | 7200 | 440 | 166.92 | 465 | 184.96 | 513 | 222.65 | 559 | 263.21 | 601 | 303.61 | 676 | 384.65 | 743 | 467.17 | 804 | 551.35 | 858 | 632.62
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 767 CLASS 32 = 900
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 627