## CMA-Air
Centrifugal Air Handling suitable for clean air, fumes vapor, exhaust and light contaminant
1281CMA 12.812"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
324 | 1200 | 1179 | 0.1 | 1592 | 0.2 | 2198 | 0.41 | 2666 | 0.65 | 3063 | 0.9
432 | 1600 | 1265 | 0.15 | 1650 | 0.26 | 2239 | 0.53 | 2703 | 0.81 | 3096 | 1.11 | 3758 | 1.75
540 | 2000 | 1371 | 0.21 | 1728 | 0.35 | 2289 | 0.65 | 2744 | 0.98 | 3134 | 1.33 | 3791 | 2.06 | 4346 | 2.84 | 4837 | 3.68 | 5282 | 4.57
648 | 2400 | 1491 | 0.29 | 1821 | 0.45 | 2356 | 0.8 | 2794 | 1.17 | 3177 | 1.57 | 3829 | 2.4 | 4381 | 3.27 | 4868 | 4.17
756 | 2800 | 1622 | 0.4 | 1929 | 0.58 | 2435 | 0.97 | 2858 | 1.38 | 3228 | 1.82 | 3870 | 2.74 | 4419 | 3.72 | 4903 | 4.72
864 | 3200 | 1762 | 0.53 | 2048 | 0.73 | 2525 | 1.16 | 2933 | 1.62 | 3291 | 2.1 | 3917 | 3.11 | 4459 | 4.17 | 4941 | 5.28
972 | 3600 | 1909 | 0.69 | 2173 | 0.92 | 2626 | 1.39 | 3017 | 1.89 | 3365 | 2.41 | 3973 | 3.51 | 4504 | 4.66 | 4982 | 5.85
1080 | 4000 | 2062 | 0.89 | 2307 | 1.14 | 2737 | 1.66 | 3110 | 2.2 | 3446 | 2.76 | 4039 | 3.94 | 4557 | 5.18 | 5026 | 6.46
1188 | 4400 | 2219 | 1.12 | 2446 | 1.4 | 2854 | 1.97 | 3211 | 2.55 | 3535 | 3.15 | 4113 | 4.4 | 4619 | 5.73 | 5078 | 7.1
1296 | 4800 | 2380 | 1.4 | 2591 | 1.71 | 2977 | 2.31 | 3320 | 2.94 | 3632 | 3.59 | 4193 | 4.92 | 4688 | 6.32 | 5137 | 7.78
1404 | 5200 | 2543 | 1.72 | 2739 | 2.05 | 3106 | 2.71 | 3436 | 3.38 | 3736 | 4.07 | 4279 | 5.48 | 4764 | 6.95 | 5204 | 8.49
1512 | 5600 | 2709 | 2.09 | 2892 | 2.45 | 3239 | 3.16 | 3556 | 3.87 | 3846 | 4.6 | 4371 | 6.1 | 4845 | 7.65 | 5276 | 9.25
1620 | 6000 | 2877 | 2.52 | 3048 | 2.9 | 3377 | 3.66 | 3681 | 4.42 | 3962 | 5.19 | 4470 | 6.77 | 4931 | 8.4
1728 | 6400 | 3046 | 3 | 3207 | 3.4 | 3519 | 4.22 | 3810 | 5.02 | 4082 | 5.83 | 4575 | 7.5 | 5023 | 9.22
1836 | 6800 | 3216 | 3.54 | 3368 | 3.97 | 3664 | 4.83 | 3942 | 5.69 | 4205 | 6.54 | 4684 | 8.29 | 5119 | 10.09
1944 | 7200 | 3387 | 4.15 | 3531 | 4.6 | 3812 | 5.51 | 4079 | 6.42 | 4332 | 7.32 | 4799 | 9.15 | 5222 | 11.04
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 5273. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1562CMA 15.625"
Fan Efficiency Grade = FEG75
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
528 | 1200 | 925 | 0.16 | 1248 | 0.32 | 1723 | 0.67 | 2091 | 1.05 | 2402 | 1.47
704 | 1600 | 992 | 0.24 | 1294 | 0.43 | 1755 | 0.86 | 2119 | 1.32 | 2427 | 1.8 | 2946 | 2.85
880 | 2000 | 1075 | 0.34 | 1355 | 0.56 | 1795 | 1.06 | 2152 | 1.6 | 2457 | 2.17 | 2972 | 3.36 | 3408 | 4.63 | 3793 | 5.99 | 4141 | 7.44
1056 | 2400 | 1170 | 0.47 | 1429 | 0.74 | 1847 | 1.3 | 2191 | 1.91 | 2491 | 2.55 | 3002 | 3.9 | 3435 | 5.32 | 3817 | 6.8
1232 | 2800 | 1273 | 0.65 | 1513 | 0.94 | 1910 | 1.57 | 2241 | 2.25 | 2531 | 2.97 | 3035 | 4.47 | 3465 | 6.05 | 3844 | 7.68
1408 | 3200 | 1383 | 0.86 | 1607 | 1.2 | 1981 | 1.9 | 2300 | 2.64 | 2581 | 3.42 | 3071 | 5.07 | 3497 | 6.8 | 3874 | 8.6
1584 | 3600 | 1499 | 1.13 | 1706 | 1.5 | 2060 | 2.28 | 2366 | 3.08 | 2639 | 3.93 | 3115 | 5.72 | 3532 | 7.59 | 3906 | 9.53
1760 | 4000 | 1618 | 1.45 | 1810 | 1.87 | 2147 | 2.71 | 2439 | 3.59 | 2703 | 4.5 | 3167 | 6.42 | 3574 | 8.44 | 3941 | 10.52
1936 | 4400 | 1742 | 1.83 | 1920 | 2.29 | 2240 | 3.21 | 2519 | 4.16 | 2773 | 5.14 | 3225 | 7.17 | 3622 | 9.34 | 3982 | 11.57
2112 | 4800 | 1868 | 2.29 | 2033 | 2.78 | 2336 | 3.78 | 2605 | 4.8 | 2849 | 5.85 | 3288 | 8.01 | 3677 | 10.3 | 4029 | 12.68
2288 | 5200 | 1997 | 2.81 | 2150 | 3.35 | 2437 | 4.43 | 2696 | 5.52 | 2931 | 6.64 | 3356 | 8.94 | 3736 | 11.33 | 4081 | 13.84
2464 | 5600 | 2127 | 3.42 | 2270 | 4 | 2542 | 5.16 | 2790 | 6.31 | 3018 | 7.51 | 3429 | 9.95 | 3800 | 12.47 | 4138 | 15.08
2640 | 6000 | 2258 | 4.11 | 2393 | 4.73 | 2650 | 5.97 | 2888 | 7.21 | 3108 | 8.46 | 3507 | 11.05 | 3868 | 13.7
2816 | 6400 | 2391 | 4.9 | 2517 | 5.56 | 2762 | 6.88 | 2989 | 8.19 | 3202 | 9.51 | 3589 | 12.24 | 3940 | 15.04
2992 | 6800 | 2525 | 5.79 | 2644 | 6.48 | 2875 | 7.88 | 3094 | 9.29 | 3300 | 10.68 | 3675 | 13.53 | 4016 | 16.47
3168 | 7200 | 2660 | 6.78 | 2772 | 7.51 | 2992 | 9 | 3201 | 10.48 | 3399 | 11.94 | 3765 | 14.93 | 4096 | 18
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 4134. Selections above 4000 RPM not recommended. Consult factory.
1912CMA 19.125"
Fan Efficiency Grade = FEG71
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
792 | 1200 | 746 | 0.21 | 1009 | 0.42
1056 | 1600 | 802 | 0.29 | 1042 | 0.55 | 1420 | 1.12 | 1727 | 1.77
1320 | 2000 | 867 | 0.4 | 1095 | 0.71 | 1447 | 1.37 | 1740 | 2.09 | 1996 | 2.88
1584 | 2400 | 938 | 0.53 | 1154 | 0.89 | 1489 | 1.65 | 1766 | 2.46 | 2012 | 3.32 | 2441 | 5.21
1848 | 2800 | 1015 | 0.71 | 1220 | 1.11 | 1543 | 1.97 | 1805 | 2.87 | 2040 | 3.82 | 2454 | 5.85 | 2815 | 8.05
2112 | 3200 | 1097 | 0.92 | 1290 | 1.36 | 1601 | 2.32 | 1856 | 3.33 | 2079 | 4.36 | 2477 | 6.56 | 2828 | 8.91 | 3145 | 11.42 | 3435 | 14.01
2376 | 3600 | 1183 | 1.19 | 1365 | 1.67 | 1663 | 2.72 | 1911 | 3.82 | 2128 | 4.96 | 2509 | 7.32 | 2849 | 9.83 | 3158 | 12.48 | 3443 | 15.28 | 3707 | 18.13
2640 | 4000 | 1271 | 1.5 | 1443 | 2.04 | 1730 | 3.17 | 1970 | 4.37 | 2183 | 5.61 | 2550 | 8.15 | 2879 | 10.84 | 3179 | 13.63 | 3457 | 16.56 | 3716 | 19.6 | 3961 | 22.75
2904 | 4400 | 1362 | 1.88 | 1524 | 2.46 | 1799 | 3.67 | 2033 | 4.96 | 2240 | 6.31 | 2600 | 9.06 | 2916 | 11.9 | 3207 | 14.86 | 3478 | 17.93 | 3732 | 21.11 | 3972 | 24.43
3168 | 4800 | 1456 | 2.32 | 1608 | 2.95 | 1872 | 4.25 | 2099 | 5.63 | 2300 | 7.05 | 2654 | 10.02 | 2961 | 13.04 | 3242 | 16.17 | 3506 | 19.41 | 3754 | 22.73 | 3988 | 26.15
3432 | 5200 | 1553 | 2.84 | 1694 | 3.51 | 1948 | 4.91 | 2167 | 6.36 | 2364 | 7.88 | 2710 | 11.04 | 3012 | 14.27 | 3284 | 17.55 | 3540 | 20.96 | 3782 | 24.46
3696 | 5600 | 1651 | 3.44 | 1782 | 4.14 | 2026 | 5.64 | 2239 | 7.18 | 2430 | 8.78 | 2768 | 12.11 | 3066 | 15.56 | 3333 | 19.04 | 3580 | 22.58 | 3815 | 26.24
3960 | 6000 | 1750 | 4.12 | 1873 | 4.86 | 2106 | 6.45 | 2312 | 8.07 | 2498 | 9.76 | 2830 | 13.28 | 3122 | 16.92 | 3386 | 20.62 | 3627 | 24.32 | 3855 | 28.14
4224 | 6400 | 1851 | 4.9 | 1965 | 5.66 | 2188 | 7.35 | 2388 | 9.07 | 2569 | 10.83 | 2893 | 14.51 | 3180 | 18.34 | 3440 | 22.25 | 3678 | 26.16 | 3901 | 30.14
4488 | 6800 | 1952 | 5.77 | 2059 | 6.57 | 2272 | 8.35 | 2465 | 10.15 | 2642 | 12 | 2958 | 15.84 | 3240 | 19.84 | 3496 | 23.96 | 3732 | 28.1 | 3951 | 32.26
4752 | 7200 | 2054 | 6.74 | 2155 | 7.58 | 2358 | 9.44 | 2544 | 11.34 | 2716 | 13.26 | 3026 | 17.28 | 3302 | 21.44 | 3553 | 25.72 | 3786 | 30.08
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 3373 CLASS 32 = 4000
2262CMA 22.625"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1116 | 1200 | 622 | 0.27 | 840 | 0.53
1488 | 1600 | 668 | 0.38 | 870 | 0.71 | 1184 | 1.43 | 1440 | 2.24
1860 | 2000 | 721 | 0.53 | 912 | 0.92 | 1207 | 1.75 | 1450 | 2.66 | 1664 | 3.65
2232 | 2400 | 778 | 0.7 | 961 | 1.17 | 1242 | 2.13 | 1473 | 3.14 | 1677 | 4.23 | 2034 | 6.59
2604 | 2800 | 839 | 0.92 | 1015 | 1.47 | 1285 | 2.56 | 1507 | 3.7 | 1701 | 4.88 | 2044 | 7.43 | 2346 | 10.2
2976 | 3200 | 903 | 1.18 | 1071 | 1.8 | 1333 | 3.04 | 1547 | 4.31 | 1735 | 5.62 | 2064 | 8.35 | 2356 | 11.32 | 2620 | 14.46 | 2862 | 17.74
3348 | 3600 | 971 | 1.51 | 1130 | 2.18 | 1384 | 3.59 | 1592 | 4.99 | 1774 | 6.42 | 2093 | 9.39 | 2374 | 12.52 | 2630 | 15.84 | 2868 | 19.35 | 3088 | 22.95 | 3295 | 26.7
3720 | 4000 | 1039 | 1.89 | 1191 | 2.63 | 1439 | 4.2 | 1640 | 5.73 | 1818 | 7.3 | 2128 | 10.51 | 2401 | 13.87 | 2648 | 17.34 | 2879 | 21.02 | 3095 | 24.83 | 3299 | 28.79
4092 | 4400 | 1110 | 2.36 | 1256 | 3.16 | 1495 | 4.86 | 1692 | 6.56 | 1865 | 8.25 | 2167 | 11.72 | 2433 | 15.3 | 2674 | 19 | 2897 | 22.82 | 3108 | 26.82 | 3307 | 30.95
4464 | 4800 | 1181 | 2.9 | 1322 | 3.76 | 1552 | 5.58 | 1746 | 7.45 | 1915 | 9.29 | 2210 | 13.01 | 2470 | 16.85 | 2705 | 20.77 | 2922 | 24.78 | 3126 | 28.92 | 3321 | 33.24
4836 | 5200 | 1254 | 3.52 | 1389 | 4.44 | 1612 | 6.38 | 1802 | 8.43 | 1967 | 10.41 | 2256 | 14.4 | 2510 | 18.48 | 2740 | 22.64 | 2953 | 26.89 | 3152 | 31.23
5208 | 5600 | 1328 | 4.24 | 1458 | 5.23 | 1673 | 7.28 | 1858 | 9.46 | 2022 | 11.64 | 2304 | 15.88 | 2553 | 20.22 | 2778 | 24.61 | 2987 | 29.11 | 3182 | 33.66
5580 | 6000 | 1403 | 5.06 | 1528 | 6.11 | 1736 | 8.28 | 1916 | 10.57 | 2077 | 12.93 | 2355 | 17.48 | 2599 | 22.07 | 2820 | 26.72 | 3024 | 31.43 | 3216 | 36.24
5952 | 6400 | 1479 | 5.99 | 1598 | 7.1 | 1801 | 9.39 | 1975 | 11.78 | 2133 | 14.29 | 2407 | 19.17 | 2647 | 24.03 | 2864 | 28.93 | 3064 | 33.88 | 3252 | 38.9
6324 | 6800 | 1555 | 7.02 | 1670 | 8.2 | 1867 | 10.62 | 2036 | 13.12 | 2190 | 15.73 | 2461 | 20.98 | 2696 | 26.09 | 2910 | 31.26 | 3107 | 36.46 | 3291 | 41.71
6696 | 7200 | 1632 | 8.18 | 1742 | 9.42 | 1934 | 11.96 | 2099 | 14.59 | 2249 | 17.31 | 2516 | 22.89 | 2748 | 28.31 | 2957 | 33.69 | 3152 | 39.18 | 3333 | 44.66
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2812 CLASS 32 = 3337
2612CMA 26.125"
Fan Efficiency Grade = FEG75
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1488 | 1200 | 539 | 0.36 | 728 | 0.71
1984 | 1600 | 578 | 0.51 | 754 | 0.94 | 1025 | 1.9 | 1247 | 2.99
2480 | 2000 | 624 | 0.7 | 790 | 1.22 | 1045 | 2.33 | 1256 | 3.55 | 1441 | 4.87
2976 | 2400 | 674 | 0.94 | 832 | 1.56 | 1076 | 2.84 | 1276 | 4.19 | 1452 | 5.63 | 1762 | 8.8
3472 | 2800 | 726 | 1.22 | 879 | 1.95 | 1113 | 3.41 | 1305 | 4.93 | 1473 | 6.5 | 1771 | 9.92 | 2032 | 13.61
3968 | 3200 | 782 | 1.57 | 928 | 2.4 | 1154 | 4.05 | 1339 | 5.74 | 1503 | 7.5 | 1788 | 11.15 | 2040 | 15.08 | 2269 | 19.27 | 2479 | 23.67
4464 | 3600 | 841 | 2.01 | 979 | 2.91 | 1199 | 4.79 | 1379 | 6.66 | 1536 | 8.55 | 1813 | 12.53 | 2056 | 16.7 | 2278 | 21.13 | 2484 | 25.8 | 2675 | 30.63 | 2854 | 35.62
4960 | 4000 | 900 | 2.53 | 1032 | 3.51 | 1246 | 5.59 | 1421 | 7.65 | 1574 | 9.72 | 1843 | 14.02 | 2079 | 18.48 | 2293 | 23.12 | 2493 | 28.02 | 2681 | 33.13 | 2857 | 38.38
5456 | 4400 | 961 | 3.14 | 1087 | 4.2 | 1295 | 6.49 | 1465 | 8.73 | 1615 | 11 | 1877 | 15.63 | 2107 | 20.4 | 2315 | 25.31 | 2509 | 30.43 | 2691 | 35.74 | 2864 | 41.27
5952 | 4800 | 1023 | 3.86 | 1145 | 5.01 | 1344 | 7.44 | 1512 | 9.94 | 1658 | 12.38 | 1914 | 17.35 | 2139 | 22.46 | 2343 | 27.7 | 2531 | 33.05 | 2707 | 38.55 | 2876 | 44.31
6448 | 5200 | 1086 | 4.7 | 1203 | 5.92 | 1396 | 8.51 | 1560 | 11.23 | 1704 | 13.9 | 1954 | 19.21 | 2173 | 24.62 | 2373 | 30.19 | 2557 | 35.84 | 2730 | 41.65 | 2893 | 47.56
6944 | 5600 | 1150 | 5.65 | 1263 | 6.98 | 1449 | 9.71 | 1609 | 12.61 | 1751 | 15.51 | 1996 | 21.2 | 2211 | 26.96 | 2406 | 32.82 | 2587 | 38.82 | 2756 | 44.89
7440 | 6000 | 1215 | 6.75 | 1323 | 8.15 | 1504 | 11.05 | 1659 | 14.09 | 1799 | 17.24 | 2039 | 23.29 | 2251 | 29.43 | 2442 | 35.62 | 2619 | 41.91 | 2785 | 48.31
7936 | 6400 | 1281 | 7.99 | 1384 | 9.46 | 1560 | 12.53 | 1711 | 15.72 | 1847 | 19.04 | 2085 | 25.58 | 2292 | 32.03 | 2480 | 38.56 | 2653 | 45.14 | 2816 | 51.85
8432 | 6800 | 1347 | 9.37 | 1446 | 10.93 | 1617 | 14.16 | 1763 | 17.48 | 1897 | 20.99 | 2131 | 27.96 | 2335 | 34.8 | 2520 | 41.68 | 2691 | 48.63 | 2850 | 55.6
8928 | 7200 | 1414 | 10.93 | 1509 | 12.57 | 1675 | 15.95 | 1818 | 19.46 | 1947 | 23.05 | 2179 | 30.52 | 2379 | 37.71 | 2561 | 44.93 | 2729 | 52.2 | 2886 | 59.52
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2521 CLASS 32 = 2910
2962CMH 29.625"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1908 | 1200 | 475 | 0.46 | 642 | 0.91
2544 | 1600 | 509 | 0.65 | 664 | 1.21 | 904 | 2.44 | 1100 | 3.84
3180 | 2000 | 550 | 0.9 | 696 | 1.57 | 921 | 2.99 | 1107 | 4.55 | 1271 | 6.25
3816 | 2400 | 593 | 1.19 | 733 | 1.99 | 948 | 3.64 | 1125 | 5.38 | 1280 | 7.22 | 1554 | 11.29
4452 | 2800 | 640 | 1.56 | 774 | 2.5 | 981 | 4.37 | 1150 | 6.32 | 1299 | 8.35 | 1561 | 12.71 | 1792 | 17.47
5088 | 3200 | 689 | 2.02 | 817 | 3.07 | 1017 | 5.2 | 1180 | 7.35 | 1325 | 9.61 | 1576 | 14.29 | 1799 | 19.36 | 2001 | 24.74 | 2186 | 30.38
5724 | 3600 | 740 | 2.57 | 862 | 3.73 | 1056 | 6.12 | 1215 | 8.53 | 1354 | 10.97 | 1598 | 16.05 | 1812 | 21.39 | 2009 | 27.12 | 2190 | 33.09 | 2359 | 39.31
6360 | 4000 | 792 | 3.23 | 909 | 4.49 | 1098 | 7.17 | 1252 | 9.8 | 1387 | 12.46 | 1625 | 17.99 | 1833 | 23.7 | 2022 | 29.67 | 2198 | 35.93 | 2364 | 42.51 | 2519 | 49.23
6996 | 4400 | 846 | 4.02 | 957 | 5.37 | 1140 | 8.29 | 1291 | 11.2 | 1423 | 14.09 | 1654 | 20.02 | 1858 | 26.19 | 2041 | 32.46 | 2212 | 39.03 | 2373 | 45.87 | 2525 | 52.92
7632 | 4800 | 900 | 4.93 | 1008 | 6.41 | 1184 | 9.52 | 1332 | 12.72 | 1461 | 15.86 | 1687 | 22.24 | 1885 | 28.78 | 2065 | 35.5 | 2231 | 42.37 | 2387 | 49.46 | 2535 | 56.79
8268 | 5200 | 956 | 6 | 1059 | 7.57 | 1229 | 10.88 | 1374 | 14.37 | 1501 | 17.79 | 1722 | 24.62 | 1915 | 31.55 | 2092 | 38.72 | 2254 | 45.95 | 2406 | 53.36 | 2550 | 60.96
8904 | 5600 | 1012 | 7.22 | 1112 | 8.92 | 1276 | 12.42 | 1417 | 16.13 | 1542 | 19.85 | 1758 | 27.12 | 1948 | 34.52 | 2120 | 42.04 | 2280 | 49.74 | 2429 | 57.53
9540 | 6000 | 1069 | 8.61 | 1165 | 10.42 | 1324 | 14.13 | 1461 | 18.03 | 1584 | 22.05 | 1797 | 29.86 | 1983 | 37.68 | 2152 | 45.64 | 2308 | 53.7 | 2455 | 61.94
10176 | 6400 | 1127 | 10.2 | 1218 | 12.09 | 1373 | 16.01 | 1507 | 20.13 | 1627 | 24.39 | 1837 | 32.77 | 2020 | 41.06 | 2186 | 49.45 | 2339 | 57.92 | 2482 | 66.47
10812 | 6800 | 1185 | 11.96 | 1273 | 13.98 | 1424 | 18.12 | 1553 | 22.39 | 1671 | 26.88 | 1878 | 35.85 | 2057 | 44.56 | 2221 | 53.43 | 2371 | 62.28 | 2512 | 71.28
11448 | 7200 | 1244 | 13.95 | 1328 | 16.06 | 1475 | 20.41 | 1600 | 24.85 | 1715 | 29.51 | 1919 | 39.05 | 2096 | 48.3 | 2257 | 57.59 | 2405 | 66.9 | 2544 | 76.33
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 2147 CLASS 32 = 2566
3300CMA 33"
Fan Efficiency Grade = FEG75
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2364 | 1200 | 426 | 0.56 | 576 | 1.12
3152 | 1600 | 457 | 0.81 | 596 | 1.49 | 811 | 3.02 | 987 | 4.75
3940 | 2000 | 493 | 1.11 | 625 | 1.95 | 827 | 3.71 | 994 | 5.64 | 1141 | 7.75
4728 | 2400 | 532 | 1.48 | 658 | 2.47 | 851 | 4.51 | 1009 | 6.65 | 1149 | 8.95 | 1395 | 14
5516 | 2800 | 574 | 1.93 | 695 | 3.1 | 880 | 5.41 | 1032 | 7.82 | 1166 | 10.34 | 1401 | 15.74 | 1608 | 21.63
6304 | 3200 | 618 | 2.49 | 733 | 3.8 | 913 | 6.44 | 1059 | 9.11 | 1189 | 11.91 | 1415 | 17.72 | 1615 | 23.99 | 1796 | 30.65 | 1962 | 37.63
7092 | 3600 | 664 | 3.18 | 773 | 4.61 | 948 | 7.59 | 1090 | 10.55 | 1215 | 13.58 | 1434 | 19.88 | 1627 | 26.53 | 1803 | 33.59 | 1966 | 41.01 | 2117 | 48.68
7880 | 4000 | 711 | 4 | 815 | 5.55 | 985 | 8.87 | 1123 | 12.12 | 1245 | 15.44 | 1458 | 22.27 | 1645 | 29.36 | 1815 | 36.76 | 1973 | 44.53 | 2122 | 52.68 | 2262 | 61.08
8668 | 4400 | 758 | 4.96 | 859 | 6.66 | 1023 | 10.27 | 1158 | 13.85 | 1277 | 17.45 | 1484 | 24.78 | 1667 | 32.41 | 1832 | 40.22 | 1985 | 48.32 | 2130 | 56.83 | 2267 | 65.62
9456 | 4800 | 807 | 6.09 | 904 | 7.93 | 1062 | 11.78 | 1195 | 15.75 | 1311 | 19.64 | 1514 | 27.56 | 1692 | 35.67 | 1854 | 44.02 | 2002 | 52.46 | 2143 | 61.33 | 2276 | 70.43
10244 | 5200 | 857 | 7.42 | 950 | 9.37 | 1103 | 13.49 | 1233 | 17.8 | 1347 | 22.04 | 1545 | 30.47 | 1719 | 39.1 | 1877 | 47.93 | 2023 | 56.93 | 2160 | 66.15 | 2289 | 75.55
11032 | 5600 | 907 | 8.91 | 997 | 11.02 | 1144 | 15.35 | 1272 | 20 | 1384 | 24.6 | 1578 | 33.62 | 1749 | 42.81 | 1903 | 52.1 | 2047 | 61.68 | 2180 | 71.26
11820 | 6000 | 959 | 10.66 | 1044 | 12.86 | 1188 | 17.5 | 1311 | 22.33 | 1421 | 27.29 | 1612 | 36.95 | 1780 | 46.7 | 1931 | 56.5 | 2072 | 66.58 | 2204 | 76.8
12608 | 6400 | 1010 | 12.59 | 1092 | 14.93 | 1232 | 19.83 | 1351 | 24.86 | 1460 | 30.21 | 1648 | 40.55 | 1812 | 50.79 | 1961 | 61.18 | 2099 | 71.73 | 2228 | 82.39
13396 | 6800 | 1062 | 14.76 | 1141 | 17.26 | 1277 | 22.4 | 1393 | 27.7 | 1499 | 33.27 | 1685 | 44.38 | 1846 | 55.19 | 1993 | 66.16 | 2128 | 77.17 | 2254 | 88.24
14184 | 7200 | 1115 | 17.22 | 1191 | 19.86 | 1323 | 25.25 | 1436 | 30.8 | 1539 | 36.56 | 1722 | 48.37 | 1881 | 59.83 | 2025 | 71.29 | 2158 | 82.83 | 2283 | 94.54
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1928 CLASS 32 = 2304
3650CMA 36.5"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
2892 | 1200 | 382 | 0.67 | 518 | 1.34
3856 | 1600 | 410 | 0.96 | 535 | 1.78 | 730 | 3.59
4820 | 2000 | 444 | 1.34 | 560 | 2.32 | 743 | 4.43 | 894 | 6.71
5784 | 2400 | 480 | 1.78 | 591 | 2.97 | 763 | 5.36 | 907 | 7.95 | 1034 | 10.68
6748 | 2800 | 519 | 2.34 | 625 | 3.73 | 789 | 6.45 | 926 | 9.32 | 1047 | 12.33 | 1261 | 18.73
7712 | 3200 | 559 | 3.02 | 661 | 4.59 | 819 | 7.7 | 950 | 10.87 | 1066 | 14.15 | 1272 | 21.15 | 1453 | 28.49
8676 | 3600 | 601 | 3.84 | 698 | 5.57 | 852 | 9.13 | 978 | 12.61 | 1090 | 16.21 | 1288 | 23.73 | 1463 | 31.68 | 1623 | 39.97
9640 | 4000 | 644 | 4.81 | 737 | 6.73 | 886 | 10.67 | 1008 | 14.52 | 1117 | 18.45 | 1308 | 26.53 | 1478 | 35.06 | 1632 | 43.87 | 1776 | 53.04
10604 | 4400 | 689 | 5.97 | 777 | 8.07 | 922 | 12.38 | 1041 | 16.66 | 1146 | 20.89 | 1331 | 29.55 | 1496 | 38.62 | 1646 | 48.02 | 1786 | 57.78 | 1917 | 67.74 | 2040 | 77.71
11568 | 4800 | 734 | 7.3 | 818 | 9.59 | 959 | 14.25 | 1075 | 18.96 | 1178 | 23.6 | 1358 | 32.9 | 1517 | 42.45 | 1663 | 52.37 | 1799 | 62.65 | 1927 | 73.23 | 2048 | 84
12532 | 5200 | 781 | 8.87 | 860 | 11.31 | 996 | 16.29 | 1110 | 21.42 | 1211 | 26.51 | 1386 | 36.42 | 1541 | 46.57 | 1683 | 57.02 | 1816 | 67.87 | 1940 | 78.89 | 2058 | 90.22
13496 | 5600 | 829 | 10.68 | 904 | 13.3 | 1035 | 18.63 | 1146 | 24.06 | 1245 | 29.61 | 1416 | 40.22 | 1568 | 51.04 | 1706 | 62.02 | 1835 | 73.32 | 1957 | 84.96 | 2072 | 96.79
14460 | 6000 | 877 | 12.73 | 948 | 15.5 | 1074 | 21.17 | 1183 | 26.94 | 1280 | 32.9 | 1448 | 44.35 | 1596 | 55.73 | 1732 | 67.43 | 1857 | 79.17 | 1976 | 91.31
15424 | 6400 | 926 | 15.06 | 993 | 17.96 | 1114 | 23.98 | 1221 | 30.11 | 1316 | 36.4 | 1482 | 48.83 | 1626 | 60.78 | 1759 | 73.07 | 1882 | 85.48 | 1997 | 97.98
16388 | 6800 | 976 | 17.71 | 1038 | 20.67 | 1156 | 27.14 | 1259 | 33.53 | 1352 | 40.1 | 1516 | 53.47 | 1658 | 66.24 | 1787 | 78.96 | 1908 | 92.02 | 2021 | 105.15
17352 | 7200 | 1026 | 20.65 | 1085 | 23.76 | 1198 | 30.54 | 1298 | 37.27 | 1390 | 44.21 | 1550 | 58.25 | 1691 | 71.99 | 1817 | 85.3 | 1936 | 99 | 2047 | 112.73
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1733 CLASS 32 = 2083
4000CMA 40"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3480 | 1200 | 349 | 0.81 | 473 | 1.61
4640 | 1600 | 375 | 1.17 | 488 | 2.14 | 666 | 4.32
5800 | 2000 | 406 | 1.62 | 511 | 2.78 | 678 | 5.32 | 816 | 8.07
6960 | 2400 | 439 | 2.16 | 540 | 3.58 | 697 | 6.47 | 828 | 9.57 | 944 | 12.87
8120 | 2800 | 474 | 2.82 | 571 | 4.5 | 721 | 7.79 | 845 | 11.21 | 956 | 14.85 | 1151 | 22.55
9280 | 3200 | 511 | 3.65 | 604 | 5.54 | 748 | 9.28 | 867 | 13.08 | 973 | 17.03 | 1161 | 25.46 | 1326 | 34.28
10440 | 3600 | 549 | 4.63 | 638 | 6.72 | 778 | 10.99 | 893 | 15.19 | 995 | 19.51 | 1175 | 28.52 | 1335 | 38.1 | 1481 | 48.08
11600 | 4000 | 589 | 5.82 | 673 | 8.1 | 809 | 12.85 | 921 | 17.52 | 1019 | 22.17 | 1194 | 31.94 | 1349 | 42.19 | 1490 | 52.85 | 1621 | 63.84
12760 | 4400 | 629 | 7.18 | 710 | 9.73 | 842 | 14.91 | 951 | 20.09 | 1046 | 25.13 | 1215 | 35.57 | 1365 | 46.43 | 1502 | 57.74 | 1630 | 69.53 | 1749 | 81.44 | 1862 | 93.55
13920 | 4800 | 671 | 8.81 | 747 | 11.55 | 875 | 17.12 | 982 | 22.86 | 1075 | 28.38 | 1239 | 39.53 | 1385 | 51.12 | 1518 | 63.03 | 1642 | 75.4 | 1758 | 88.01 | 1869 | 101.06
15080 | 5200 | 714 | 10.71 | 786 | 13.66 | 910 | 19.65 | 1014 | 25.83 | 1106 | 31.94 | 1265 | 43.81 | 1407 | 56.09 | 1537 | 68.73 | 1658 | 81.74 | 1771 | 94.99 | 1879 | 108.68
16240 | 5600 | 758 | 12.91 | 826 | 16.04 | 945 | 22.43 | 1047 | 29.02 | 1137 | 35.67 | 1293 | 48.45 | 1432 | 61.52 | 1558 | 74.76 | 1675 | 88.25 | 1786 | 102.21 | 1891 | 116.45
17400 | 6000 | 802 | 15.39 | 866 | 18.68 | 981 | 25.51 | 1081 | 32.51 | 1169 | 39.63 | 1323 | 53.52 | 1458 | 67.23 | 1581 | 81.15 | 1695 | 95.28 | 1804 | 109.96
18560 | 6400 | 847 | 18.22 | 907 | 21.64 | 1018 | 28.94 | 1115 | 36.26 | 1202 | 43.87 | 1353 | 58.77 | 1485 | 73.26 | 1606 | 87.99 | 1718 | 102.89 | 1823 | 117.95
19720 | 6800 | 892 | 21.37 | 949 | 24.98 | 1056 | 32.71 | 1150 | 40.41 | 1235 | 48.34 | 1384 | 64.35 | 1514 | 79.78 | 1632 | 95.16 | 1742 | 110.81 | 1845 | 126.59
20880 | 7200 | 937 | 24.87 | 991 | 28.63 | 1094 | 36.77 | 1186 | 44.96 | 1269 | 53.2 | 1416 | 70.24 | 1544 | 86.69 | 1659 | 102.72 | 1767 | 119.09 | 1869 | 135.77
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1581 CLASS 32 = 1905
4512CMA 45.125"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4428 | 1200 | 309 | 1.03 | 419 | 2.05
5904 | 1600 | 332 | 1.48 | 433 | 2.73 | 591 | 5.51
7380 | 2000 | 359 | 2.05 | 453 | 3.54 | 601 | 6.77 | 724 | 10.3
8856 | 2400 | 389 | 2.74 | 478 | 4.54 | 617 | 8.2 | 734 | 12.19 | 836 | 16.33
10332 | 2800 | 420 | 3.59 | 506 | 5.72 | 639 | 9.91 | 749 | 14.27 | 847 | 18.87 | 1020 | 28.67
11808 | 3200 | 453 | 4.64 | 535 | 7.03 | 663 | 11.81 | 769 | 16.67 | 863 | 21.71 | 1029 | 32.38 | 1176 | 43.68
13284 | 3600 | 487 | 5.91 | 565 | 8.53 | 690 | 14.01 | 791 | 19.29 | 882 | 24.82 | 1042 | 36.33 | 1184 | 48.55 | 1313 | 61.2
14760 | 4000 | 522 | 7.4 | 597 | 10.34 | 717 | 16.35 | 816 | 22.26 | 904 | 28.28 | 1058 | 40.6 | 1195 | 53.58 | 1320 | 67.13 | 1436 | 81.08
16236 | 4400 | 558 | 9.16 | 629 | 12.37 | 746 | 18.95 | 843 | 25.57 | 927 | 31.95 | 1077 | 45.26 | 1210 | 59.09 | 1332 | 73.58 | 1444 | 88.31 | 1550 | 103.55 | 1650 | 118.92
17712 | 4800 | 595 | 11.23 | 662 | 14.69 | 776 | 21.82 | 870 | 29.05 | 953 | 36.12 | 1099 | 50.4 | 1227 | 64.94 | 1346 | 80.28 | 1456 | 96.04 | 1559 | 112.14 | 1656 | 128.42
19188 | 5200 | 633 | 13.64 | 697 | 17.4 | 807 | 25.04 | 899 | 32.89 | 980 | 40.6 | 1122 | 55.84 | 1247 | 71.34 | 1362 | 87.38 | 1469 | 103.87 | 1570 | 120.91 | 1665 | 138.15
20664 | 5600 | 671 | 16.36 | 732 | 20.4 | 838 | 28.57 | 928 | 36.92 | 1008 | 45.41 | 1146 | 61.63 | 1269 | 78.21 | 1381 | 95.12 | 1485 | 112.35 | 1583 | 130.02 | 1677 | 148.38
22140 | 6000 | 711 | 19.59 | 767 | 23.71 | 870 | 32.52 | 958 | 41.34 | 1036 | 50.4 | 1172 | 67.97 | 1292 | 85.47 | 1401 | 103.17 | 1503 | 121.36 | 1599 | 139.9
23616 | 6400 | 750 | 23.11 | 804 | 27.55 | 902 | 36.78 | 989 | 46.24 | 1065 | 55.75 | 1199 | 74.73 | 1316 | 93.15 | 1423 | 111.83 | 1523 | 130.96 | 1616 | 150.11
25092 | 6800 | 790 | 27.13 | 841 | 31.76 | 936 | 41.62 | 1020 | 51.52 | 1095 | 61.56 | 1227 | 81.92 | 1342 | 101.52 | 1446 | 120.94 | 1544 | 140.97 | 1635 | 160.95
26568 | 7200 | 831 | 31.7 | 879 | 36.5 | 970 | 46.84 | 1051 | 57.16 | 1125 | 67.73 | 1255 | 89.34 | 1368 | 110.17 | 1471 | 130.83 | 1566 | 151.46 | 1656 | 172.54
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1402 CLASS 32 = 1689
5050CMA 50.5"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
5544 | 1200 | 276 | 1.29 | 375 | 2.58
7392 | 1600 | 297 | 1.86 | 387 | 3.42 | 528 | 6.9
9240 | 2000 | 321 | 2.57 | 405 | 4.45 | 537 | 8.48 | 647 | 12.9
11088 | 2400 | 347 | 3.42 | 427 | 5.68 | 552 | 10.3 | 656 | 15.27 | 747 | 20.44
12936 | 2800 | 375 | 4.48 | 452 | 7.15 | 571 | 12.41 | 669 | 17.84 | 757 | 23.64 | 912 | 35.97
14784 | 3200 | 404 | 5.78 | 478 | 8.8 | 592 | 14.76 | 687 | 20.86 | 771 | 27.17 | 919 | 40.48 | 1051 | 54.72
16632 | 3600 | 435 | 7.39 | 505 | 10.69 | 616 | 17.5 | 707 | 24.17 | 788 | 31.07 | 931 | 45.48 | 1058 | 60.8 | 1173 | 76.58
18480 | 4000 | 466 | 9.24 | 533 | 12.91 | 641 | 20.5 | 729 | 27.86 | 807 | 35.3 | 945 | 50.77 | 1068 | 67.13 | 1180 | 84.16 | 1284 | 101.72
20328 | 4400 | 498 | 11.43 | 562 | 15.48 | 667 | 23.78 | 753 | 31.98 | 829 | 40.11 | 962 | 56.61 | 1081 | 73.95 | 1190 | 92.08 | 1291 | 110.76 | 1385 | 129.66 | 1475 | 149.09
22176 | 4800 | 531 | 14.01 | 592 | 18.44 | 693 | 27.28 | 778 | 36.46 | 852 | 45.3 | 982 | 63.11 | 1097 | 81.45 | 1202 | 100.34 | 1301 | 120.25 | 1393 | 140.39 | 1480 | 160.89
24024 | 5200 | 565 | 17.02 | 622 | 21.7 | 721 | 31.35 | 803 | 41.14 | 876 | 50.9 | 1002 | 69.81 | 1114 | 89.26 | 1217 | 109.41 | 1313 | 130.17 | 1403 | 151.43 | 1488 | 173.06
25872 | 5600 | 600 | 20.54 | 654 | 25.54 | 749 | 35.81 | 829 | 46.2 | 900 | 56.74 | 1024 | 77.18 | 1134 | 97.96 | 1234 | 119.1 | 1327 | 140.71 | 1415 | 162.97 | 1498 | 185.61
27720 | 6000 | 635 | 24.5 | 686 | 29.78 | 777 | 40.66 | 856 | 51.77 | 926 | 63.18 | 1047 | 85.06 | 1154 | 106.89 | 1252 | 129.23 | 1343 | 151.96 | 1429 | 175.25
29568 | 6400 | 670 | 28.92 | 718 | 34.44 | 806 | 46.06 | 883 | 57.76 | 952 | 69.9 | 1072 | 93.74 | 1176 | 116.66 | 1272 | 140.18 | 1361 | 164.02 | 1444 | 187.96
31416 | 6800 | 706 | 33.99 | 751 | 39.7 | 836 | 52.06 | 911 | 64.42 | 978 | 76.98 | 1096 | 102.48 | 1199 | 127.08 | 1292 | 151.41 | 1380 | 176.65 | 1461 | 201.55
33264 | 7200 | 742 | 39.61 | 785 | 45.64 | 866 | 58.5 | 939 | 71.55 | 1005 | 84.75 | 1121 | 111.76 | 1223 | 138.16 | 1314 | 163.66 | 1400 | 189.93 | 1480 | 216.17
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1253 CLASS 32 = 1509
5750CMA 57.5"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
7188 | 1200 | 243 | 1.68 | 329 | 3.33
9584 | 1600 | 261 | 2.42 | 339 | 4.41 | 464 | 8.96
11980 | 2000 | 282 | 3.33 | 356 | 5.78 | 472 | 11.02 | 568 | 16.71
14376 | 2400 | 305 | 4.44 | 375 | 7.36 | 485 | 13.37 | 576 | 19.78 | 656 | 26.5
16772 | 2800 | 330 | 5.84 | 397 | 9.28 | 501 | 16.04 | 588 | 23.18 | 665 | 30.68 | 801 | 46.64
19168 | 3200 | 355 | 7.51 | 420 | 11.43 | 520 | 19.14 | 603 | 27 | 677 | 35.21 | 808 | 52.66 | 923 | 70.94
21564 | 3600 | 382 | 9.57 | 444 | 13.91 | 541 | 22.69 | 621 | 31.35 | 692 | 40.27 | 818 | 59.04 | 929 | 78.78 | 1030 | 99.24
23960 | 4000 | 409 | 11.96 | 468 | 16.73 | 563 | 26.59 | 640 | 36.07 | 709 | 45.82 | 830 | 65.84 | 938 | 87.04 | 1036 | 109 | 1127 | 131.64
26356 | 4400 | 438 | 14.88 | 494 | 20.12 | 586 | 30.86 | 661 | 41.4 | 728 | 51.99 | 845 | 73.42 | 950 | 96.05 | 1045 | 119.33 | 1134 | 143.66 | 1217 | 168.36 | 1295 | 193.11
28752 | 4800 | 467 | 18.23 | 520 | 23.91 | 609 | 35.43 | 683 | 47.21 | 748 | 58.67 | 862 | 81.69 | 963 | 105.45 | 1056 | 130.22 | 1142 | 155.65 | 1223 | 181.83 | 1300 | 208.68
31148 | 5200 | 497 | 22.17 | 547 | 28.25 | 633 | 40.6 | 705 | 53.28 | 769 | 65.9 | 880 | 90.5 | 979 | 115.94 | 1069 | 141.91 | 1153 | 168.69 | 1232 | 196.23 | 1307 | 224.44
33544 | 5600 | 527 | 26.63 | 574 | 33.04 | 657 | 46.25 | 728 | 59.88 | 791 | 73.72 | 899 | 99.94 | 996 | 127.02 | 1083 | 154.09 | 1165 | 182.21 | 1243 | 211.43 | 1316 | 240.84
35940 | 6000 | 558 | 31.81 | 602 | 38.51 | 682 | 52.62 | 752 | 67.17 | 813 | 81.82 | 920 | 110.44 | 1014 | 138.78 | 1100 | 167.73 | 1179 | 196.76 | 1255 | 227.19
38336 | 6400 | 589 | 37.61 | 631 | 44.73 | 708 | 59.74 | 776 | 75.03 | 836 | 90.58 | 941 | 121.34 | 1033 | 151.33 | 1117 | 181.67 | 1195 | 212.49 | 1268 | 243.57
40732 | 6800 | 620 | 44.06 | 660 | 51.57 | 734 | 67.43 | 800 | 83.49 | 859 | 99.82 | 963 | 133.03 | 1053 | 164.73 | 1135 | 196.45 | 1212 | 229.03 | 1283 | 261.23
43128 | 7200 | 652 | 51.43 | 689 | 59.05 | 761 | 75.97 | 825 | 92.87 | 883 | 110.01 | 985 | 145.1 | 1074 | 179.07 | 1154 | 212.17 | 1229 | 245.91 | 1300 | 280.38
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 1100 CLASS 32 = 1325
6437CMA 64.375"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
9012 | 1200 | 217 | 2.1 | 294 | 4.18
12016 | 1600 | 233 | 3.02 | 303 | 5.53 | 414 | 11.2
15020 | 2000 | 252 | 4.18 | 318 | 7.24 | 421 | 13.75 | 507 | 20.9
18024 | 2400 | 273 | 5.6 | 335 | 9.23 | 433 | 16.74 | 514 | 24.73 | 586 | 33.23
21028 | 2800 | 294 | 7.27 | 355 | 11.67 | 448 | 20.18 | 525 | 29.03 | 594 | 38.46 | 715 | 58.36
24032 | 3200 | 317 | 9.4 | 375 | 14.31 | 465 | 24.08 | 539 | 33.92 | 605 | 44.2 | 721 | 65.82 | 824 | 88.8
27036 | 3600 | 341 | 11.98 | 396 | 17.36 | 483 | 28.4 | 555 | 39.37 | 618 | 50.46 | 730 | 73.82 | 830 | 98.84 | 920 | 124.41
30040 | 4000 | 366 | 15.07 | 418 | 20.97 | 503 | 33.35 | 572 | 45.31 | 633 | 57.36 | 742 | 82.75 | 838 | 109.18 | 926 | 136.94 | 1007 | 165.22
33044 | 4400 | 391 | 18.62 | 441 | 25.18 | 523 | 38.59 | 591 | 52.06 | 650 | 65.09 | 755 | 92.13 | 848 | 120.18 | 934 | 149.89 | 1013 | 180.16 | 1087 | 211.04 | 1157 | 242.29
36048 | 4800 | 417 | 22.84 | 464 | 29.88 | 544 | 44.42 | 610 | 59.16 | 668 | 73.51 | 770 | 102.43 | 860 | 132.12 | 943 | 163.13 | 1020 | 195.11 | 1093 | 228.34 | 1161 | 261.49
39052 | 5200 | 444 | 27.81 | 488 | 35.29 | 565 | 50.78 | 630 | 66.88 | 687 | 82.65 | 786 | 113.44 | 874 | 145.13 | 955 | 177.99 | 1030 | 211.56 | 1100 | 245.72 | 1167 | 281.07
42056 | 5600 | 471 | 33.44 | 513 | 41.49 | 587 | 58.03 | 651 | 75.32 | 706 | 92.2 | 803 | 125.29 | 890 | 159.43 | 968 | 193.56 | 1041 | 228.7 | 1110 | 264.87 | 1175 | 301.58
45060 | 6000 | 498 | 39.78 | 538 | 48.35 | 610 | 66.23 | 672 | 84.32 | 726 | 102.49 | 822 | 138.57 | 906 | 174.14 | 982 | 209.93 | 1053 | 246.6 | 1121 | 284.83
48064 | 6400 | 526 | 47.11 | 564 | 56.19 | 633 | 75.1 | 693 | 94 | 747 | 113.68 | 841 | 152.38 | 923 | 189.9 | 998 | 227.94 | 1067 | 266.09 | 1133 | 305.69
51068 | 6800 | 554 | 55.28 | 589 | 64.47 | 656 | 84.67 | 715 | 104.85 | 767 | 125 | 860 | 166.67 | 941 | 206.81 | 1014 | 246.42 | 1082 | 286.67 | 1146 | 327.49
54072 | 7200 | 582 | 64.34 | 616 | 74.23 | 680 | 95.34 | 737 | 116.47 | 789 | 138.06 | 880 | 182 | 959 | 224.26 | 1031 | 266.15 | 1098 | 308.48 | 1161 | 351.32
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 983 CLASS 32 = 1184
7125CMH 71.25"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
11040 | 1200 | 196 | 2.57 | 266 | 5.15
14720 | 1600 | 210 | 3.68 | 274 | 6.8 | 374 | 13.71
18400 | 2000 | 228 | 5.15 | 287 | 8.85 | 381 | 16.93 | 458 | 25.59
22080 | 2400 | 246 | 6.8 | 303 | 11.34 | 391 | 20.48 | 465 | 30.41 | 530 | 40.83
25760 | 2800 | 266 | 8.94 | 320 | 14.19 | 405 | 24.76 | 474 | 35.49 | 537 | 47.2 | 646 | 71.49
29440 | 3200 | 287 | 11.59 | 339 | 17.56 | 420 | 29.47 | 487 | 41.55 | 546 | 53.96 | 652 | 80.85 | 745 | 109
33120 | 3600 | 308 | 14.66 | 358 | 21.3 | 437 | 34.93 | 501 | 48.1 | 558 | 61.69 | 660 | 90.61 | 750 | 121.12 | 831 | 152.28
36800 | 4000 | 330 | 18.35 | 378 | 25.75 | 454 | 40.73 | 517 | 55.56 | 572 | 70.3 | 670 | 101.19 | 757 | 133.68 | 836 | 167.36 | 910 | 202.51
40480 | 4400 | 353 | 22.76 | 398 | 30.75 | 473 | 47.41 | 534 | 63.78 | 587 | 79.63 | 682 | 112.78 | 766 | 147.13 | 843 | 183.05 | 915 | 220.52 | 982 | 258.44 | 1045 | 296.5
44160 | 4800 | 377 | 28.03 | 420 | 36.81 | 491 | 54.25 | 551 | 72.42 | 604 | 90.25 | 696 | 125.64 | 777 | 161.84 | 852 | 199.83 | 922 | 239.34 | 987 | 279.26 | 1049 | 320.36
47840 | 5200 | 401 | 34.03 | 441 | 43.25 | 511 | 62.4 | 569 | 81.84 | 621 | 101.39 | 710 | 138.88 | 790 | 178.01 | 863 | 218.16 | 931 | 259.49 | 994 | 301.14 | 1055 | 344.91
51520 | 5600 | 425 | 40.81 | 463 | 50.66 | 531 | 71.34 | 588 | 92.18 | 638 | 113.01 | 726 | 153.79 | 804 | 195.21 | 874 | 236.63 | 940 | 279.67 | 1003 | 324.58 | 1062 | 369.83
55200 | 6000 | 450 | 48.74 | 486 | 59.2 | 551 | 81.07 | 607 | 103.21 | 656 | 125.59 | 742 | 169.28 | 818 | 212.87 | 888 | 257.83 | 952 | 302.68 | 1013 | 349.1 | 1070 | 395.51
58880 | 6400 | 475 | 57.62 | 509 | 68.59 | 572 | 92.04 | 626 | 115.08 | 675 | 139.31 | 760 | 186.77 | 834 | 232.68 | 902 | 279.51 | 964 | 325.92 | 1024 | 374.82
62560 | 6800 | 501 | 67.91 | 533 | 79.35 | 593 | 103.88 | 646 | 128.43 | 693 | 153.14 | 777 | 204.16 | 850 | 253.16 | 916 | 301.71 | 978 | 351.6 | 1036 | 401.86
66240 | 7200 | 526 | 78.89 | 556 | 90.66 | 614 | 116.58 | 666 | 142.75 | 712 | 168.5 | 795 | 222.88 | 867 | 275.23 | 931 | 325.5 | 992 | 377.83 | 1049 | 430.41
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 888 CLASS 32 = 1070
7825CMA 78.25"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
13320 | 1200 | 179 | 3.51 | 243 | 6.74 | 339 | 13.74 | 414 | 21.21
17760 | 1600 | 191 | 5.15 | 250 | 9.16 | 342 | 17.94 | 416 | 27.33 | 478 | 36.71 | 584 | 57.1
22200 | 2000 | 207 | 7.44 | 261 | 12.18 | 347 | 22.35 | 419 | 33.57 | 481 | 45.23 | 585 | 68.57 | 673 | 92.97
26640 | 2400 | 225 | 10.47 | 276 | 16.09 | 357 | 27.89 | 424 | 40.17 | 484 | 53.4 | 587 | 80.93 | 675 | 109.01 | 752 | 137.5 | 822 | 167.27 | 887 | 198.72
31080 | 2800 | 243 | 14.11 | 291 | 20.57 | 368 | 33.96 | 433 | 48.08 | 490 | 62.56 | 591 | 93.68 | 678 | 126 | 754 | 157.82 | 824 | 190.92 | 888 | 224.54 | 947 | 258.67
35520 | 3200 | 263 | 18.8 | 309 | 26.38 | 382 | 41.26 | 444 | 57 | 498 | 72.66 | 595 | 106.31 | 681 | 142.4 | 757 | 178.93 | 826 | 215.5 | 889 | 251.91 | 948 | 289.15
39960 | 3600 | 285 | 24.84 | 327 | 33.04 | 397 | 49.61 | 456 | 66.72 | 509 | 84.43 | 602 | 120.65 | 685 | 159.2 | 760 | 199.26 | 829 | 240.65 | 892 | 281.44 | 950 | 321.63
44400 | 4000 | 308 | 32.26 | 346 | 40.93 | 413 | 59.21 | 470 | 77.87 | 521 | 97.21 | 611 | 136.49 | 691 | 177.48 | 764 | 220.18 | 832 | 264.88 | 895 | 310.44 | 953 | 355.2
48840 | 4400 | 331 | 40.95 | 366 | 50.22 | 431 | 70.7 | 485 | 90.45 | 535 | 111.7 | 622 | 154.17 | 699 | 197.53 | 770 | 242.95 | 836 | 289.95 | 898 | 338.53 | 956 | 387.8
53280 | 4800 | 355 | 51.44 | 387 | 61.13 | 448 | 82.82 | 502 | 105.29 | 549 | 127.09 | 634 | 173.22 | 709 | 219.75 | 777 | 266.86 | 842 | 317.24 | 902 | 367.73 | 959 | 419.78
57720 | 5200 | 380 | 64.02 | 409 | 73.91 | 466 | 96.66 | 518 | 120.69 | 565 | 145.07 | 647 | 193.74 | 720 | 243.51 | 787 | 294.33 | 849 | 345.87 | 908 | 399.5 | 964 | 454.45
62160 | 5600 | 404 | 77.85 | 432 | 88.86 | 485 | 112.43 | 536 | 138.77 | 581 | 164.35 | 661 | 216.07 | 733 | 270.1 | 798 | 323.65 | 858 | 377.37 | 915 | 432.81 | 969 | 489.23
66600 | 6000 | 429 | 94.14 | 455 | 105.58 | 505 | 130.38 | 554 | 158.33 | 598 | 185.85 | 676 | 240.66 | 745 | 296.31 | 809 | 353.71 | 868 | 410.83 | 924 | 469.43
71040 | 6400 | 454 | 112.49 | 479 | 124.97 | 526 | 150.78 | 572 | 179.4 | 615 | 208.84 | 691 | 266.76 | 759 | 325.87 | 822 | 387.22 | 880 | 447.97 | 934 | 508.29
75480 | 6800 | 480 | 133.86 | 503 | 146.51 | 547 | 172.99 | 591 | 203.02 | 633 | 234.45 | 707 | 295.5 | 774 | 358.18 | 835 | 421.64 | 892 | 486.09 | 945 | 549.58
79920 | 7200 | 505 | 156.8 | 527 | 170.28 | 569 | 198.12 | 610 | 228.37 | 651 | 261.8 | 724 | 327.17 | 789 | 392.2 | 849 | 458.83 | 904 | 525 | 957 | 593.61
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 809 CLASS 32 = 974
8525CMA 85.25"
Fan Efficiency Grade = FEG80
CFM | OV | 1" SP |  | 2" SP |  | 4" SP |  | 6" SP |  | 8" SP |  | 12" SP |  | 16" SP |  | 20" SP |  | 24" SP |  | 28" SP |  | 32" SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
15804 | 1200 | 164 | 3.7 | 222 | 7.34
21072 | 1600 | 176 | 5.31 | 229 | 9.73 | 313 | 19.71
26340 | 2000 | 190 | 7.3 | 240 | 12.68 | 318 | 24.14 | 383 | 36.7
31608 | 2400 | 206 | 9.8 | 253 | 16.19 | 327 | 29.37 | 388 | 43.32 | 443 | 58.47
36876 | 2800 | 222 | 12.75 | 268 | 20.44 | 338 | 35.29 | 397 | 51.13 | 449 | 67.65 | 540 | 102.39
42144 | 3200 | 240 | 16.62 | 283 | 25.04 | 351 | 42.18 | 407 | 59.48 | 457 | 77.59 | 545 | 115.78 | 622 | 155.55
47412 | 3600 | 258 | 21.13 | 299 | 30.43 | 365 | 49.91 | 419 | 68.99 | 467 | 88.68 | 552 | 129.99 | 627 | 173.52 | 695 | 218.44
52680 | 4000 | 276 | 26.32 | 316 | 36.89 | 380 | 58.57 | 432 | 79.49 | 478 | 100.6 | 560 | 144.88 | 633 | 191.65 | 699 | 239.88 | 760 | 289.26
57948 | 4400 | 295 | 32.58 | 333 | 44.16 | 395 | 67.7 | 446 | 91.12 | 491 | 114.27 | 570 | 161.46 | 641 | 211.41 | 705 | 262.53 | 765 | 316 | 821 | 370.33 | 874 | 425.35
63216 | 4800 | 315 | 40.09 | 351 | 52.68 | 411 | 78.02 | 461 | 104 | 504 | 128.58 | 582 | 180.14 | 650 | 232.33 | 712 | 285.97 | 770 | 341.85 | 825 | 399.91 | 877 | 459.03
68484 | 5200 | 335 | 48.65 | 369 | 62.13 | 427 | 89.27 | 476 | 117.48 | 519 | 145.14 | 594 | 199.41 | 660 | 254.52 | 721 | 311.94 | 778 | 371.31 | 831 | 431.46 | 881 | 492.5
73752 | 5600 | 355 | 58.32 | 387 | 72.55 | 443 | 101.58 | 491 | 131.61 | 533 | 161.58 | 607 | 220.41 | 672 | 279.51 | 731 | 339.48 | 786 | 400.93 | 838 | 464.19 | 887 | 528.38
79020 | 6000 | 376 | 69.72 | 406 | 84.63 | 460 | 115.67 | 507 | 147.47 | 548 | 179.52 | 621 | 243.34 | 684 | 305.18 | 742 | 368.85 | 795 | 432.22 | 846 | 498.6
84288 | 6400 | 397 | 82.49 | 426 | 98.61 | 478 | 131.71 | 523 | 164.55 | 564 | 199.27 | 635 | 267.14 | 697 | 333.03 | 753 | 398.75 | 806 | 467.12 | 855 | 535.01
89556 | 6800 | 418 | 96.71 | 445 | 113.24 | 495 | 148.15 | 540 | 183.95 | 579 | 219.01 | 649 | 291.74 | 710 | 361.79 | 766 | 432.63 | 817 | 502.62 | 866 | 575.55
94824 | 7200 | 440 | 113.23 | 465 | 130.04 | 513 | 166.72 | 556 | 203.66 | 595 | 241.14 | 664 | 318.44 | 724 | 393 | 778 | 465.79 | 829 | 540.71 | 877 | 616.74
MAXIMUM RPM: CLASS 22 = 743 CLASS 32 = 894