## 0900SIEB
0900SIEB
Outlet Area: 1.62 ft² Fan Efficiency Grade: FEG60 Max Motor Frame: 145T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.125 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.75 |  |  | 3.25
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/4 | 1450 | 752 | 0.09 | 9 | 697 | 0.09 | 8.2 | 562 | 0.1 | 8.8
| 1650 | 869 | 0.13 | 11.1 | 822 | 0.13 | 10.6 | 715 | 0.14 | 10.1 | 576 | 0.14 | 10.9
| 1850 | 984 | 0.18 | 13.2 | 944 | 0.18 | 13.3 | 854 | 0.19 | 12 | 748 | 0.2 | 12.8 | 608 | 0.2 | 12.4
1/3 | 2015 | 1079 | 0.23 | 14.8 | 1042 | 0.23 | 14.8 | 962 | 0.25 | 13.5 | 872 | 0.26 | 13.1 | 764 | 0.26 | 14.4 | 616 | 0.25 | 12.7
| 2120 | 1139 | 0.27 | 15.8 | 1104 | 0.27 | 15.8 | 1029 | 0.28 | 14.4 | 946 | 0.3 | 13.9 | 851 | 0.3 | 14.8 | 734 | 0.3 | 14.8 | 505 | 0.27 | 13.2
| 2230 | 1201 | 0.31 | 16.8 | 1168 | 0.31 | 16.8 | 1099 | 0.33 | 15.9 | 1022 | 0.34 | 14.7 | 935 | 0.35 | 15.5 | 835 | 0.35 | 16.2 | 703 | 0.35 | 14.1
1/2 | 2390 | 1292 | 0.38 | 17.9 | 1262 | 0.38 | 17.9 | 1197 | 0.4 | 17.6 | 1128 | 0.41 | 16.3 | 1052 | 0.43 | 16.3 | 967 | 0.43 | 17.3 | 868 | 0.44 | 17.3 | 736 | 0.42 | 14.4
| 2550 | 1382 | 0.46 | 19.8 | 1354 | 0.47 | 19.8 | 1295 | 0.48 | 19.6 | 1231 | 0.49 | 18.7 | 1163 | 0.51 | 17.9 | 1088 | 0.52 | 18.4 | 1004 | 0.53 | 19.4 | 908 | 0.53 | 18.6 | 781 | 0.51 | 16
3/4 | 2735 | 1487 | 0.56 | 22 | 1460 | 0.57 | 22 | 1406 | 0.59 | 22 | 1348 | 0.6 | 21 | 1286 | 0.62 | 20 | 1220 | 0.63 | 20 | 1149 | 0.65 | 21 | 1069 | 0.65 | 22 | 979 | 0.65 | 21 | 866 | 0.64 | 18.4 | 646 | 0.58 | 17.3
| 2920 | 1591 | 0.69 | 25 | 1566 | 0.69 | 25 | 1515 | 0.71 | 25 | 1462 | 0.73 | 24 | 1406 | 0.74 | 23 | 1347 | 0.76 | 22 | 1283 | 0.78 | 22 | 1215 | 0.79 | 24 | 1140 | 0.79 | 24 | 1056 | 0.79 | 23 | 956 | 0.78 | 21
1 | 3060 | 1669 | 0.79 | 26 | 1646 | 0.8 | 26 | 1598 | 0.81 | 26 | 1547 | 0.83 | 26 | 1495 | 0.85 | 25 | 1440 | 0.87 | 24 | 1381 | 0.88 | 24 | 1319 | 0.9 | 24 | 1251 | 0.91 | 25 | 1178 | 0.91 | 26 | 1097 | 0.91 | 25 | 863 | 0.87 | 21
| 3205 | 1750 | 0.9 | 28 | 1728 | 0.91 | 28 | 1682 | 0.93 | 28 | 1635 | 0.95 | 28 | 1585 | 0.97 | 27 | 1534 | 0.99 | 26 | 1480 | 1.01 | 26 | 1422 | 1.02 | 26 | 1361 | 1.04 | 27 | 1296 | 1.05 | 28 | 1224 | 1.05 | 28 | 1055 | 1.04 | 24

## 1050SIEB
1050SIEB
Outlet Area: 2.20 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 145T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.125 |  |  | 0.25 |  |  | 0.375 |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/4 | 1025 | 816 | 0.07 | 6.8 | 716 | 0.07 | 6.2 | 592 | 0.07 | 6.9
| 1275 | 1053 | 0.13 | 9.9 | 981 | 0.13 | 9.1 | 899 | 0.14 | 8.7 | 806 | 0.14 | 9.5
| 1465 | 1229 | 0.19 | 12.3 | 1169 | 0.2 | 12.1 | 1103 | 0.2 | 11.2 | 1030 | 0.21 | 10.8 | 859 | 0.22 | 12.1
1/3 | 1565 | 1321 | 0.23 | 13.7 | 1265 | 0.24 | 13.7 | 1205 | 0.25 | 12.8 | 1140 | 0.25 | 12.2 | 992 | 0.26 | 13.1 | 790 | 0.26 | 12.7
| 1645 | 1394 | 0.27 | 15 | 1341 | 0.28 | 14.5 | 1285 | 0.28 | 13.9 | 1225 | 0.29 | 13.2 | 1090 | 0.3 | 13.9 | 924 | 0.31 | 14.3
| 1725 | 1467 | 0.31 | 16 | 1417 | 0.32 | 16 | 1364 | 0.33 | 15.4 | 1308 | 0.33 | 14.5 | 1184 | 0.35 | 14.4 | 1038 | 0.35 | 15.6 | 833 | 0.34 | 14.4
1/2 | 1850 | 1580 | 0.38 | 17.9 | 1534 | 0.39 | 17.9 | 1485 | 0.4 | 17.1 | 1434 | 0.41 | 16.3 | 1324 | 0.42 | 15.5 | 1199 | 0.43 | 16.7 | 1049 | 0.44 | 17.5 | 818 | 0.41 | 16.1
| 1980 | 1697 | 0.47 | 19.2 | 1654 | 0.47 | 19.2 | 1610 | 0.48 | 19 | 1563 | 0.49 | 18.3 | 1463 | 0.51 | 17.2 | 1353 | 0.53 | 17.3 | 1229 | 0.53 | 18.8 | 1077 | 0.53 | 18.1 | 825 | 0.5 | 16.8
3/4 | 2120 | 1823 | 0.57 | 21 | 1783 | 0.58 | 21 | 1742 | 0.59 | 20 | 1699 | 0.6 | 20 | 1609 | 0.62 | 19.2 | 1510 | 0.64 | 18.6 | 1403 | 0.65 | 19.5 | 1281 | 0.66 | 20 | 1133 | 0.65 | 19.1 | 894 | 0.61 | 17.9
| 2255 | 1944 | 0.68 | 22 | 1906 | 0.69 | 22 | 1868 | 0.7 | 22 | 1829 | 0.71 | 22 | 1746 | 0.74 | 21 | 1656 | 0.76 | 19.9 | 1560 | 0.77 | 19.9 | 1455 | 0.79 | 21 | 1336 | 0.79 | 21 | 1192 | 0.78 | 19.9 | 970 | 0.74 | 18.1
1 | 2370 | 2046 | 0.79 | 24 | 2011 | 0.8 | 24 | 1975 | 0.81 | 24 | 1938 | 0.83 | 24 | 1860 | 0.85 | 23 | 1777 | 0.87 | 22 | 1689 | 0.89 | 22 | 1593 | 0.91 | 22 | 1489 | 0.92 | 23 | 1371 | 0.92 | 22 | 1226 | 0.91 | 20 | 999 | 0.85 | 19.3
| 2480 | 2145 | 0.91 | 25 | 2111 | 0.92 | 25 | 2077 | 0.93 | 25 | 2041 | 0.94 | 25 | 1968 | 0.96 | 24 | 1891 | 0.99 | 23 | 1808 | 1.01 | 23 | 1720 | 1.03 | 23 | 1626 | 1.04 | 24 | 1522 | 1.05 | 25 | 1405 | 1.05 | 24 | 1259 | 1.03 | 21

## 1225SIEB
1225SIEB
Outlet Area: 2.67 ft² Fan Efficiency Grade: FEG53 Max Motor Frame: 145T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/4 | 1240 | 586 | 0.15 | 7.6
| 1450 | 921 | 0.26 | 10.7 | 720 | 0.24 | 9.6
1/3 | 1525 | 1020 | 0.3 | 11.3 | 855 | 0.3 | 10.9
| 1600 | 1112 | 0.34 | 11.8 | 963 | 0.35 | 12.2 | 754 | 0.32 | 10.8
1/2 | 1720 | 1249 | 0.42 | 13.1 | 1125 | 0.43 | 13.6 | 978 | 0.43 | 13.1
| 1840 | 1378 | 0.51 | 14.4 | 1275 | 0.52 | 14.4 | 1146 | 0.53 | 15.3 | 1004 | 0.52 | 14.2
3/4 | 1970 | 1513 | 0.62 | 16.9 | 1424 | 0.63 | 16 | 1318 | 0.64 | 16.4 | 1193 | 0.64 | 16.6 | 1055 | 0.63 | 15.2
| 2105 | 1650 | 0.75 | 19.3 | 1571 | 0.77 | 18 | 1482 | 0.78 | 17.5 | 1375 | 0.79 | 18.4 | 1257 | 0.79 | 18.2 | 1126 | 0.77 | 17
1 | 2210 | 1755 | 0.86 | 21 | 1681 | 0.88 | 20 | 1601 | 0.9 | 19 | 1509 | 0.91 | 19.2 | 1401 | 0.91 | 20 | 1287 | 0.91 | 19.8 | 1153 | 0.88 | 17.8
| 2315 | 1858 | 0.98 | 24 | 1788 | 1 | 21 | 1715 | 1.02 | 20 | 1634 | 1.04 | 20 | 1539 | 1.05 | 21 | 1433 | 1.05 | 21 | 1323 | 1.04 | 21 | 1187 | 1.01 | 18.9
1-1/2 | 2485 | 2024 | 1.21 | 27 | 1960 | 1.23 | 25 | 1894 | 1.25 | 24 | 1824 | 1.27 | 23 | 1747 | 1.28 | 23 | 1658 | 1.29 | 23 | 1560 | 1.3 | 24 | 1459 | 1.29 | 24 | 1348 | 1.28 | 22 | 1184 | 1.19 | 21
| 2655 | 2187 | 1.46 | 30 | 2128 | 1.49 | 29 | 2067 | 1.51 | 27 | 2005 | 1.53 | 26 | 1938 | 1.55 | 25 | 1866 | 1.56 | 25 | 1784 | 1.58 | 26 | 1692 | 1.58 | 26 | 1598 | 1.58 | 26 | 1501 | 1.57 | 25 | 1384 | 1.53 | 23 | 1206 | 1.4 | 23

## 1350SIEB
1350SIEB
Outlet Area: 3.22 ft² Fan Efficiency Grade: FEG53 Max Motor Frame: 145T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/4 | 1050 | 1116 | 0.16 | 8.5 | 899 | 0.17 | 8.1
| 1200 | 1321 | 0.23 | 11.4 | 1161 | 0.24 | 9.3 | 937 | 0.25 | 9.5
1/3 | 1275 | 1421 | 0.28 | 12.6 | 1276 | 0.29 | 10.1 | 1081 | 0.3 | 10.8 | 789 | 0.26 | 9.7
| 1350 | 1520 | 0.33 | 14 | 1387 | 0.34 | 11.5 | 1219 | 0.35 | 11.7 | 1007 | 0.35 | 11
1/2 | 1450 | 1651 | 0.4 | 15.5 | 1529 | 0.42 | 13.2 | 1390 | 0.43 | 12.4 | 1206 | 0.44 | 13 | 966 | 0.41 | 11.6
| 1550 | 1780 | 0.49 | 17.2 | 1668 | 0.51 | 15 | 1546 | 0.52 | 13.6 | 1392 | 0.53 | 14.4 | 1212 | 0.53 | 13.9
3/4 | 1655 | 1915 | 0.59 | 19 | 1812 | 0.61 | 17.4 | 1701 | 0.63 | 15.2 | 1573 | 0.64 | 15.2 | 1412 | 0.65 | 16 | 1237 | 0.64 | 14.6
| 1765 | 2055 | 0.71 | 21 | 1959 | 0.74 | 19.7 | 1858 | 0.76 | 17.6 | 1747 | 0.77 | 16.2 | 1613 | 0.78 | 17.1 | 1457 | 0.79 | 17.2 | 1283 | 0.77 | 15.5
1 | 1855 | 2169 | 0.82 | 22 | 2079 | 0.85 | 21 | 1983 | 0.87 | 19.1 | 1882 | 0.89 | 18 | 1767 | 0.91 | 17.6 | 1625 | 0.91 | 18.4 | 1475 | 0.91 | 18.2 | 1286 | 0.87 | 16.4
| 1945 | 2282 | 0.94 | 24 | 2197 | 0.97 | 23 | 2107 | 1 | 21 | 2013 | 1.02 | 19.4 | 1910 | 1.04 | 18.6 | 1788 | 1.05 | 19.5 | 1646 | 1.05 | 19.9 | 1501 | 1.04 | 19.3 | 1294 | 0.98 | 17.8
1-1/2 | 2085 | 2458 | 1.16 | 26 | 2379 | 1.19 | 26 | 2297 | 1.22 | 24 | 2211 | 1.24 | 22 | 2121 | 1.26 | 21 | 2021 | 1.28 | 21 | 1903 | 1.29 | 22 | 1771 | 1.3 | 22 | 1637 | 1.29 | 22 | 1470 | 1.25 | 19.7
| 2225 | 2633 | 1.4 | 29 | 2560 | 1.44 | 29 | 2484 | 1.47 | 27 | 2405 | 1.5 | 26 | 2323 | 1.52 | 24 | 2236 | 1.54 | 23 | 2139 | 1.56 | 23 | 2027 | 1.57 | 24 | 1903 | 1.57 | 24 | 1779 | 1.57 | 24 | 1639 | 1.55 | 23 | 1423 | 1.43 | 22

## 1500SIEB
1500SIEB
Outlet Area: 3.90 ft² Fan Efficiency Grade: FEG53 Max Motor Frame: 184T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/3 | 950 | 1078 | 0.2 | 8.3
| 1140 | 1505 | 0.34 | 10.4 | 1261 | 0.34 | 10.8
1/2 | 1230 | 1682 | 0.42 | 11.9 | 1481 | 0.43 | 12 | 1226 | 0.42 | 11.5
| 1320 | 1853 | 0.51 | 13.6 | 1684 | 0.52 | 12.8 | 1465 | 0.53 | 13.6 | 1175 | 0.49 | 11.9
3/4 | 1415 | 2029 | 0.62 | 15.9 | 1881 | 0.64 | 14.4 | 1698 | 0.65 | 14.8 | 1482 | 0.65 | 14.5
| 1510 | 2201 | 0.75 | 17.8 | 2067 | 0.77 | 16.1 | 1914 | 0.79 | 15.5 | 1723 | 0.79 | 16.5 | 1512 | 0.78 | 15.6
1 | 1585 | 2335 | 0.86 | 19.6 | 2210 | 0.88 | 17.9 | 2073 | 0.9 | 16.9 | 1906 | 0.92 | 17.5 | 1714 | 0.92 | 17.6 | 1484 | 0.88 | 15.6
| 1660 | 2468 | 0.98 | 21 | 2350 | 1.01 | 19 | 2224 | 1.03 | 18 | 2078 | 1.05 | 18.1 | 1902 | 1.05 | 19 | 1715 | 1.05 | 17.8 | 1444 | 0.97 | 16.6
1-1/2 | 1780 | 2679 | 1.2 | 24 | 2570 | 1.23 | 22 | 2457 | 1.26 | 20 | 2333 | 1.28 | 19.4 | 2189 | 1.29 | 20 | 2023 | 1.3 | 21 | 1848 | 1.29 | 19.9 | 1615 | 1.23 | 18.4
| 1900 | 2887 | 1.45 | 27 | 2787 | 1.48 | 25 | 2682 | 1.51 | 23 | 2573 | 1.54 | 22 | 2453 | 1.56 | 22 | 2313 | 1.58 | 22 | 2155 | 1.58 | 23 | 1992 | 1.57 | 22 | 1794 | 1.53 | 20
2 | 1995 | 3050 | 1.67 | 29 | 2956 | 1.71 | 27 | 2858 | 1.74 | 26 | 2756 | 1.77 | 24 | 2648 | 1.79 | 23 | 2527 | 1.81 | 23 | 2387 | 1.83 | 25 | 2235 | 1.83 | 25 | 2079 | 1.82 | 24 | 1889 | 1.77 | 22
| 2090 | 3213 | 1.91 | 31 | 3123 | 1.95 | 29 | 3031 | 1.99 | 28 | 2935 | 2.02 | 26 | 2835 | 2.05 | 25 | 2728 | 2.07 | 25 | 2607 | 2.09 | 25 | 2469 | 2.1 | 26 | 2324 | 2.1 | 26 | 2175 | 2.09 | 26 | 1995 | 2.04 | 24 | 1721 | 1.86 | 24

## 1650SIEB
1650SIEB
Outlet Area: 4.83 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 145T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/2 | 1000 | 1620 | 0.37 | 9.2 | 1053 | 0.33 | 8.2
| 1130 | 2070 | 0.53 | 10.6 | 1776 | 0.53 | 10.6 | 1294 | 0.49 | 9.7
3/4 | 1210 | 2322 | 0.65 | 11.3 | 2071 | 0.65 | 12.1 | 1764 | 0.65 | 10.5
| 1290 | 2564 | 0.78 | 12.3 | 2342 | 0.79 | 12.8 | 2088 | 0.79 | 12.7 | 1758 | 0.78 | 11.5
1 | 1350 | 2741 | 0.88 | 13.3 | 2535 | 0.9 | 13 | 2306 | 0.91 | 13.9 | 2039 | 0.91 | 12.9 | 1631 | 0.86 | 12.4
| 1415 | 2928 | 1.01 | 14.4 | 2736 | 1.03 | 13.8 | 2529 | 1.04 | 14.2 | 2294 | 1.05 | 14.5 | 2009 | 1.04 | 13 | 1498 | 0.93 | 13
1-1/2 | 1520 | 3222 | 1.24 | 16.7 | 3051 | 1.27 | 15.2 | 2867 | 1.29 | 15.2 | 2669 | 1.3 | 16.1 | 2446 | 1.3 | 15.7 | 2182 | 1.29 | 14.5 | 1769 | 1.21 | 14.6
| 1620 | 3495 | 1.48 | 18.9 | 3341 | 1.52 | 17 | 3175 | 1.54 | 16.2 | 2998 | 1.56 | 16.8 | 2808 | 1.57 | 17.2 | 2597 | 1.57 | 17.2 | 2351 | 1.56 | 15.7 | 1995 | 1.49 | 15.7
2 | 1700 | 3710 | 1.69 | 20 | 3567 | 1.74 | 18.9 | 3413 | 1.77 | 17.9 | 3250 | 1.79 | 17.4 | 3077 | 1.81 | 18 | 2890 | 1.81 | 18.6 | 2684 | 1.82 | 18.2 | 2443 | 1.8 | 16.7 | 2099 | 1.72 | 16.8
| 1785 | 3936 | 1.94 | 23 | 3803 | 1.99 | 21 | 3660 | 2.03 | 19.3 | 3509 | 2.06 | 18.9 | 3350 | 2.09 | 18.9 | 3182 | 2.1 | 19.3 | 3000 | 2.1 | 19.6 | 2802 | 2.1 | 19 | 2572 | 2.09 | 17.9 | 2254 | 2.01 | 18
3 | 1920 | 4289 | 2.39 | 26 | 4169 | 2.45 | 24 | 4042 | 2.5 | 23 | 3907 | 2.54 | 21 | 3766 | 2.57 | 20 | 3618 | 2.59 | 20 | 3464 | 2.61 | 21 | 3299 | 2.61 | 22 | 3121 | 2.62 | 22 | 2928 | 2.62 | 20 | 2697 | 2.59 | 19.7 | 2382 | 2.49 | 19.7
| 2040 | 4600 | 2.84 | 28 | 4489 | 2.91 | 27 | 4373 | 2.97 | 25 | 4250 | 3.01 | 24 | 4122 | 3.05 | 23 | 3988 | 3.08 | 22 | 3849 | 3.11 | 22 | 3704 | 3.13 | 23 | 3551 | 3.13 | 24 | 3388 | 3.14 | 24 | 3214 | 3.14 | 23 | 3020 | 3.13 | 22

## 1825SIEB
1825SIEB
Outlet Area: 5.82 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 184T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/2 | 875 | 1753 | 0.39 | 8.3
| 970 | 2218 | 0.53 | 10.4 | 1785 | 0.53 | 9.4
3/4 | 1040 | 2524 | 0.65 | 11.2 | 2179 | 0.66 | 11.3 | 1645 | 0.62 | 10.5
| 1105 | 2793 | 0.78 | 11.8 | 2492 | 0.79 | 12.6 | 2124 | 0.78 | 11
1 | 1160 | 3013 | 0.89 | 12.7 | 2739 | 0.91 | 13.4 | 2422 | 0.91 | 13 | 1982 | 0.88 | 11.9
| 1215 | 3227 | 1.02 | 13.6 | 2974 | 1.04 | 13.6 | 2691 | 1.05 | 14.4 | 2354 | 1.04 | 12.7 | 1778 | 0.96 | 12.7
1-1/2 | 1300 | 3549 | 1.24 | 15.4 | 3322 | 1.26 | 14.7 | 3075 | 1.28 | 15.5 | 2799 | 1.28 | 15.7 | 2468 | 1.28 | 13.8 | 1915 | 1.17 | 13.8
| 1390 | 3881 | 1.49 | 17.4 | 3676 | 1.53 | 16.1 | 3456 | 1.55 | 16 | 3219 | 1.57 | 17 | 2954 | 1.57 | 16.8 | 2640 | 1.56 | 15.4 | 2155 | 1.46 | 15.4
2 | 1460 | 4133 | 1.71 | 19.1 | 3944 | 1.76 | 17.8 | 3740 | 1.79 | 17 | 3524 | 1.81 | 17.2 | 3288 | 1.82 | 18.1 | 3027 | 1.82 | 17.5 | 2710 | 1.8 | 16.4 | 2217 | 1.68 | 16.4
| 1530 | 4381 | 1.96 | 21 | 4206 | 2.01 | 19.1 | 4016 | 2.04 | 18.2 | 3816 | 2.07 | 18 | 3603 | 2.09 | 19.1 | 3371 | 2.09 | 19.4 | 3114 | 2.09 | 18.3 | 2797 | 2.06 | 17.6 | 2311 | 1.93 | 17.5
3 | 1640 | 4766 | 2.38 | 24 | 4608 | 2.44 | 22 | 4438 | 2.49 | 21 | 4258 | 2.53 | 20 | 4070 | 2.55 | 19.8 | 3871 | 2.57 | 20 | 3657 | 2.58 | 21 | 3423 | 2.58 | 20 | 3157 | 2.57 | 18.9 | 2800 | 2.49 | 18.9 | 2202 | 2.26 | 18.9
| 1750 | 5145 | 2.86 | 26 | 5000 | 2.93 | 24 | 4847 | 2.99 | 23 | 4685 | 3.04 | 22 | 4515 | 3.08 | 21 | 4338 | 3.1 | 21 | 4152 | 3.12 | 23 | 3953 | 3.13 | 23 | 3740 | 3.13 | 22 | 3507 | 3.13 | 21 | 3226 | 3.09 | 21 | 2843 | 2.97 | 21

## 2000SIEB
2000SIEB
Outlet Area: 7.18 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 184T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1/2 | 700 | 2665 | 0.33 | 7.3 | 2166 | 0.34 | 7.4
| 810 | 3208 | 0.49 | 10 | 2816 | 0.52 | 8.8 | 2338 | 0.53 | 9.3
3/4 | 865 | 3471 | 0.59 | 11.3 | 3118 | 0.63 | 10 | 2702 | 0.64 | 10.6 | 2144 | 0.63 | 9.5
| 925 | 3755 | 0.72 | 12.9 | 3435 | 0.76 | 11.7 | 3066 | 0.78 | 11.7 | 2628 | 0.79 | 11.6 | 1894 | 0.72 | 10.6
1 | 970 | 3966 | 0.82 | 14 | 3668 | 0.87 | 12.6 | 3325 | 0.9 | 12.2 | 2934 | 0.91 | 13 | 2424 | 0.89 | 11.5
| 1015 | 4175 | 0.93 | 14.9 | 3895 | 0.99 | 13.9 | 3576 | 1.02 | 13 | 3221 | 1.04 | 13.8 | 2798 | 1.04 | 12.6 | 2102 | 0.96 | 12.2
1-1/2 | 1090 | 4521 | 1.15 | 16.7 | 4267 | 1.21 | 15.8 | 3982 | 1.26 | 14.3 | 3668 | 1.28 | 14.3 | 3316 | 1.29 | 15.1 | 2895 | 1.28 | 13.2 | 2164 | 1.17 | 13.2
| 1165 | 4864 | 1.39 | 18.3 | 4630 | 1.46 | 17.4 | 4374 | 1.52 | 16.3 | 4091 | 1.55 | 15.5 | 3785 | 1.57 | 16.3 | 3440 | 1.58 | 16.4 | 3024 | 1.56 | 14.8 | 2309 | 1.42 | 14.4
2 | 1220 | 5115 | 1.59 | 19.4 | 4894 | 1.66 | 18.8 | 4654 | 1.73 | 17.6 | 4391 | 1.77 | 16.6 | 4109 | 1.8 | 16.7 | 3800 | 1.81 | 17.5 | 3450 | 1.81 | 16.7 | 2999 | 1.77 | 15.5
| 1280 | 5387 | 1.82 | 21 | 5178 | 1.91 | 21 | 4955 | 1.98 | 19 | 4711 | 2.03 | 17.9 | 4449 | 2.06 | 17.6 | 4169 | 2.08 | 18.5 | 3860 | 2.09 | 18.7 | 3510 | 2.09 | 17.2 | 3037 | 2.02 | 16.6
3 | 1370 | 5793 | 2.22 | 23 | 5600 | 2.31 | 23 | 5396 | 2.39 | 22 | 5178 | 2.46 | 20 | 4942 | 2.5 | 19.1 | 4693 | 2.54 | 19.1 | 4428 | 2.55 | 20 | 4137 | 2.56 | 20 | 3815 | 2.56 | 19.1 | 3412 | 2.52 | 18.4 | 2776 | 2.34 | 18.4
| 1465 | 6220 | 2.7 | 25 | 6041 | 2.8 | 25 | 5854 | 2.89 | 24 | 5656 | 2.97 | 23 | 5445 | 3.03 | 21 | 5220 | 3.07 | 21 | 4985 | 3.11 | 21 | 4736 | 3.12 | 22 | 4466 | 3.13 | 22 | 4172 | 3.13 | 21 | 3830 | 3.11 | 19.8 | 3361 | 3 | 19.9

## 2225SIEB
2225SIEB
Outlet Area: 8.03 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 215T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
3/4 | 725 | 2733 | 0.62 | 9.1
| 785 | 3288 | 0.79 | 10.8 | 2568 | 0.76 | 9.7
1 | 820 | 3625 | 0.91 | 11.5 | 2986 | 0.89 | 10.9
| 860 | 3982 | 1.04 | 11.8 | 3369 | 1.04 | 11.8 | 2599 | 0.98 | 11.1
1-1/2 | 920 | 4451 | 1.26 | 12.6 | 3927 | 1.28 | 13.4 | 3372 | 1.26 | 12.9 | 2337 | 1.12 | 12.1
| 985 | 4919 | 1.52 | 14 | 4530 | 1.56 | 14.3 | 3981 | 1.57 | 14.8 | 3446 | 1.53 | 13.7 | 2228 | 1.3 | 12.9
2 | 1035 | 5266 | 1.75 | 15 | 4933 | 1.8 | 15 | 4453 | 1.82 | 16 | 3956 | 1.81 | 15.6 | 3349 | 1.74 | 14.5
| 1085 | 5606 | 1.99 | 15.9 | 5306 | 2.05 | 15.8 | 4923 | 2.09 | 16.8 | 4416 | 2.09 | 17 | 3953 | 2.06 | 16.3 | 3238 | 1.95 | 15.4
3 | 1160 | 6108 | 2.4 | 17.9 | 5838 | 2.47 | 17.5 | 5537 | 2.53 | 17.5 | 5130 | 2.56 | 18.6 | 4660 | 2.56 | 18.6 | 4227 | 2.52 | 17.6 | 3590 | 2.42 | 16.9
| 1240 | 6635 | 2.91 | 19.9 | 6387 | 2.98 | 19.5 | 6126 | 3.05 | 18.8 | 5826 | 3.11 | 19.7 | 5417 | 3.13 | 20 | 4981 | 3.12 | 20 | 4580 | 3.09 | 19.6 | 4044 | 3 | 18.6 | 2974 | 2.67 | 18
5 | 1355 | 7378 | 3.75 | 24 | 7156 | 3.83 | 22 | 6927 | 3.9 | 22 | 6687 | 3.98 | 22 | 6417 | 4.05 | 22 | 6069 | 4.08 | 24 | 5651 | 4.08 | 24 | 5282 | 4.06 | 23 | 4902 | 4.02 | 22 | 4383 | 3.91 | 21 | 3466 | 3.58 | 21
| 1470 | 8110 | 4.74 | 27 | 7910 | 4.82 | 26 | 7702 | 4.91 | 26 | 7490 | 5 | 25 | 7268 | 5.08 | 25 | 7025 | 5.15 | 25 | 6731 | 5.2 | 26 | 6358 | 5.22 | 27 | 5987 | 5.21 | 27 | 5654 | 5.18 | 26 | 5297 | 5.12 | 25 | 4825 | 5.01 | 24

## 2450SIEB
2450SIEB
Outlet Area: 9.77 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 215T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1 | 650 | 3332 | 0.74 | 9.8
| 730 | 4232 | 1.04 | 12 | 3570 | 1.05 | 10.9
1-1/2 | 780 | 4731 | 1.26 | 12.7 | 4208 | 1.29 | 13.1 | 3435 | 1.25 | 11.5
| 835 | 5257 | 1.52 | 13.3 | 4806 | 1.56 | 14.6 | 4248 | 1.58 | 14.2 | 3404 | 1.48 | 12.6
2 | 875 | 5627 | 1.73 | 14.3 | 5210 | 1.78 | 15.4 | 4739 | 1.81 | 16 | 4092 | 1.79 | 13.9
| 915 | 5989 | 1.96 | 15.2 | 5602 | 2.02 | 16 | 5179 | 2.06 | 17.1 | 4658 | 2.08 | 16.5 | 3927 | 2 | 14.8
3 | 980 | 6566 | 2.37 | 17.2 | 6218 | 2.45 | 17.4 | 5842 | 2.51 | 18.6 | 5432 | 2.54 | 19.2 | 4920 | 2.55 | 18 | 4231 | 2.46 | 16.5
| 1050 | 7176 | 2.87 | 19.8 | 6857 | 2.96 | 18.9 | 6523 | 3.04 | 19.7 | 6165 | 3.1 | 21 | 5773 | 3.13 | 21 | 5292 | 3.13 | 20 | 4667 | 3.06 | 18.6
5 | 1150 | 8030 | 3.7 | 24 | 7743 | 3.81 | 22 | 7450 | 3.91 | 22 | 7143 | 3.99 | 23 | 6818 | 4.06 | 24 | 6472 | 4.1 | 25 | 6075 | 4.12 | 24 | 5585 | 4.1 | 23 | 4976 | 3.98 | 22
| 1245 | 8828 | 4.62 | 27 | 8566 | 4.76 | 26 | 8300 | 4.87 | 25 | 8027 | 4.97 | 25 | 7743 | 5.06 | 25 | 7443 | 5.13 | 26 | 7131 | 5.19 | 28 | 6788 | 5.23 | 28 | 6386 | 5.23 | 27 | 5901 | 5.18 | 25 | 5317 | 5.02 | 24
7-1/2 | 1335 | 9575 | 5.63 | 30 | 9332 | 5.78 | 30 | 9086 | 5.92 | 28 | 8837 | 6.04 | 28 | 8581 | 6.14 | 28 | 8315 | 6.23 | 28 | 8038 | 6.31 | 30 | 7750 | 6.38 | 30 | 7443 | 6.43 | 30 | 7100 | 6.45 | 31 | 6698 | 6.44 | 29 | 6226 | 6.37 | 27
| 1425 | 10314 | 6.77 | 34 | 10089 | 6.94 | 34 | 9860 | 7.1 | 33 | 9628 | 7.24 | 32 | 9394 | 7.36 | 31 | 9154 | 7.47 | 31 | 8905 | 7.57 | 31 | 8646 | 7.66 | 32 | 8380 | 7.73 | 33 | 8102 | 7.79 | 34 | 7801 | 7.83 | 34 | 7462 | 7.85 | 34

## 2700SIEB
2700SIEB
Outlet Area: 11.11 ft² Fan Efficiency Grade: FEG60 Max Motor Frame: 215T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1 | 530 | 2972 | 0.64 | 7.7
| 605 | 4674 | 1.04 | 10.1
1-1/2 | 650 | 5444 | 1.29 | 12.2 | 4515 | 1.28 | 11.1
| 695 | 6139 | 1.56 | 13.6 | 5335 | 1.58 | 12.5 | 4251 | 1.5 | 12.5
2 | 730 | 6631 | 1.8 | 14 | 5941 | 1.83 | 14.4 | 5113 | 1.81 | 13.4
| 760 | 7032 | 2.02 | 14.7 | 6440 | 2.06 | 15.8 | 5666 | 2.06 | 14.2 | 4611 | 1.96 | 14.3
3 | 815 | 7744 | 2.47 | 17 | 7269 | 2.51 | 17 | 6623 | 2.55 | 17.1 | 5891 | 2.53 | 15.9 | 4762 | 2.37 | 16.4
| 870 | 8438 | 2.98 | 19 | 8020 | 3.04 | 18.4 | 7519 | 3.08 | 19 | 6861 | 3.11 | 18.8 | 6171 | 3.07 | 17.7 | 5040 | 2.88 | 18.1
5 | 950 | 9431 | 3.83 | 23 | 9055 | 3.91 | 21 | 8663 | 3.96 | 21 | 8189 | 4.01 | 22 | 7589 | 4.05 | 22 | 6965 | 4.02 | 20 | 6216 | 3.92 | 21
| 1030 | 10411 | 4.81 | 26 | 10061 | 4.93 | 25 | 9714 | 5.01 | 24 | 9345 | 5.06 | 23 | 8905 | 5.11 | 25 | 8362 | 5.15 | 25 | 7784 | 5.15 | 23 | 7184 | 5.08 | 23 | 6276 | 4.88 | 23
7-1/2 | 1105 | 11318 | 5.87 | 29 | 10989 | 6.02 | 28 | 10666 | 6.13 | 27 | 10340 | 6.2 | 26 | 9990 | 6.25 | 26 | 9580 | 6.31 | 27 | 9082 | 6.36 | 27 | 8541 | 6.36 | 26 | 8004 | 6.32 | 25 | 7374 | 6.2 | 26 | 6259 | 5.84 | 26
| 1185 | 12275 | 7.15 | 33 | 11969 | 7.33 | 33 | 11663 | 7.48 | 31 | 11363 | 7.58 | 30 | 11057 | 7.65 | 29 | 10731 | 7.7 | 29 | 10357 | 7.76 | 30 | 9911 | 7.82 | 31 | 9411 | 7.85 | 30 | 8912 | 7.83 | 28 | 8398 | 7.76 | 29 | 7756 | 7.61 | 29

## 3000SIEB
3000SIEB
Outlet Area: 13.44 ft² Fan Efficiency Grade: FEG60 Max Motor Frame: 215T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1 | 390 | 2715 | 0.4 | 5.6
| 515 | 6049 | 1.02 | 9.6 | 4817 | 1.02 | 8.8
1-1/2 | 550 | 6697 | 1.24 | 10.5 | 5656 | 1.26 | 10.3
| 590 | 7396 | 1.52 | 12.1 | 6568 | 1.55 | 12.5 | 5439 | 1.54 | 11.2
2 | 620 | 7905 | 1.75 | 13.6 | 7196 | 1.79 | 13.9 | 6180 | 1.81 | 12 | 4525 | 1.63 | 12.3
| 650 | 8407 | 2 | 15.4 | 7773 | 2.05 | 14.1 | 6876 | 2.09 | 14.4 | 5807 | 2.04 | 13.6
3 | 700 | 9233 | 2.47 | 18.2 | 8668 | 2.54 | 15.7 | 7984 | 2.59 | 16.7 | 7069 | 2.6 | 15.1 | 5958 | 2.51 | 15.2
| 745 | 9968 | 2.95 | 21 | 9440 | 3.04 | 17.5 | 8872 | 3.09 | 17.6 | 8107 | 3.14 | 18 | 7228 | 3.12 | 16.2 | 5967 | 2.96 | 16.8
5 | 810 | 11018 | 3.73 | 23 | 10527 | 3.87 | 21 | 10039 | 3.94 | 19.4 | 9480 | 3.99 | 20 | 8742 | 4.04 | 20 | 7935 | 4.02 | 18.6 | 6942 | 3.89 | 19.5
| 880 | 12133 | 4.71 | 25 | 11679 | 4.89 | 25 | 11233 | 5 | 23 | 10774 | 5.06 | 22 | 10241 | 5.12 | 23 | 9558 | 5.17 | 23 | 8815 | 5.17 | 22 | 8022 | 5.08 | 22 | 6584 | 4.73 | 22
7-1/2 | 945 | 13157 | 5.77 | 28 | 12737 | 5.98 | 28 | 12316 | 6.13 | 26 | 11901 | 6.22 | 25 | 11464 | 6.28 | 25 | 10951 | 6.35 | 26 | 10314 | 6.4 | 26 | 9620 | 6.41 | 24 | 8917 | 6.34 | 24 | 7959 | 6.15 | 25
| 1010 | 14173 | 6.97 | 30 | 13782 | 7.21 | 30 | 13386 | 7.4 | 30 | 12997 | 7.53 | 27 | 12605 | 7.61 | 27 | 12188 | 7.68 | 27 | 11702 | 7.75 | 28 | 11112 | 7.81 | 28 | 10461 | 7.83 | 28 | 9818 | 7.78 | 26 | 9087 | 7.66 | 26 | 7869 | 7.28 | 27

## 3300SIEB
3300SIEB
Outlet Area: 16.46 ft² Fan Efficiency Grade: FEG60 Max Motor Frame: 256T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25 |  |  | 3.5
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1-1/2 | 440 | 4716 | 1 | 8.4
| 500 | 7005 | 1.57 | 10.7 | 4831 | 1.4 | 10.3
2 | 525 | 7782 | 1.82 | 12.4 | 6329 | 1.78 | 11.2
| 550 | 8512 | 2.08 | 13.3 | 7221 | 2.08 | 11.9
3 | 590 | 9567 | 2.54 | 14.6 | 8485 | 2.58 | 15 | 7198 | 2.53 | 13.8
| 630 | 10536 | 3.07 | 16.4 | 9686 | 3.12 | 16.9 | 8557 | 3.14 | 15.3 | 7137 | 3.01 | 15.6
5 | 690 | 11923 | 3.99 | 19.5 | 11264 | 4.05 | 18.7 | 10413 | 4.12 | 19.8 | 9369 | 4.12 | 17.7 | 8178 | 4.01 | 17.8
| 745 | 13162 | 4.97 | 23 | 12577 | 5.06 | 21 | 11928 | 5.12 | 21 | 11082 | 5.19 | 22 | 10111 | 5.19 | 19.8 | 9053 | 5.08 | 20
7-1/2 | 800 | 14385 | 6.07 | 27 | 13842 | 6.21 | 24 | 13285 | 6.29 | 23 | 12645 | 6.36 | 24 | 11827 | 6.43 | 24 | 10922 | 6.43 | 22 | 9976 | 6.34 | 22 | 8380 | 5.98 | 23
| 855 | 15596 | 7.33 | 29 | 15081 | 7.51 | 27 | 14573 | 7.62 | 26 | 14039 | 7.7 | 25 | 13413 | 7.78 | 27 | 12637 | 7.85 | 27 | 11787 | 7.85 | 25 | 10930 | 7.78 | 25 | 9770 | 7.54 | 25
10 | 900 | 16576 | 8.46 | 31 | 16084 | 8.69 | 31 | 15602 | 8.84 | 28 | 15113 | 8.93 | 27 | 14583 | 9.01 | 28 | 13953 | 9.1 | 29 | 13193 | 9.16 | 29 | 12386 | 9.16 | 27 | 11574 | 9.08 | 26 | 10550 | 8.87 | 27 | 8575 | 8.12 | 26
| 940 | 17440 | 9.57 | 33 | 16970 | 9.82 | 33 | 16504 | 10.01 | 31 | 16043 | 10.13 | 30 | 15562 | 10.21 | 30 | 15027 | 10.3 | 30 | 14386 | 10.39 | 32 | 13638 | 10.44 | 30 | 12867 | 10.43 | 29 | 12088 | 10.35 | 28 | 11130 | 10.14 | 29 | 9424 | 9.5 | 29

## 3650SIEB
3650SIEB
Outlet Area: 17.36 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 256T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.25 |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1-1/2 | 380 | 8578 | 1.1 | 8.6 | 7022 | 1.15 | 8.9
| 420 | 9743 | 1.47 | 11 | 8471 | 1.54 | 10.3 | 6844 | 1.56 | 10.9
2 | 440 | 10320 | 1.67 | 12.3 | 9147 | 1.75 | 10.9 | 7646 | 1.8 | 12
| 460 | 10895 | 1.9 | 13.7 | 9791 | 1.99 | 11.2 | 8397 | 2.04 | 12.5 | 6313 | 1.82 | 12.5
3 | 495 | 11892 | 2.33 | 15.5 | 10869 | 2.46 | 13.1 | 9691 | 2.53 | 13.6 | 8320 | 2.56 | 14.3
| 530 | 12878 | 2.82 | 17.9 | 11913 | 3 | 14.6 | 10907 | 3.07 | 14.6 | 9652 | 3.13 | 15.4 | 8246 | 3.09 | 14.9
5 | 575 | 14135 | 3.55 | 21 | 13229 | 3.78 | 17.4 | 12355 | 3.88 | 16 | 11313 | 3.96 | 17 | 10134 | 4.01 | 17 | 8699 | 3.87 | 16.2
| 625 | 15519 | 4.5 | 23 | 14674 | 4.79 | 20 | 13874 | 4.93 | 18.3 | 13026 | 5.02 | 18.1 | 12001 | 5.1 | 19.3 | 10917 | 5.15 | 18.6 | 9638 | 5.04 | 17.3
7-1/2 | 670 | 16756 | 5.49 | 26 | 15964 | 5.83 | 24 | 15204 | 6.03 | 21 | 14454 | 6.13 | 20 | 13598 | 6.22 | 21 | 12604 | 6.3 | 21 | 11599 | 6.35 | 21 | 10408 | 6.23 | 19.3
| 720 | 18122 | 6.74 | 30 | 17382 | 7.13 | 28 | 16660 | 7.41 | 25 | 15970 | 7.55 | 23 | 15249 | 7.64 | 23 | 14414 | 7.75 | 24 | 13477 | 7.83 | 25 | 12542 | 7.87 | 24 | 11517 | 7.82 | 22 | 9203 | 6.71 | 22
10 | 755 | 19074 | 7.72 | 32 | 18366 | 8.15 | 31 | 17671 | 8.47 | 28 | 17008 | 8.65 | 26 | 16343 | 8.76 | 25 | 15607 | 8.86 | 25 | 14763 | 8.97 | 27 | 13855 | 9.04 | 27 | 12971 | 9.08 | 26 | 11949 | 8.99 | 24 | 9636 | 7.74 | 24
| 790 | 20023 | 8.8 | 35 | 19345 | 9.27 | 34 | 18677 | 9.62 | 31 | 18034 | 9.86 | 29 | 17406 | 9.99 | 28 | 16745 | 10.09 | 28 | 15995 | 10.21 | 28 | 15159 | 10.31 | 30 | 14291 | 10.36 | 29 | 13446 | 10.41 | 27 | 12438 | 10.28 | 26 | 10227 | 8.91 | 26

## 4025SIEB
4025SIEB
Outlet Area: 21.20 ft² Fan Efficiency Grade: FEG56 Max Motor Frame: 256T Ratings: AMCA 211/311, Type B, BHP excl. drive losses
MOTOR HP | RPM | STATIC PRESSURE (INCHES W.G.)
|  | 0.5 |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2 |  |  | 2.25 |  |  | 2.5 |  |  | 2.75 |  |  | 3 |  |  | 3.25
|  | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone | CFM | BHP | Sone
1-1/2 | 300 | 6115 | 0.91 | 6.6
| 355 | 9151 | 1.55 | 9.6
2 | 370 | 9886 | 1.74 | 10.2 | 7706 | 1.73 | 10.7
| 390 | 10821 | 2.02 | 10.8 | 8929 | 2.07 | 12
3 | 420 | 12135 | 2.5 | 12.2 | 10463 | 2.57 | 13.2 | 8217 | 2.4 | 13.4
| 445 | 13174 | 2.95 | 13.2 | 11713 | 3.04 | 14.1 | 10021 | 3.07 | 14.3
5 | 490 | 14984 | 3.9 | 15.7 | 13808 | 3.99 | 15.3 | 12337 | 4.08 | 16.7 | 10775 | 4.09 | 16.3
| 530 | 16559 | 4.88 | 18.7 | 15516 | 5 | 17.1 | 14303 | 5.11 | 17.7 | 12888 | 5.17 | 18.5 | 11382 | 5.14 | 17.8
7-1/2 | 570 | 18119 | 6 | 22 | 17148 | 6.18 | 19.2 | 16129 | 6.28 | 19.1 | 14901 | 6.39 | 20 | 13583 | 6.45 | 20 | 12127 | 6.38 | 19
| 605 | 19474 | 7.09 | 24 | 18544 | 7.33 | 22 | 17626 | 7.45 | 21 | 16575 | 7.57 | 22 | 15355 | 7.67 | 22 | 14125 | 7.72 | 21 | 12645 | 7.56 | 20
10 | 640 | 20817 | 8.3 | 28 | 19924 | 8.61 | 24 | 19066 | 8.77 | 22 | 18152 | 8.88 | 22 | 17082 | 9.01 | 24 | 15903 | 9.09 | 24 | 14747 | 9.14 | 23 | 13278 | 8.91 | 22
| 670 | 21960 | 9.45 | 30 | 21097 | 9.81 | 27 | 20275 | 10.01 | 25 | 19437 | 10.13 | 24 | 18492 | 10.26 | 25 | 17412 | 10.38 | 26 | 16282 | 10.45 | 26 | 15169 | 10.49 | 24 | 13598 | 10.06 | 23
15 | 715 | 23663 | 11.35 | 35 | 22847 | 11.79 | 31 | 22062 | 12.07 | 28 | 21294 | 12.23 | 28 | 20488 | 12.35 | 28 | 19572 | 12.5 | 28 | 18551 | 12.62 | 30 | 17490 | 12.69 | 28 | 16459 | 12.75 | 27 | 15234 | 12.59 | 26 | 12566 | 10.93 | 26
| 765 | 25541 | 13.74 | 40 | 24774 | 14.25 | 36 | 24023 | 14.63 | 34 | 23303 | 14.87 | 32 | 22582 | 15.01 | 31 | 21815 | 15.15 | 31 | 20953 | 15.31 | 32 | 20004 | 15.44 | 34 | 19011 | 15.53 | 33 | 18045 | 15.59 | 32 | 17034 | 15.59 | 30 | 15602 | 15.03 | 30