## 1200TAF
1200TAF • Wheel Dia. 12 in • Outlet Area 0.807 ft² • Tip Speed = 3.14 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 4455 ¦ Class II: 5729. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.25" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 2.75" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
600 | 744 | 1370 | 0.06 | 35
700 | 868 | 1482 | 0.08 | 36 | 1911 | 0.14 | 30
800 | 992 | 1593 | 0.11 | 37 | 1872 | 0.2 | 36 | 2254 | 0.23 | 30
1000 | 1240 | 1777 | 0.17 | 40 | 2110 | 0.24 | 36 | 2320 | 0.31 | 35 | 2718 | 0.41 | 30 | 2864 | 0.47 | 30
1200 | 1488 | 1998 | 0.25 | 42 | 2307 | 0.34 | 38 | 2551 | 0.43 | 36 | 2740 | 0.51 | 35 | 3167 | 0.65 | 30 | 3291 | 0.73 | 30 | 3412 | 0.8 | 30
1400 | 1736 | 2207 | 0.37 | 44 | 2494 | 0.46 | 40 | 2780 | 0.57 | 37 | 2965 | 0.67 | 36 | 3142 | 0.77 | 35 | 3262 | 0.87 | 35 | 3716 | 1.05 | 30 | 3822 | 1.14 | 30 | 3926 | 1.23 | 30 | 4030 | 1.32 | 30
1600 | 1984 | 2441 | 0.52 | 45 | 2733 | 0.63 | 41 | 2953 | 0.74 | 39 | 3187 | 0.86 | 37 | 3362 | 0.98 | 36 | 3476 | 1.09 | 36 | 3641 | 1.21 | 35 | 3745 | 1.31 | 35 | 4233 | 1.55 | 30 | 4327 | 1.65 | 30 | 4418 | 1.75 | 30
1800 | 2232 | 2714 | 0.71 | 45 | 2968 | 0.83 | 42 | 3173 | 0.95 | 40 | 3407 | 1.09 | 38 | 3579 | 1.22 | 37 | 3685 | 1.34 | 37 | 3851 | 1.48 | 36 | 3951 | 1.6 | 36 | 4110 | 1.73 | 35 | 4201 | 1.85 | 35 | 4291 | 1.97 | 35
2000 | 2480 | 2990 | 0.94 | 45 | 3148 | 1.07 | 44 | 3403 | 1.21 | 41 | 3555 | 1.34 | 40 | 3792 | 1.51 | 38 | 3890 | 1.64 | 38 | 4056 | 1.79 | 37 | 4220 | 1.94 | 36 | 4312 | 2.08 | 36 | 4401 | 2.21 | 36 | 4557 | 2.36 | 35
2200 | 2728 | 3268 | 1.23 | 45 | 3422 | 1.37 | 44 | 3629 | 1.52 | 42 | 3777 | 1.66 | 41 | 4000 | 1.83 | 39 | 4166 | 2 | 38 | 4255 | 2.14 | 38 | 4420 | 2.31 | 37 | 4507 | 2.46 | 37
2400 | 2976 | 3547 | 1.56 | 45 | 3639 | 1.71 | 45 | 3848 | 1.88 | 43 | 3995 | 2.04 | 42 | 4204 | 2.21 | 40 | 4368 | 2.39 | 39 | 4450 | 2.54 | 39
2600 | 3224 | 3828 | 1.96 | 45 | 3913 | 2.12 | 45 | 4061 | 2.29 | 44 | 4207 | 2.46 | 43 | 4419 | 2.65 | 41 | 4564 | 2.83 | 40
2800 | 3472 | 4111 | 2.43 | 45 | 4189 | 2.59 | 45 | 4267 | 2.76 | 45 | 4413 | 2.95 | 44
3000 | 3720 | 4297 | 2.96 | 47 | 4466 | 3.13 | 45 | 4539 | 3.31 | 45

## 1600TAF
1600TAF • Wheel Dia. 16 in • Outlet Area 1.253 ft² • Tip Speed = 3.93 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 3540 ¦ Class II: 4552. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
1200 | 958 | 1060 | 0.1 | 35
1400 | 1117 | 1119 | 0.13 | 37 | 1397 | 0.23 | 34
1600 | 1277 | 1176 | 0.17 | 39 | 1478 | 0.27 | 34
2000 | 1596 | 1309 | 0.25 | 42 | 1592 | 0.38 | 37 | 1801 | 0.51 | 35 | 1983 | 0.65 | 34
2400 | 1915 | 1458 | 0.38 | 44 | 1700 | 0.52 | 40 | 1926 | 0.67 | 37 | 2119 | 0.83 | 35 | 2282 | 0.99 | 34 | 2442 | 1.16 | 33
2800 | 2235 | 1625 | 0.54 | 45 | 1838 | 0.7 | 42 | 2050 | 0.88 | 39 | 2238 | 1.06 | 37 | 2422 | 1.23 | 35 | 2535 | 1.42 | 35 | 2795 | 1.81 | 34
3200 | 2554 | 1800 | 0.75 | 46 | 1971 | 0.93 | 44 | 2174 | 1.12 | 41 | 2352 | 1.32 | 39 | 2534 | 1.53 | 37 | 2676 | 1.73 | 36 | 2956 | 2.15 | 34 | 3150 | 2.59 | 34
3600 | 2873 | 1994 | 1.01 | 46 | 2128 | 1.21 | 45 | 2299 | 1.43 | 43 | 2499 | 1.64 | 40 | 2640 | 1.87 | 39 | 2778 | 2.1 | 38 | 3047 | 2.56 | 36 | 3267 | 3.03 | 35 | 3487 | 3.53 | 34 | 3706 | 4.03 | 33
4000 | 3192 | 2192 | 1.33 | 46 | 2318 | 1.55 | 45 | 2451 | 1.79 | 44 | 2618 | 2.03 | 42 | 2782 | 2.27 | 40 | 2918 | 2.52 | 39 | 3183 | 3.03 | 37 | 3444 | 3.55 | 35 | 3603 | 4.07 | 35 | 3811 | 4.61 | 34 | 3967 | 5.18 | 34
4400 | 3512 | 2362 | 1.72 | 47 | 2485 | 1.97 | 46 | 2602 | 2.21 | 45 | 2730 | 2.48 | 44 | 2894 | 2.74 | 42 | 3056 | 3.01 | 40 | 3269 | 3.56 | 39 | 3526 | 4.13 | 37 | 3727 | 4.69 | 36 | 3925 | 5.26 | 35 | 4127 | 5.86 | 34
4800 | 3831 | 2529 | 2.18 | 48 | 2678 | 2.45 | 46 | 2791 | 2.72 | 45 | 2915 | 3 | 44 | 3039 | 3.29 | 43 | 3161 | 3.58 | 42 | 3400 | 4.16 | 40 | 3656 | 4.78 | 38 | 3853 | 5.39 | 37 | 4047 | 6 | 36 | 4239 | 6.63 | 35
5200 | 4150 | 2691 | 2.72 | 49 | 2874 | 3.02 | 46 | 2953 | 3.31 | 46 | 3061 | 3.6 | 45 | 3182 | 3.91 | 44 | 3302 | 4.22 | 43 | 3539 | 4.85 | 41 | 3784 | 5.5 | 39 | 3978 | 6.16 | 38 | 4169 | 6.82 | 37 | 4357 | 7.49 | 36
5600 | 4469 | 2850 | 3.36 | 50 | 3072 | 3.67 | 46 | 3145 | 3.98 | 46 | 3250 | 4.29 | 45 | 3322 | 4.61 | 45 | 3441 | 4.95 | 44 | 3676 | 5.62 | 42 | 3908 | 6.29 | 40 | 4100 | 7 | 39 | 4289 | 7.72 | 38 | 4475 | 8.44 | 37
6000 | 4789 | 3042 | 4.08 | 50 | 3271 | 4.41 | 46 | 3339 | 4.74 | 46 | 3407 | 5.08 | 46 | 3510 | 5.42 | 45 | 3577 | 5.77 | 45 | 3811 | 6.49 | 43 | 4043 | 7.21 | 41 | 4219 | 7.93 | 40 | 4406 | 8.69 | 39 | 4524 | 9.45 | 39

## 1800TAF
1800TAF • Wheel Dia. 18 in • Outlet Area 1.799 ft² • Tip Speed = 4.71 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2949 ¦ Class II: 3792. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
1600 | 889 | 963 | 0.12 | 30
2000 | 1112 | 982 | 0.16 | 35 | 1293 | 0.28 | 30
2400 | 1334 | 1034 | 0.21 | 38 | 1328 | 0.35 | 33 | 1573 | 0.51 | 30
2800 | 1556 | 1087 | 0.27 | 41 | 1381 | 0.44 | 35 | 1676 | 0.61 | 30 | 1822 | 0.79 | 30
3200 | 1779 | 1157 | 0.36 | 43 | 1437 | 0.53 | 37 | 1664 | 0.73 | 34 | 1926 | 0.93 | 30 | 2053 | 1.13 | 30 | 2191 | 1.35 | 30
3600 | 2001 | 1224 | 0.46 | 45 | 1491 | 0.65 | 39 | 1735 | 0.86 | 35 | 1930 | 1.08 | 33 | 2159 | 1.3 | 30 | 2272 | 1.53 | 30
4000 | 2223 | 1312 | 0.58 | 46 | 1548 | 0.79 | 41 | 1781 | 1.02 | 37 | 1964 | 1.25 | 35 | 2151 | 1.5 | 33 | 2299 | 1.75 | 32 | 2586 | 2.25 | 30
4400 | 2446 | 1399 | 0.72 | 47 | 1605 | 0.95 | 43 | 1824 | 1.19 | 39 | 2034 | 1.45 | 36 | 2177 | 1.71 | 35 | 2361 | 1.98 | 33 | 2688 | 2.52 | 30 | 2876 | 3.09 | 30
5200 | 2890 | 1608 | 1.08 | 47 | 1760 | 1.35 | 45 | 1945 | 1.63 | 42 | 2138 | 1.91 | 39 | 2309 | 2.21 | 37 | 2441 | 2.51 | 36 | 2710 | 3.15 | 34 | 2977 | 3.8 | 32 | 3242 | 4.43 | 30 | 3401 | 5.11 | 30
6000 | 3335 | 1798 | 1.56 | 48 | 1945 | 1.87 | 46 | 2092 | 2.18 | 44 | 2245 | 2.5 | 42 | 2398 | 2.82 | 40 | 2566 | 3.17 | 38 | 2818 | 3.87 | 36 | 3076 | 4.6 | 34 | 3283 | 5.35 | 33 | 3607 | 6.08 | 30 | 3742 | 6.81 | 30
6800 | 3780 | 1984 | 2.16 | 49 | 2128 | 2.52 | 47 | 2240 | 2.87 | 46 | 2383 | 3.23 | 44 | 2534 | 3.59 | 42 | 2647 | 3.96 | 41 | 2929 | 4.72 | 38 | 3174 | 5.52 | 36 | 3369 | 6.33 | 35 | 3627 | 7.18 | 33 | 3760 | 8.04 | 33
7600 | 4225 | 2166 | 2.92 | 50 | 2340 | 3.32 | 47 | 2417 | 3.72 | 47 | 2522 | 4.11 | 46 | 2664 | 4.51 | 44 | 2774 | 4.92 | 43 | 3035 | 5.73 | 40 | 3274 | 6.6 | 38 | 3517 | 7.48 | 36 | 3703 | 8.38 | 35 | 3774 | 9.37 | 36
8400 | 4669 | 2377 | 3.84 | 50 | 2520 | 4.28 | 48 | 2625 | 4.72 | 47 | 2728 | 5.16 | 46 | 2828 | 5.59 | 45 | 2937 | 6.04 | 44 | 3153 | 6.94 | 42 | 3368 | 7.83 | 40 | 3606 | 8.81 | 38 | 3784 | 9.78 | 37 | 3789 | 10.85 | 39
9200 | 5114 | 2590 | 4.96 | 50 | 2696 | 5.44 | 49 | 2837 | 5.92 | 47 | 2901 | 6.4 | 47 | 3000 | 6.87 | 46 | 3097 | 7.35 | 45 | 3313 | 8.33 | 43 | 3528 | 9.32 | 41 | 3690 | 10.3 | 40 | 3798 | 11.33 | 40 | 3781 | 12.71 | 43

## 2200TAF
2200TAF • Wheel Dia. 22 in • Outlet Area 2.449 ft² • Tip Speed = 5.5 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2526 ¦ Class II: 3274. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
2500 | 1021 | 770 | 0.21 | 36
3000 | 1225 | 838 | 0.28 | 37 | 1068 | 0.47 | 32
3500 | 1429 | 880 | 0.36 | 40 | 1098 | 0.58 | 35 | 1281 | 0.81 | 32
4000 | 1633 | 938 | 0.47 | 42 | 1145 | 0.71 | 37 | 1302 | 0.97 | 35 | 1474 | 1.23 | 32
4500 | 1837 | 993 | 0.6 | 44 | 1209 | 0.87 | 38 | 1359 | 1.15 | 36 | 1507 | 1.44 | 34 | 1652 | 1.73 | 32 | 1755 | 2.06 | 32
5000 | 2042 | 1061 | 0.76 | 45 | 1253 | 1.05 | 40 | 1419 | 1.36 | 37 | 1539 | 1.67 | 36 | 1680 | 2 | 34 | 1820 | 2.32 | 32
5500 | 2246 | 1132 | 0.95 | 46 | 1319 | 1.27 | 41 | 1479 | 1.59 | 38 | 1618 | 1.93 | 36 | 1731 | 2.28 | 35 | 1844 | 2.64 | 34 | 2062 | 3.37 | 32
6000 | 2450 | 1216 | 1.17 | 46 | 1364 | 1.51 | 43 | 1514 | 1.86 | 40 | 1676 | 2.23 | 37 | 1785 | 2.6 | 36 | 1892 | 2.97 | 35 | 2136 | 3.75 | 32 | 2286 | 4.58 | 32
7000 | 2858 | 1388 | 1.73 | 46 | 1489 | 2.11 | 45 | 1636 | 2.51 | 42 | 1760 | 2.92 | 40 | 1893 | 3.35 | 38 | 1995 | 3.78 | 37 | 2196 | 4.65 | 35 | 2399 | 5.56 | 33 | 2563 | 6.48 | 32 | 2693 | 7.47 | 32
8000 | 3267 | 1564 | 2.45 | 46 | 1638 | 2.88 | 46 | 1754 | 3.32 | 44 | 1876 | 3.79 | 42 | 1996 | 4.24 | 40 | 2095 | 4.73 | 39 | 2290 | 5.72 | 37 | 2448 | 6.72 | 36 | 2604 | 7.76 | 35 | 2836 | 8.79 | 32 | 2947 | 9.84 | 32
9000 | 3675 | 1696 | 3.35 | 48 | 1808 | 3.84 | 46 | 1875 | 4.34 | 46 | 1987 | 4.84 | 44 | 2106 | 5.35 | 42 | 2197 | 5.88 | 41 | 2418 | 6.96 | 38 | 2569 | 8.07 | 37 | 2718 | 9.19 | 36 | 2866 | 10.34 | 35 | 3013 | 11.51 | 34
10000 | 4083 | 1822 | 4.47 | 50 | 1981 | 5.01 | 46 | 2041 | 5.56 | 46 | 2122 | 6.1 | 45 | 2211 | 6.67 | 44 | 2331 | 7.25 | 42 | 2505 | 8.4 | 40 | 2693 | 9.63 | 38 | 2837 | 10.85 | 37 | 2980 | 12.09 | 36 | 3079 | 13.38 | 36
11000 | 4492 | 1991 | 5.81 | 50 | 2156 | 6.43 | 46 | 2210 | 7.01 | 46 | 2265 | 7.62 | 46 | 2343 | 8.22 | 45 | 2429 | 8.84 | 44 | 2637 | 10.12 | 41 | 2772 | 11.4 | 40 | 2958 | 12.75 | 38 | 3098 | 14.1 | 37 | 3236 | 15.45 | 36
12000 | 4900 | 2161 | 7.42 | 50 | 2303 | 8.09 | 47 | 2383 | 8.74 | 46 | 2433 | 9.39 | 46 | 2483 | 10.06 | 46 | 2558 | 10.7 | 45 | 2729 | 12.09 | 43 | 2899 | 13.47 | 41 | 3028 | 14.86 | 40 | 3164 | 16.31 | 39 | 3251 | 17.78 | 39

## 2400TAF
2400TAF • Wheel Dia. 24 in • Outlet Area 3.192 ft² • Tip Speed = 6.28 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2220 ¦ Class II: 2855. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
3500 | 1096 | 730 | 0.27 | 35 | 965 | 0.49 | 30
4000 | 1253 | 759 | 0.33 | 37 | 1019 | 0.58 | 30
5000 | 1566 | 818 | 0.49 | 41 | 1038 | 0.78 | 35 | 1260 | 1.09 | 30 | 1369 | 1.4 | 30
6000 | 1880 | 889 | 0.71 | 44 | 1093 | 1.04 | 38 | 1281 | 1.4 | 34 | 1428 | 1.76 | 32 | 1573 | 2.13 | 30 | 1666 | 2.53 | 30
7000 | 2193 | 972 | 0.99 | 46 | 1149 | 1.36 | 41 | 1323 | 1.76 | 37 | 1461 | 2.18 | 35 | 1601 | 2.61 | 33 | 1773 | 3.04 | 30 | 1929 | 3.93 | 30
8000 | 2506 | 1068 | 1.35 | 47 | 1223 | 1.77 | 43 | 1388 | 2.21 | 39 | 1519 | 2.66 | 37 | 1652 | 3.14 | 35 | 1760 | 3.64 | 34 | 2037 | 4.61 | 30 | 2173 | 5.62 | 30
9000 | 2820 | 1179 | 1.8 | 47 | 1293 | 2.26 | 45 | 1454 | 2.75 | 41 | 1576 | 3.24 | 39 | 1704 | 3.76 | 37 | 1835 | 4.29 | 35 | 2041 | 5.4 | 33 | 2284 | 6.5 | 30 | 2405 | 7.62 | 30 | 2531 | 8.83 | 30
10000 | 3133 | 1292 | 2.35 | 47 | 1386 | 2.87 | 46 | 1520 | 3.39 | 43 | 1635 | 3.92 | 41 | 1755 | 4.48 | 39 | 1883 | 5.06 | 37 | 2077 | 6.25 | 35 | 2275 | 7.48 | 33 | 2519 | 8.71 | 30 | 2628 | 9.94 | 30 | 2738 | 11.24 | 30
11000 | 3446 | 1386 | 3 | 48 | 1477 | 3.57 | 47 | 1581 | 4.14 | 45 | 1721 | 4.73 | 42 | 1835 | 5.31 | 40 | 1928 | 5.93 | 39 | 2150 | 7.21 | 36 | 2303 | 8.53 | 35 | 2497 | 9.89 | 33 | 2648 | 11.26 | 32 | 2844 | 12.58 | 30
12000 | 3759 | 1478 | 3.77 | 49 | 1586 | 4.39 | 47 | 1670 | 5.02 | 46 | 1778 | 5.66 | 44 | 1891 | 6.29 | 42 | 2005 | 6.93 | 40 | 2187 | 8.3 | 38 | 2371 | 9.7 | 36 | 2562 | 11.16 | 34 | 2710 | 12.63 | 33 | 2857 | 14.12 | 32
13000 | 4073 | 1568 | 4.68 | 50 | 1698 | 5.36 | 47 | 1779 | 6.03 | 46 | 1858 | 6.7 | 45 | 1972 | 7.4 | 43 | 2055 | 8.09 | 42 | 2259 | 9.51 | 39 | 2441 | 11.02 | 37 | 2582 | 12.54 | 36 | 2771 | 14.12 | 34 | 2823 | 15.79 | 35
14000 | 4386 | 1679 | 5.72 | 50 | 1810 | 6.45 | 47 | 1866 | 7.18 | 47 | 1944 | 7.91 | 46 | 2020 | 8.64 | 45 | 2133 | 9.38 | 43 | 2297 | 10.89 | 41 | 2467 | 12.45 | 39 | 2647 | 14.08 | 37 | 2784 | 15.72 | 36 | 2836 | 17.53 | 37
15000 | 4699 | 1791 | 6.93 | 50 | 1898 | 7.71 | 48 | 1976 | 8.48 | 47 | 2053 | 9.26 | 46 | 2128 | 10.04 | 45 | 2210 | 10.84 | 44 | 2372 | 12.44 | 42 | 2534 | 14.05 | 40 | 2712 | 15.78 | 38 | 2845 | 17.5 | 37 | 2848 | 19.41 | 39
16000 | 5013 | 1903 | 8.29 | 50 | 2010 | 9.12 | 48 | 2088 | 9.96 | 47 | 2137 | 10.8 | 47 | 2211 | 11.62 | 46 | 2284 | 12.44 | 45 | 2445 | 14.15 | 43 | 2606 | 15.86 | 41 | 2776 | 17.64 | 39 | 2858 | 19.43 | 39 | 2835 | 21.69 | 42

## 2800TAF
2800TAF • Wheel Dia. 28 in • Outlet Area 4.353 ft² • Tip Speed = 7.33 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1895 ¦ Class II: 2436. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
4500 | 1034 | 581 | 0.38 | 36
5000 | 1149 | 605 | 0.44 | 37 | 780 | 0.77 | 32
6000 | 1378 | 655 | 0.61 | 39 | 809 | 0.98 | 35 | 948 | 1.38 | 32
7000 | 1608 | 696 | 0.82 | 42 | 851 | 1.24 | 37 | 983 | 1.68 | 34 | 1098 | 2.14 | 32
8000 | 1838 | 745 | 1.08 | 44 | 907 | 1.55 | 38 | 1019 | 2.04 | 36 | 1130 | 2.56 | 34 | 1239 | 3.08 | 32 | 1316 | 3.66 | 32
9000 | 2068 | 803 | 1.39 | 45 | 947 | 1.91 | 40 | 1072 | 2.46 | 37 | 1162 | 3.03 | 36 | 1267 | 3.61 | 34 | 1372 | 4.19 | 32
10000 | 2297 | 865 | 1.79 | 46 | 991 | 2.35 | 42 | 1107 | 2.94 | 39 | 1210 | 3.55 | 37 | 1295 | 4.19 | 36 | 1397 | 4.84 | 34 | 1559 | 6.14 | 32
11000 | 2527 | 936 | 2.25 | 46 | 1047 | 2.87 | 43 | 1159 | 3.5 | 40 | 1260 | 4.16 | 38 | 1341 | 4.84 | 37 | 1421 | 5.54 | 36 | 1625 | 6.96 | 32 | 1733 | 8.43 | 32
12000 | 2757 | 1009 | 2.8 | 46 | 1101 | 3.45 | 44 | 1213 | 4.15 | 41 | 1310 | 4.86 | 39 | 1389 | 5.59 | 38 | 1466 | 6.33 | 37 | 1619 | 7.86 | 35 | 1796 | 9.4 | 32 | 1895 | 11.01 | 32
14000 | 3216 | 1156 | 4.17 | 46 | 1213 | 4.93 | 46 | 1300 | 5.71 | 44 | 1392 | 6.53 | 42 | 1482 | 7.33 | 40 | 1556 | 8.17 | 39 | 1702 | 9.9 | 37 | 1822 | 11.68 | 36 | 1966 | 13.48 | 34 | 2112 | 15.29 | 32 | 2197 | 17.17 | 32
16000 | 3676 | 1272 | 5.95 | 48 | 1356 | 6.82 | 46 | 1406 | 7.71 | 46 | 1490 | 8.6 | 44 | 1580 | 9.53 | 42 | 1648 | 10.46 | 41 | 1814 | 12.39 | 38 | 1927 | 14.34 | 37 | 2039 | 16.35 | 36 | 2149 | 18.37 | 35 | 2260 | 20.48 | 34
18000 | 4135 | 1383 | 8.23 | 50 | 1502 | 9.2 | 46 | 1546 | 10.17 | 46 | 1607 | 11.16 | 45 | 1674 | 12.19 | 44 | 1764 | 13.23 | 42 | 1895 | 15.31 | 40 | 2004 | 17.47 | 39 | 2143 | 19.68 | 37 | 2250 | 21.91 | 36 | 2323 | 24.2 | 36
20000 | 4595 | 1525 | 11 | 50 | 1650 | 12.12 | 46 | 1690 | 13.19 | 46 | 1730 | 14.29 | 46 | 1788 | 15.37 | 45 | 1853 | 16.52 | 44 | 1982 | 18.82 | 42 | 2110 | 21.14 | 40 | 2214 | 23.53 | 39 | 2355 | 26.05 | 37 | 2421 | 28.47 | 37
22000 | 5054 | 1669 | 14.39 | 50 | 1754 | 15.62 | 48 | 1836 | 16.81 | 46 | 1872 | 17.98 | 46 | 1909 | 19.22 | 46 | 1965 | 20.4 | 45 | 2093 | 22.92 | 43 | 2191 | 25.46 | 42 | 2317 | 27.98 | 40 | 2419 | 30.64 | 39

## 3000TAF
3000TAF • Wheel Dia. 30 in • Outlet Area 4.97 ft² • Tip Speed = 7.85 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1783 ¦ Class II: 2292. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
5000 | 1006 | 646 | 0.34 | 35 | 903 | 0.64 | 30
6000 | 1207 | 679 | 0.44 | 37 | 873 | 0.78 | 34 | 1100 | 1.16 | 30
7000 | 1408 | 712 | 0.56 | 39 | 910 | 0.94 | 35 | 1077 | 1.36 | 33 | 1274 | 1.8 | 30 | 1387 | 2.3 | 30
8000 | 1610 | 761 | 0.71 | 40 | 950 | 1.14 | 36 | 1106 | 1.58 | 34 | 1240 | 2.07 | 33 | 1433 | 2.56 | 30 | 1533 | 3.12 | 30
9000 | 1811 | 797 | 0.9 | 42 | 993 | 1.37 | 37 | 1140 | 1.85 | 35 | 1263 | 2.36 | 34 | 1388 | 2.91 | 33 | 1584 | 3.46 | 30 | 1672 | 4.06 | 30 | 1760 | 4.7 | 30
10000 | 2012 | 846 | 1.12 | 43 | 1014 | 1.62 | 39 | 1176 | 2.15 | 36 | 1292 | 2.7 | 35 | 1408 | 3.27 | 34 | 1496 | 3.89 | 34 | 1727 | 4.48 | 30 | 1807 | 5.13 | 30 | 1965 | 6.54 | 30
11000 | 2213 | 894 | 1.38 | 44 | 1056 | 1.92 | 40 | 1214 | 2.5 | 37 | 1325 | 3.09 | 36 | 1434 | 3.69 | 35 | 1545 | 4.32 | 34 | 1623 | 4.99 | 34 | 1743 | 5.72 | 33 | 2010 | 7.05 | 30 | 2155 | 8.63 | 30
12000 | 2414 | 940 | 1.69 | 45 | 1101 | 2.27 | 41 | 1252 | 2.88 | 38 | 1358 | 3.52 | 37 | 1463 | 4.16 | 36 | 1568 | 4.82 | 35 | 1676 | 5.52 | 34 | 1746 | 6.23 | 34 | 2067 | 7.68 | 30 | 2199 | 9.24 | 30
14000 | 2817 | 1068 | 2.43 | 45 | 1187 | 3.11 | 43 | 1327 | 3.78 | 40 | 1425 | 4.51 | 39 | 1555 | 5.26 | 37 | 1655 | 6 | 36 | 1719 | 6.75 | 36 | 1819 | 7.53 | 35 | 1983 | 9.14 | 34 | 2153 | 10.85 | 33 | 2269 | 13.2 | 34
16000 | 3219 | 1199 | 3.4 | 45 | 1292 | 4.17 | 44 | 1407 | 4.94 | 42 | 1522 | 5.72 | 40 | 1615 | 6.54 | 39 | 1709 | 7.39 | 38 | 1804 | 8.24 | 37 | 1900 | 9.09 | 36 | 2055 | 10.84 | 35 | 2212 | 12.67 | 34
18000 | 3622 | 1310 | 4.62 | 46 | 1395 | 5.48 | 45 | 1509 | 6.34 | 43 | 1594 | 7.21 | 42 | 1709 | 8.08 | 40 | 1799 | 9.01 | 39 | 1892 | 9.97 | 38 | 1985 | 10.92 | 37 | 2132 | 12.84 | 36 | 2279 | 14.78 | 35 | 2288 | 16.88 | 37
20000 | 4024 | 1419 | 6.12 | 47 | 1523 | 7.05 | 45 | 1608 | 8.01 | 44 | 1692 | 8.98 | 43 | 1774 | 9.94 | 42 | 1856 | 10.92 | 41 | 1938 | 11.91 | 40 | 2027 | 12.96 | 39 | 2211 | 15.1 | 37 | 2256 | 17.16 | 38 | 2265 | 19.48 | 40
22000 | 4427 | 1524 | 7.92 | 48 | 1654 | 8.95 | 45 | 1705 | 10 | 45 | 1787 | 11.06 | 44 | 1868 | 12.11 | 43 | 1949 | 13.18 | 42 | 2030 | 14.25 | 41 | 2111 | 15.32 | 40 | 2244 | 17.62 | 39 | 2282 | 19.84 | 40 | 2275 | 22.81 | 43
24000 | 4829 | 1601 | 10.11 | 50 | 1787 | 11.21 | 45 | 1834 | 12.34 | 45 | 1880 | 13.49 | 45 | 1960 | 14.63 | 44 | 2040 | 15.78 | 43 | 2121 | 16.96 | 42 | 2201 | 18.11 | 41 | 2282 | 20.51 | 41 | 2291 | 23.36 | 43

## 3400TAF
3400TAF • Wheel Dia. 32 in • Outlet Area 5.673 ft² • Tip Speed = 8.38 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1659 ¦ Class II: 2132. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
6000 | 1058 | 547 | 0.46 | 34 | 716 | 0.84 | 30
7000 | 1234 | 574 | 0.58 | 36 | 758 | 1 | 30
8000 | 1410 | 591 | 0.72 | 39 | 765 | 1.2 | 33 | 902 | 1.69 | 30
9000 | 1586 | 618 | 0.89 | 41 | 784 | 1.41 | 35 | 917 | 1.97 | 32 | 1031 | 2.53 | 30
10000 | 1763 | 646 | 1.1 | 43 | 803 | 1.66 | 37 | 931 | 2.27 | 34 | 1078 | 2.88 | 30 | 1150 | 3.51 | 30
12000 | 2115 | 709 | 1.62 | 46 | 853 | 2.26 | 40 | 989 | 2.96 | 36 | 1095 | 3.68 | 34 | 1182 | 4.44 | 33 | 1307 | 5.15 | 30 | 1432 | 6.73 | 30
14000 | 2468 | 791 | 2.31 | 47 | 907 | 3.05 | 43 | 1031 | 3.82 | 39 | 1148 | 4.62 | 36 | 1229 | 5.46 | 35 | 1332 | 6.32 | 33 | 1517 | 8.04 | 30 | 1621 | 9.82 | 30
16000 | 2820 | 884 | 3.19 | 47 | 970 | 4.03 | 45 | 1090 | 4.88 | 41 | 1182 | 5.76 | 39 | 1278 | 6.68 | 37 | 1376 | 7.62 | 35 | 1531 | 9.61 | 33 | 1713 | 11.56 | 30 | 1804 | 13.56 | 30 | 1898 | 15.7 | 30
18000 | 3173 | 979 | 4.3 | 47 | 1049 | 5.23 | 46 | 1133 | 6.18 | 44 | 1237 | 7.15 | 41 | 1327 | 8.14 | 39 | 1423 | 9.19 | 37 | 1567 | 11.29 | 35 | 1717 | 13.54 | 33 | 1834 | 15.77 | 32 | 1981 | 17.94 | 30 | 2062 | 20.24 | 30
20000 | 3525 | 1061 | 5.66 | 48 | 1128 | 6.7 | 47 | 1206 | 7.72 | 45 | 1292 | 8.8 | 43 | 1377 | 9.87 | 41 | 1467 | 10.98 | 39 | 1606 | 13.28 | 37 | 1747 | 15.65 | 35 | 1862 | 18.16 | 34 | 1974 | 20.67 | 33 | 2117 | 23.05 | 31
22000 | 3878 | 1125 | 7.29 | 50 | 1221 | 8.43 | 47 | 1283 | 9.57 | 46 | 1364 | 10.73 | 44 | 1428 | 11.9 | 43 | 1513 | 13.08 | 41 | 1672 | 15.56 | 38 | 1809 | 18.08 | 36 | 1918 | 20.71 | 35 | 2028 | 23.43 | 34 | 2137 | 26.18 | 33
24000 | 4231 | 1218 | 9.22 | 50 | 1315 | 10.46 | 47 | 1359 | 11.73 | 47 | 1418 | 12.99 | 46 | 1497 | 14.22 | 44 | 1559 | 15.5 | 43 | 1707 | 18.09 | 40 | 1841 | 20.84 | 38 | 1977 | 23.61 | 36 | 2082 | 26.46 | 35 | 2122 | 29.57 | 36
26000 | 4583 | 1312 | 11.49 | 50 | 1411 | 12.84 | 47 | 1451 | 14.18 | 47 | 1509 | 15.54 | 46 | 1566 | 16.9 | 45 | 1627 | 18.27 | 44 | 1774 | 21.03 | 41 | 1902 | 23.91 | 39 | 2003 | 26.87 | 38 | 2139 | 29.89 | 36
28000 | 4936 | 1406 | 14.11 | 50 | 1487 | 15.58 | 48 | 1545 | 17.02 | 47 | 1582 | 18.49 | 47 | 1638 | 19.94 | 46 | 1693 | 21.39 | 45 | 1814 | 24.39 | 43 | 1934 | 27.37 | 41 | 2061 | 30.48 | 39 | 2124 | 33.66 | 39

## 3600TAF
3600TAF • Wheel Dia. 36 in • Outlet Area 7.167 ft² • Tip Speed = 9.42 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1474 ¦ Class II: 1895. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
7000 | 977 | 444 | 0.58 | 35
8000 | 1116 | 469 | 0.71 | 36 | 597 | 1.24 | 32
10000 | 1395 | 505 | 1.04 | 40 | 631 | 1.67 | 35 | 728 | 2.35 | 33
12000 | 1674 | 557 | 1.5 | 42 | 676 | 2.22 | 37 | 765 | 2.98 | 35 | 853 | 3.78 | 33 | 929 | 4.63 | 32
14000 | 1953 | 607 | 2.08 | 44 | 721 | 2.91 | 39 | 818 | 3.78 | 36 | 888 | 4.66 | 35 | 971 | 5.59 | 33 | 1026 | 6.57 | 33
16000 | 2232 | 658 | 2.82 | 46 | 766 | 3.75 | 41 | 858 | 4.71 | 38 | 939 | 5.72 | 36 | 1004 | 6.73 | 35 | 1069 | 7.79 | 34 | 1195 | 9.93 | 32
18000 | 2512 | 725 | 3.75 | 46 | 811 | 4.78 | 43 | 897 | 5.83 | 40 | 975 | 6.93 | 38 | 1053 | 8.06 | 36 | 1099 | 9.21 | 36 | 1237 | 11.56 | 33 | 1323 | 14.08 | 33
20000 | 2791 | 794 | 4.89 | 46 | 853 | 6 | 45 | 938 | 7.16 | 42 | 1010 | 8.35 | 40 | 1086 | 9.58 | 38 | 1145 | 10.82 | 37 | 1262 | 13.37 | 35 | 1379 | 16.01 | 33 | 1456 | 18.78 | 33 | 1554 | 21.67 | 32
22000 | 3070 | 864 | 6.27 | 46 | 910 | 7.48 | 46 | 991 | 8.73 | 43 | 1062 | 10.02 | 41 | 1135 | 11.34 | 39 | 1193 | 12.69 | 38 | 1307 | 15.45 | 36 | 1400 | 18.26 | 35 | 1514 | 21.19 | 33 | 1583 | 24.16 | 33 | 1674 | 27.21 | 32
24000 | 3349 | 923 | 7.89 | 47 | 977 | 9.21 | 46 | 1043 | 10.54 | 44 | 1114 | 11.96 | 42 | 1168 | 13.36 | 41 | 1240 | 14.8 | 39 | 1352 | 17.76 | 37 | 1442 | 20.77 | 36 | 1531 | 23.88 | 35 | 1642 | 27.03 | 33 | 1706 | 30.27 | 33
26000 | 3628 | 980 | 9.76 | 48 | 1044 | 11.17 | 46 | 1094 | 12.61 | 45 | 1164 | 14.12 | 43 | 1217 | 15.63 | 42 | 1270 | 17.18 | 41 | 1397 | 20.34 | 38 | 1485 | 23.59 | 37 | 1571 | 26.87 | 36 | 1656 | 30.22 | 35 | 1767 | 33.68 | 33
28000 | 3907 | 1036 | 11.95 | 49 | 1113 | 13.48 | 46 | 1149 | 15.02 | 46 | 1214 | 16.6 | 44 | 1266 | 18.22 | 43 | 1336 | 19.89 | 41 | 1442 | 23.25 | 39 | 1551 | 26.7 | 37 | 1635 | 30.15 | 36 | 1694 | 33.69 | 36 | 1776 | 37.27 | 35
32000 | 4465 | 1159 | 17.33 | 50 | 1253 | 19.08 | 46 | 1285 | 20.83 | 46 | 1316 | 22.59 | 46 | 1361 | 24.36 | 45 | 1431 | 26.23 | 43 | 1531 | 29.96 | 41 | 1609 | 33.71 | 40 | 1717 | 37.75 | 38 | 1797 | 41.66 | 37 | 1877 | 45.66 | 36
36000 | 5023 | 1295 | 24.11 | 50 | 1377 | 26.12 | 47 | 1423 | 28.08 | 46 | 1451 | 30.04 | 46 | 1479 | 32.05 | 46 | 1522 | 34 | 45 | 1621 | 38.21 | 43 | 1720 | 42.46 | 41 | 1794 | 46.63 | 40 | 1873 | 51.07 | 39 | 1894 | 55.4 | 40

## 4200TAF
4200TAF • Wheel Dia. 42 in • Outlet Area 9.794 ft² • Tip Speed = 11.0 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1272 ¦ Class II: 1635. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.25" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
10000 | 1021 | 487 | 0.64 | 35 | 689 | 1.21 | 30
12000 | 1225 | 513 | 0.86 | 37 | 658 | 1.47 | 34 | 838 | 2.18 | 30
14000 | 1429 | 538 | 1.11 | 39 | 686 | 1.8 | 35 | 793 | 2.56 | 34 | 971 | 3.39 | 30
16000 | 1634 | 575 | 1.42 | 40 | 718 | 2.21 | 36 | 813 | 3 | 35 | 914 | 3.91 | 34 | 1094 | 4.84 | 30 | 1161 | 5.85 | 30
18000 | 1838 | 601 | 1.79 | 42 | 733 | 2.67 | 38 | 841 | 3.56 | 36 | 954 | 4.49 | 34 | 1023 | 5.48 | 34 | 1210 | 6.53 | 30 | 1272 | 7.65 | 30
20000 | 2042 | 638 | 2.24 | 43 | 766 | 3.21 | 39 | 868 | 4.18 | 37 | 975 | 5.17 | 35 | 1063 | 6.2 | 34 | 1125 | 7.31 | 34 | 1321 | 8.48 | 30 | 1378 | 9.68 | 30 | 1432 | 10.95 | 30
22000 | 2246 | 674 | 2.77 | 44 | 797 | 3.79 | 40 | 897 | 4.89 | 38 | 1000 | 5.98 | 36 | 1081 | 7.05 | 35 | 1167 | 8.21 | 34 | 1221 | 9.37 | 34 | 1314 | 10.74 | 33 | 1481 | 11.97 | 30 | 1532 | 13.33 | 30
24000 | 2450 | 708 | 3.38 | 45 | 831 | 4.5 | 41 | 926 | 5.68 | 39 | 1025 | 6.86 | 37 | 1103 | 8.03 | 36 | 1182 | 9.22 | 35 | 1266 | 10.48 | 34 | 1315 | 11.72 | 34 | 1371 | 13.18 | 34 | 1582 | 14.56 | 30 | 1635 | 17.63 | 31
28000 | 2859 | 806 | 4.91 | 45 | 896 | 6.22 | 43 | 984 | 7.53 | 41 | 1076 | 8.9 | 39 | 1175 | 10.3 | 37 | 1250 | 11.67 | 36 | 1296 | 13.03 | 36 | 1372 | 14.41 | 35 | 1415 | 15.81 | 35 | 1497 | 17.32 | 34 | 1586 | 20.45 | 34
32000 | 3267 | 905 | 6.88 | 45 | 974 | 8.34 | 44 | 1062 | 9.85 | 42 | 1149 | 11.32 | 40 | 1220 | 12.93 | 39 | 1291 | 14.53 | 38 | 1362 | 16.1 | 37 | 1436 | 17.7 | 36 | 1475 | 19.2 | 36 | 1550 | 20.79 | 35 | 1626 | 23.98 | 35
36000 | 3676 | 989 | 9.37 | 46 | 1051 | 11 | 45 | 1117 | 12.71 | 44 | 1203 | 14.37 | 42 | 1266 | 16.05 | 41 | 1360 | 17.84 | 39 | 1430 | 19.64 | 38 | 1467 | 21.38 | 38 | 1538 | 23.19 | 37 | 1611 | 24.99 | 36 | 1609 | 28.44 | 38
40000 | 4084 | 1053 | 12.47 | 48 | 1149 | 14.22 | 45 | 1213 | 16.08 | 44 | 1276 | 17.94 | 43 | 1339 | 19.83 | 42 | 1401 | 21.7 | 41 | 1463 | 23.58 | 40 | 1531 | 25.6 | 39 | 1601 | 27.64 | 38 | 1634 | 29.57 | 38 | 1626 | 33.36 | 40
44000 | 4493 | 1169 | 16.1 | 47 | 1248 | 18.08 | 45 | 1286 | 20.15 | 45 | 1348 | 22.19 | 44 | 1409 | 24.2 | 43 | 1471 | 26.28 | 42 | 1532 | 28.3 | 41 | 1594 | 30.36 | 40 | 1626 | 32.52 | 40 | 1628 | 34.79 | 41 | 1634 | 39.53 | 43
48000 | 4901 | 1207 | 20.69 | 50 | 1326 | 22.68 | 46 | 1383 | 24.85 | 45 | 1417 | 27.11 | 45 | 1478 | 29.33 | 44 | 1539 | 31.55 | 43 | 1600 | 33.76 | 42 | 1631 | 36.12 | 42 | 1631 | 38.57 | 43 | 1634 | 41.21 | 44 | 1635 | 47.77 | 47

## 4800TAF
4800TAF • Wheel Dia. 48 in • Outlet Area 12.77 ft² • Tip Speed = 12.57 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1114 ¦ Class II: 1431. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.25" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
14000 | 1096 | 385 | 1.03 | 36 | 529 | 1.89 | 30
16000 | 1253 | 405 | 1.25 | 37 | 535 | 2.22 | 32 | 635 | 3.24 | 30
18000 | 1410 | 418 | 1.51 | 39 | 541 | 2.57 | 34 | 634 | 3.69 | 32
20000 | 1566 | 439 | 1.83 | 40 | 547 | 2.96 | 36 | 661 | 4.19 | 32 | 724 | 5.47 | 32
22000 | 1723 | 461 | 2.19 | 41 | 564 | 3.4 | 37 | 662 | 4.72 | 34 | 748 | 6.08 | 32 | 834 | 7.4 | 30
26000 | 2036 | 495 | 3.09 | 44 | 599 | 4.44 | 39 | 678 | 5.92 | 37 | 758 | 7.49 | 35 | 839 | 9.09 | 33 | 903 | 10.68 | 32 | 987 | 12.27 | 30 | 1035 | 14.01 | 30
30000 | 2349 | 545 | 4.26 | 45 | 635 | 5.76 | 41 | 721 | 7.4 | 38 | 782 | 9.08 | 37 | 859 | 10.88 | 35 | 921 | 12.72 | 34 | 1001 | 14.55 | 32 | 1043 | 16.46 | 32 | 1167 | 20.18 | 30
34000 | 2662 | 595 | 5.72 | 46 | 672 | 7.41 | 43 | 751 | 9.16 | 40 | 823 | 11.03 | 38 | 881 | 12.97 | 37 | 956 | 14.96 | 35 | 1016 | 17.03 | 34 | 1055 | 19.14 | 34 | 1172 | 23.37 | 32 | 1292 | 27.52 | 30
38000 | 2976 | 654 | 7.52 | 46 | 718 | 9.38 | 44 | 797 | 11.33 | 41 | 865 | 13.32 | 39 | 920 | 15.41 | 38 | 975 | 17.55 | 37 | 1031 | 19.78 | 36 | 1087 | 22.04 | 35 | 1180 | 26.79 | 34 | 1293 | 31.39 | 32 | 1360 | 36.37 | 32
42000 | 3289 | 714 | 9.7 | 46 | 764 | 11.76 | 45 | 828 | 13.85 | 43 | 892 | 15.98 | 41 | 960 | 18.24 | 39 | 1013 | 20.55 | 38 | 1067 | 22.95 | 37 | 1121 | 25.35 | 36 | 1209 | 30.35 | 35 | 1297 | 35.56 | 34 | 1410 | 40.69 | 32
46000 | 3602 | 762 | 12.25 | 47 | 811 | 14.55 | 46 | 872 | 16.83 | 44 | 936 | 19.17 | 42 | 1000 | 21.48 | 40 | 1052 | 24 | 39 | 1103 | 26.47 | 38 | 1156 | 29.1 | 37 | 1240 | 34.38 | 36 | 1325 | 39.95 | 35 | 1410 | 45.65 | 34
52000 | 4072 | 826 | 16.95 | 49 | 899 | 19.59 | 46 | 944 | 22.16 | 45 | 991 | 24.76 | 44 | 1055 | 27.4 | 42 | 1101 | 30 | 41 | 1148 | 32.72 | 40 | 1198 | 35.55 | 39 | 1276 | 41.28 | 38 | 1356 | 47.35 | 37 | 1411 | 53.6 | 37
58000 | 4542 | 900 | 22.85 | 50 | 988 | 25.75 | 46 | 1017 | 28.61 | 46 | 1060 | 31.49 | 45 | 1106 | 34.43 | 44 | 1151 | 37.32 | 43 | 1217 | 40.34 | 41 | 1263 | 43.3 | 40 | 1337 | 49.43 | 39 | 1413 | 55.94 | 38 | 1413 | 62.5 | 40
64000 | 5012 | 987 | 30.01 | 50 | 1062 | 33.19 | 47 | 1105 | 36.36 | 46 | 1131 | 39.53 | 46 | 1173 | 42.73 | 45 | 1218 | 45.95 | 44 | 1263 | 49.18 | 43 | 1308 | 52.42 | 42 | 1399 | 58.97 | 40 | 1422 | 65.82 | 41 | 1431 | 74.04 | 43

## 5400TAF
5400TAF • Wheel Dia. 54 in • Outlet Area 16.12 ft² • Tip Speed = 14.14 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 990 ¦ Class II: 1273. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
16000 | 993 | 365 | 1.05 | 35 | 514 | 2 | 30
20000 | 1241 | 391 | 1.46 | 37 | 501 | 2.53 | 34 | 633 | 3.74 | 30
24000 | 1489 | 419 | 1.99 | 39 | 531 | 3.23 | 35 | 609 | 4.54 | 34 | 741 | 5.99 | 30 | 800 | 7.56 | 30
28000 | 1737 | 447 | 2.66 | 41 | 550 | 4.07 | 37 | 635 | 5.53 | 35 | 706 | 7.08 | 34 | 842 | 8.78 | 30 | 893 | 10.5 | 30 | 943 | 12.39 | 30
32000 | 1985 | 474 | 3.49 | 43 | 583 | 5.09 | 38 | 664 | 6.74 | 36 | 729 | 8.38 | 35 | 796 | 10.16 | 34 | 866 | 12.09 | 33 | 983 | 13.98 | 30 | 1028 | 16.02 | 30 | 1071 | 18.15 | 30
36000 | 2233 | 510 | 4.54 | 44 | 602 | 6.23 | 40 | 693 | 8.1 | 37 | 756 | 9.96 | 36 | 818 | 11.83 | 35 | 882 | 13.82 | 34 | 925 | 15.89 | 34 | 993 | 18.15 | 33 | 1112 | 20.24 | 30 | 1151 | 22.48 | 30
40000 | 2481 | 544 | 5.78 | 45 | 636 | 7.65 | 41 | 708 | 9.67 | 39 | 783 | 11.73 | 37 | 842 | 13.76 | 36 | 902 | 15.86 | 35 | 965 | 18.1 | 34 | 1002 | 20.26 | 34 | 1043 | 22.71 | 34 | 1109 | 25.25 | 33 | 1267 | 30 | 30
44000 | 2730 | 589 | 7.27 | 45 | 669 | 9.31 | 42 | 737 | 11.44 | 40 | 810 | 13.69 | 38 | 867 | 15.95 | 37 | 925 | 18.24 | 36 | 983 | 20.53 | 35 | 1018 | 22.82 | 35 | 1079 | 25.31 | 34 | 1113 | 27.74 | 34 | 1216 | 33.3 | 33
48000 | 2978 | 634 | 8.99 | 45 | 702 | 11.26 | 43 | 768 | 13.52 | 41 | 838 | 15.95 | 39 | 892 | 18.34 | 38 | 948 | 20.85 | 37 | 1004 | 23.32 | 36 | 1061 | 25.81 | 35 | 1094 | 28.31 | 35 | 1155 | 31.03 | 34 | 1218 | 36.3 | 34
52000 | 3226 | 680 | 11.01 | 45 | 733 | 13.46 | 44 | 798 | 15.88 | 42 | 864 | 18.37 | 40 | 918 | 21.06 | 39 | 971 | 23.69 | 38 | 1025 | 26.35 | 37 | 1081 | 29.1 | 36 | 1112 | 31.72 | 36 | 1168 | 34.44 | 35 | 1259 | 40.2 | 34
56000 | 3474 | 714 | 13.32 | 46 | 763 | 15.96 | 45 | 828 | 18.6 | 43 | 893 | 21.22 | 41 | 942 | 23.95 | 40 | 994 | 26.8 | 39 | 1047 | 29.71 | 38 | 1101 | 32.64 | 37 | 1156 | 35.56 | 36 | 1185 | 38.37 | 36 | 1270 | 44.3 | 35
64000 | 3970 | 793 | 19.01 | 47 | 853 | 22.01 | 45 | 901 | 24.98 | 44 | 949 | 28.04 | 43 | 1015 | 31.06 | 41 | 1062 | 34.08 | 40 | 1114 | 37.41 | 39 | 1166 | 40.68 | 38 | 1193 | 43.91 | 38 | 1246 | 47.22 | 37 | 1270 | 53.6 | 38
72000 | 4467 | 869 | 26.14 | 48 | 944 | 29.51 | 45 | 972 | 32.84 | 45 | 1019 | 36.25 | 44 | 1066 | 39.71 | 43 | 1112 | 43.09 | 42 | 1158 | 46.49 | 41 | 1205 | 50 | 40 | 1256 | 53.69 | 39 | 1253 | 57.12 | 40 | 1259 | 65 | 42
80000 | 4963 | 929 | 35.22 | 50 | 1019 | 38.7 | 46 | 1063 | 42.51 | 45 | 1088 | 46.24 | 45 | 1134 | 50 | 44 | 1180 | 53.76 | 43 | 1226 | 57.51 | 42 | 1273 | 61.38 | 41 | 1272 | 65.4 | 42 | 1273 | 69.7 | 43 | 1266 | 80 | 46