## 1200VAF
1200VAF • Wheel Dia. 12 in • Outlet Area 0.807 ft² • Tip Speed = 3.14 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 4455 ¦ Class II: 5729. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
600 | 744 | 1133 | 0.06 | 39 | 1534 | 0.11 | 30
800 | 992 | 1291 | 0.1 | 44 | 1590 | 0.15 | 37 | 1971 | 0.23 | 30 | 2103 | 0.27 | 30
1000 | 1240 | 1410 | 0.16 | 50 | 1718 | 0.22 | 42 | 1944 | 0.29 | 38 | 2192 | 0.36 | 34 | 2497 | 0.46 | 30 | 2603 | 0.52 | 30
1200 | 1488 | 1638 | 0.24 | 50 | 1856 | 0.32 | 46 | 2074 | 0.4 | 42 | 2267 | 0.47 | 39 | 2470 | 0.55 | 33 | 2706 | 0.65 | 33 | 3067 | 0.85 | 30 | 3244 | 0.98 | 30
1400 | 1736 | 1873 | 0.37 | 50 | 1978 | 0.43 | 50 | 2223 | 0.53 | 45 | 2412 | 0.62 | 42 | 2568 | 0.71 | 38 | 2731 | 0.79 | 38 | 3144 | 1.02 | 33 | 3511 | 1.27 | 30 | 3662 | 1.43 | 30 | 3815 | 1.59 | 30
1600 | 1984 | 2112 | 0.53 | 50 | 2204 | 0.6 | 50 | 2298 | 0.67 | 50 | 2583 | 0.81 | 44 | 2739 | 0.91 | 41 | 2856 | 1 | 41 | 3180 | 1.21 | 37 | 3490 | 1.45 | 34 | 3942 | 1.8 | 30 | 4075 | 1.99 | 30 | 4207 | 2.17 | 30
1800 | 2232 | 2355 | 0.73 | 50 | 2436 | 0.81 | 50 | 2518 | 0.89 | 50 | 2636 | 0.99 | 49 | 2862 | 1.14 | 43 | 3016 | 1.25 | 43 | 3283 | 1.47 | 40 | 3517 | 1.7 | 38 | 3809 | 1.95 | 35 | 4176 | 2.31 | 32 | 4482 | 2.65 | 30
2000 | 2480 | 2599 | 0.99 | 50 | 2672 | 1.07 | 50 | 2746 | 1.15 | 50 | 2820 | 1.25 | 50 | 2972 | 1.38 | 45 | 3168 | 1.54 | 45 | 3435 | 1.8 | 42 | 3656 | 2.04 | 40 | 3887 | 2.29 | 38 | 4123 | 2.55 | 36 | 4384 | 2.87 | 34
2200 | 2728 | 2845 | 1.29 | 50 | 2911 | 1.38 | 50 | 2978 | 1.47 | 50 | 3045 | 1.57 | 50 | 3113 | 1.68 | 49 | 3223 | 1.81 | 49 | 3578 | 2.16 | 44 | 3798 | 2.43 | 42 | 4016 | 2.7 | 40 | 4248 | 2.99 | 38 | 4419 | 3.26 | 37
2400 | 2976 | 3093 | 1.67 | 50 | 3153 | 1.76 | 50 | 3214 | 1.86 | 50 | 3275 | 1.96 | 50 | 3337 | 2.07 | 50 | 3399 | 2.18 | 50 | 3712 | 2.55 | 46 | 3984 | 2.89 | 43 | 4148 | 3.17 | 42 | 4366 | 3.47 | 40 | 4533 | 3.76 | 39
2600 | 3224 | 3341 | 2.1 | 50 | 3396 | 2.2 | 50 | 3452 | 2.3 | 50 | 3509 | 2.41 | 50 | 3565 | 2.52 | 50 | 3623 | 2.65 | 50 | 3738 | 2.9 | 50 | 4110 | 3.37 | 45 | 4330 | 3.71 | 43 | 4490 | 4.01 | 42
2800 | 3472 | 3590 | 2.61 | 50 | 3641 | 2.71 | 50 | 3693 | 2.82 | 50 | 3745 | 2.94 | 50 | 3797 | 3.05 | 50 | 3850 | 3.18 | 50 | 3957 | 3.44 | 50 | 4171 | 3.82 | 48 | 4447 | 4.27 | 45
3000 | 3720 | 3839 | 3.19 | 50 | 3887 | 3.3 | 50 | 3935 | 3.42 | 50 | 3984 | 3.54 | 50 | 4032 | 3.66 | 50 | 4082 | 3.79 | 50 | 4180 | 4.06 | 50 | 4281 | 4.36 | 50 | 4554 | 4.84 | 47
3400 | 4216 | 4339 | 4.61 | 50 | 4381 | 4.73 | 50 | 4423 | 4.86 | 50 | 4466 | 4.99 | 50 | 4509 | 5.13 | 50 | 4552 | 5.27 | 50

## 1600VAF
1600VAF • Wheel Dia. 16 in • Outlet Area 1.254 ft² • Tip Speed = 3.93 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 3540 ¦ Class II: 4552. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
1200 | 957 | 902 | 0.08 | 41
1400 | 1116 | 941 | 0.1 | 44 | 1231 | 0.18 | 37
1600 | 1276 | 995 | 0.13 | 46 | 1271 | 0.21 | 39 | 1485 | 0.3 | 36
2000 | 1595 | 1129 | 0.2 | 48 | 1323 | 0.3 | 45 | 1551 | 0.4 | 40 | 1726 | 0.51 | 38 | 1893 | 0.62 | 36
2400 | 1914 | 1280 | 0.3 | 49 | 1444 | 0.41 | 47 | 1622 | 0.53 | 44 | 1804 | 0.65 | 41 | 1964 | 0.78 | 39 | 2123 | 0.91 | 37
2800 | 2233 | 1433 | 0.43 | 50 | 1586 | 0.56 | 48 | 1716 | 0.69 | 47 | 1883 | 0.83 | 44 | 2035 | 0.97 | 42 | 2184 | 1.12 | 40 | 2462 | 1.42 | 37 | 2702 | 1.72 | 35
3200 | 2552 | 1606 | 0.61 | 50 | 1730 | 0.75 | 49 | 1851 | 0.89 | 48 | 1989 | 1.04 | 46 | 2106 | 1.2 | 45 | 2251 | 1.36 | 43 | 2543 | 1.7 | 39 | 2742 | 2.04 | 38 | 2969 | 2.39 | 36 | 3210 | 2.76 | 34
3600 | 2871 | 1783 | 0.83 | 50 | 1874 | 0.98 | 50 | 2012 | 1.14 | 48 | 2123 | 1.3 | 47 | 2210 | 1.48 | 47 | 2319 | 1.65 | 46 | 2595 | 2.01 | 42 | 2814 | 2.39 | 40 | 3038 | 2.78 | 38 | 3218 | 3.17 | 37 | 3394 | 3.56 | 36
4000 | 3190 | 1962 | 1.1 | 50 | 2043 | 1.26 | 50 | 2152 | 1.43 | 49 | 2259 | 1.62 | 48 | 2364 | 1.8 | 47 | 2442 | 1.99 | 47 | 2647 | 2.38 | 45 | 2892 | 2.79 | 42 | 3103 | 3.2 | 40 | 3280 | 3.63 | 39 | 3451 | 4.07 | 38
4400 | 3509 | 2143 | 1.43 | 50 | 2217 | 1.6 | 50 | 2291 | 1.78 | 50 | 2394 | 1.98 | 49 | 2496 | 2.18 | 48 | 2597 | 2.39 | 47 | 2766 | 2.8 | 46 | 2968 | 3.24 | 44 | 3175 | 3.69 | 42 | 3380 | 4.14 | 40 | 3551 | 4.61 | 39
4800 | 3828 | 2325 | 1.82 | 50 | 2392 | 2.01 | 50 | 2460 | 2.2 | 50 | 2561 | 2.41 | 49 | 2660 | 2.63 | 48 | 2726 | 2.84 | 48 | 2889 | 3.29 | 47 | 3048 | 3.75 | 46 | 3244 | 4.23 | 44 | 3446 | 4.72 | 42 | 3608 | 5.22 | 41
5200 | 4147 | 2508 | 2.28 | 50 | 2570 | 2.48 | 50 | 2633 | 2.69 | 50 | 2696 | 2.9 | 50 | 2793 | 3.14 | 49 | 2890 | 3.37 | 48 | 3012 | 3.84 | 48 | 3166 | 4.34 | 47 | 3318 | 4.84 | 46 | 3509 | 5.35 | 44 | 3667 | 5.89 | 43
5600 | 4466 | 2691 | 2.82 | 50 | 2749 | 3.03 | 50 | 2807 | 3.25 | 50 | 2866 | 3.48 | 50 | 2924 | 3.71 | 50 | 3019 | 3.96 | 49 | 3171 | 4.47 | 48 | 3320 | 4.99 | 47 | 3432 | 5.53 | 47 | 3578 | 6.07 | 46 | 3766 | 6.62 | 44
6000 | 4785 | 2875 | 3.43 | 50 | 2930 | 3.66 | 50 | 2984 | 3.89 | 50 | 3038 | 4.13 | 50 | 3092 | 4.37 | 50 | 3147 | 4.63 | 50 | 3335 | 5.18 | 48 | 3441 | 5.72 | 48 | 3585 | 6.29 | 47 | 3726 | 6.85 | 46 | 3829 | 7.44 | 46

## 1800VAF
1800VAF • Wheel Dia. 18 in • Outlet Area 1.799 ft² • Tip Speed = 4.71 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2949 ¦ Class II: 3792. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
1600 | 889 | 840 | 0.1 | 35
2000 | 1112 | 876 | 0.13 | 39 | 1175 | 0.24 | 33
2400 | 1334 | 928 | 0.18 | 42 | 1201 | 0.3 | 36 | 1428 | 0.44 | 33
2800 | 1556 | 979 | 0.24 | 45 | 1233 | 0.37 | 39 | 1462 | 0.52 | 35 | 1655 | 0.68 | 33 | 1894 | 0.86 | 30
3200 | 1779 | 1047 | 0.31 | 47 | 1285 | 0.46 | 41 | 1483 | 0.63 | 38 | 1681 | 0.8 | 35 | 1866 | 0.98 | 33 | 2020 | 1.17 | 32
3600 | 2001 | 1113 | 0.4 | 49 | 1340 | 0.56 | 43 | 1523 | 0.74 | 40 | 1718 | 0.93 | 37 | 1884 | 1.12 | 35 | 2025 | 1.32 | 34
4000 | 2223 | 1191 | 0.51 | 50 | 1393 | 0.69 | 45 | 1593 | 0.88 | 41 | 1752 | 1.08 | 39 | 1915 | 1.29 | 37 | 2077 | 1.5 | 35 | 2349 | 1.96 | 33
4400 | 2446 | 1285 | 0.63 | 50 | 1469 | 0.83 | 46 | 1639 | 1.03 | 43 | 1789 | 1.24 | 41 | 1943 | 1.47 | 39 | 2102 | 1.7 | 37 | 2349 | 2.18 | 35 | 2611 | 2.68 | 33
5200 | 2890 | 1480 | 0.95 | 50 | 1579 | 1.18 | 50 | 1755 | 1.42 | 46 | 1921 | 1.66 | 43 | 2036 | 1.91 | 42 | 2179 | 2.16 | 40 | 2454 | 2.7 | 37 | 2648 | 3.26 | 36 | 2889 | 3.85 | 34 | 3088 | 4.44 | 33 | 3294 | 5.07 | 32
6000 | 3335 | 1679 | 1.38 | 50 | 1765 | 1.64 | 50 | 1896 | 1.91 | 48 | 2026 | 2.18 | 46 | 2160 | 2.46 | 44 | 2300 | 2.74 | 42 | 2515 | 3.32 | 40 | 2742 | 3.95 | 38 | 2970 | 4.59 | 36 | 3148 | 5.23 | 35 | 3335 | 5.92 | 34
6800 | 3780 | 1881 | 1.93 | 50 | 1957 | 2.22 | 50 | 2033 | 2.52 | 50 | 2160 | 2.82 | 48 | 2286 | 3.13 | 46 | 2383 | 3.44 | 45 | 2626 | 4.08 | 42 | 2832 | 4.74 | 40 | 3007 | 5.44 | 39 | 3229 | 6.17 | 37 | 3400 | 6.89 | 36
7600 | 4225 | 2085 | 2.61 | 50 | 2153 | 2.93 | 50 | 2221 | 3.26 | 50 | 2289 | 3.6 | 50 | 2414 | 3.94 | 48 | 2540 | 4.29 | 46 | 2734 | 4.98 | 44 | 2935 | 5.7 | 42 | 3094 | 6.44 | 41 | 3304 | 7.2 | 39 | 3471 | 8 | 38
8400 | 4669 | 2291 | 3.46 | 50 | 2353 | 3.8 | 50 | 2414 | 4.16 | 50 | 2475 | 4.52 | 50 | 2537 | 4.9 | 50 | 2662 | 5.28 | 48 | 2845 | 6.05 | 46 | 3034 | 6.82 | 44 | 3233 | 7.61 | 42 | 3385 | 8.42 | 41 | 3537 | 9.24 | 40
9200 | 5114 | 2498 | 4.47 | 50 | 2554 | 4.84 | 50 | 2610 | 5.22 | 50 | 2666 | 5.62 | 50 | 2723 | 6.03 | 50 | 2779 | 6.44 | 50 | 2995 | 7.28 | 47 | 3175 | 8.12 | 45 | 3324 | 8.97 | 44 | 3472 | 9.84 | 43 | 3670 | 10.71 | 41

## 2200VAF
2200VAF • Wheel Dia. 22 in • Outlet Area 2.449 ft² • Tip Speed = 5.5 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2526 ¦ Class II: 3274. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
2500 | 1021 | 676 | 0.17 | 40 | 897 | 0.3 | 34
3000 | 1225 | 700 | 0.22 | 45 | 912 | 0.38 | 38 | 1092 | 0.55 | 34
3500 | 1429 | 761 | 0.3 | 46 | 952 | 0.47 | 40 | 1108 | 0.66 | 37 | 1265 | 0.85 | 34
4000 | 1633 | 824 | 0.39 | 47 | 971 | 0.58 | 44 | 1144 | 0.78 | 39 | 1274 | 1 | 37 | 1425 | 1.22 | 34
4500 | 1837 | 877 | 0.5 | 49 | 1024 | 0.7 | 45 | 1180 | 0.93 | 41 | 1305 | 1.16 | 39 | 1428 | 1.4 | 37 | 1550 | 1.65 | 35
5000 | 2042 | 939 | 0.63 | 50 | 1083 | 0.86 | 46 | 1202 | 1.1 | 44 | 1353 | 1.35 | 40 | 1455 | 1.61 | 39 | 1574 | 1.88 | 37 | 1795 | 2.44 | 34
5500 | 2246 | 1014 | 0.79 | 50 | 1142 | 1.03 | 47 | 1253 | 1.29 | 45 | 1369 | 1.56 | 43 | 1500 | 1.84 | 40 | 1597 | 2.13 | 39 | 1806 | 2.73 | 36 | 1996 | 3.34 | 34
6000 | 2450 | 1090 | 0.98 | 50 | 1201 | 1.24 | 48 | 1309 | 1.51 | 46 | 1400 | 1.8 | 45 | 1530 | 2.1 | 42 | 1640 | 2.4 | 40 | 1823 | 3.04 | 38 | 1999 | 3.69 | 36 | 2183 | 4.37 | 34
7000 | 2858 | 1246 | 1.45 | 50 | 1334 | 1.74 | 49 | 1421 | 2.06 | 48 | 1521 | 2.37 | 46 | 1604 | 2.7 | 45 | 1691 | 3.05 | 44 | 1903 | 3.75 | 40 | 2077 | 4.5 | 38 | 2217 | 5.26 | 37 | 2384 | 6.01 | 35 | 2529 | 6.81 | 34
8000 | 3267 | 1405 | 2.06 | 50 | 1468 | 2.39 | 50 | 1549 | 2.74 | 49 | 1648 | 3.1 | 47 | 1726 | 3.46 | 46 | 1803 | 3.83 | 45 | 1942 | 4.62 | 44 | 2126 | 5.42 | 41 | 2288 | 6.26 | 39 | 2420 | 7.12 | 38 | 2549 | 7.99 | 37
9000 | 3675 | 1567 | 2.85 | 50 | 1622 | 3.2 | 50 | 1677 | 3.58 | 50 | 1753 | 3.97 | 49 | 1829 | 4.38 | 48 | 1924 | 4.79 | 46 | 2049 | 5.63 | 45 | 2178 | 6.52 | 44 | 2359 | 7.41 | 41 | 2484 | 8.33 | 40 | 2611 | 9.3 | 39
10000 | 4083 | 1729 | 3.81 | 50 | 1779 | 4.21 | 50 | 1828 | 4.61 | 50 | 1878 | 5.04 | 50 | 1975 | 5.49 | 48 | 2024 | 5.94 | 48 | 2166 | 6.85 | 46 | 2282 | 7.78 | 45 | 2404 | 8.77 | 44 | 2555 | 9.77 | 42 | 2705 | 10.76 | 40
11000 | 4492 | 1892 | 4.98 | 50 | 1938 | 5.42 | 50 | 1983 | 5.86 | 50 | 2028 | 6.31 | 50 | 2100 | 6.8 | 49 | 2144 | 7.27 | 49 | 2284 | 8.27 | 47 | 2396 | 9.27 | 46 | 2506 | 10.3 | 45 | 2622 | 11.38 | 44 | 2739 | 12.49 | 43
12000 | 4900 | 2057 | 6.39 | 50 | 2098 | 6.85 | 50 | 2139 | 7.32 | 50 | 2181 | 7.81 | 50 | 2222 | 8.31 | 50 | 2293 | 8.85 | 49 | 2403 | 9.92 | 48 | 2511 | 11 | 47 | 2618 | 12.1 | 46 | 2723 | 13.21 | 45 | 2801 | 14.39 | 45

## 2400VAF
2400VAF • Wheel Dia. 24 in • Outlet Area 3.192 ft² • Tip Speed = 6.28 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 2220 ¦ Class II: 2855. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
3500 | 1096 | 652 | 0.23 | 39 | 876 | 0.43 | 33
4000 | 1253 | 679 | 0.29 | 41 | 889 | 0.5 | 35 | 1069 | 0.73 | 32
5000 | 1566 | 736 | 0.43 | 45 | 927 | 0.67 | 39 | 1099 | 0.94 | 35 | 1243 | 1.22 | 33 | 1422 | 1.53 | 30
6000 | 1880 | 806 | 0.62 | 48 | 980 | 0.89 | 42 | 1141 | 1.2 | 38 | 1271 | 1.52 | 36 | 1402 | 1.85 | 34 | 1511 | 2.19 | 33
7000 | 2193 | 882 | 0.87 | 50 | 1034 | 1.18 | 45 | 1184 | 1.52 | 41 | 1304 | 1.87 | 39 | 1426 | 2.24 | 37 | 1547 | 2.62 | 35 | 1752 | 3.42 | 33 | 2006 | 4.3 | 30
8000 | 2506 | 982 | 1.18 | 50 | 1106 | 1.55 | 47 | 1247 | 1.91 | 43 | 1359 | 2.3 | 41 | 1474 | 2.7 | 39 | 1593 | 3.12 | 37 | 1778 | 3.98 | 35 | 1975 | 4.9 | 33 | 2139 | 5.85 | 32
9000 | 2820 | 1084 | 1.58 | 50 | 1175 | 1.98 | 49 | 1308 | 2.39 | 45 | 1417 | 2.81 | 43 | 1525 | 3.24 | 41 | 1611 | 3.68 | 40 | 1817 | 4.63 | 37 | 1994 | 5.61 | 35 | 2143 | 6.61 | 34 | 2294 | 7.65 | 33
10000 | 3133 | 1189 | 2.07 | 50 | 1257 | 2.5 | 50 | 1374 | 2.96 | 47 | 1472 | 3.41 | 45 | 1578 | 3.88 | 43 | 1684 | 4.36 | 41 | 1853 | 5.36 | 39 | 2026 | 6.43 | 37 | 2198 | 7.5 | 35 | 2342 | 8.63 | 34 | 2486 | 9.77 | 33
11000 | 3446 | 1294 | 2.66 | 50 | 1357 | 3.13 | 50 | 1437 | 3.63 | 49 | 1552 | 4.13 | 46 | 1653 | 4.63 | 44 | 1733 | 5.14 | 43 | 1892 | 6.2 | 41 | 2055 | 7.32 | 39 | 2224 | 8.5 | 37 | 2356 | 9.68 | 36 | 2485 | 10.86 | 35
12000 | 3759 | 1401 | 3.36 | 50 | 1459 | 3.87 | 50 | 1516 | 4.4 | 50 | 1611 | 4.94 | 48 | 1706 | 5.49 | 46 | 1805 | 6.03 | 44 | 1961 | 7.17 | 42 | 2116 | 8.33 | 40 | 2283 | 9.58 | 38 | 2413 | 10.85 | 37 | 2541 | 12.13 | 36
13000 | 4073 | 1509 | 4.18 | 50 | 1562 | 4.72 | 50 | 1615 | 5.29 | 50 | 1688 | 5.87 | 49 | 1783 | 6.47 | 47 | 1854 | 7.05 | 46 | 2030 | 8.25 | 43 | 2183 | 9.49 | 41 | 2304 | 10.76 | 40 | 2430 | 12.1 | 39 | 2596 | 13.49 | 37
14000 | 4386 | 1617 | 5.13 | 50 | 1666 | 5.71 | 50 | 1715 | 6.31 | 50 | 1764 | 6.93 | 50 | 1836 | 7.57 | 49 | 1929 | 8.2 | 47 | 2068 | 9.47 | 45 | 2218 | 10.8 | 43 | 2368 | 12.13 | 41 | 2485 | 13.5 | 40 | 2608 | 14.96 | 39
15000 | 4699 | 1726 | 6.23 | 50 | 1772 | 6.84 | 50 | 1817 | 7.47 | 50 | 1863 | 8.12 | 50 | 1909 | 8.8 | 50 | 2003 | 9.48 | 48 | 2140 | 10.84 | 46 | 2282 | 12.22 | 44 | 2431 | 13.63 | 42 | 2545 | 15.07 | 41 | 2659 | 16.54 | 40
16000 | 5013 | 1835 | 7.47 | 50 | 1878 | 8.12 | 50 | 1921 | 8.79 | 50 | 1964 | 9.48 | 50 | 2007 | 10.19 | 50 | 2050 | 10.91 | 50 | 2211 | 12.35 | 47 | 2346 | 13.81 | 45 | 2494 | 15.3 | 43 | 2606 | 16.81 | 42 | 2718 | 18.36 | 41

## 2800VAF
2800VAF • Wheel Dia. 28 in • Outlet Area 4.353 ft² • Tip Speed = 7.33 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1895 ¦ Class II: 2436. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
4500 | 1034 | 504 | 0.3 | 41 | 676 | 0.55 | 34
5000 | 1149 | 514 | 0.36 | 44 | 674 | 0.62 | 37
6000 | 1378 | 557 | 0.49 | 46 | 702 | 0.79 | 40 | 830 | 1.12 | 36
7000 | 1608 | 611 | 0.67 | 47 | 731 | 1 | 43 | 852 | 1.36 | 39 | 963 | 1.74 | 36 | 1063 | 2.13 | 34
8000 | 1838 | 658 | 0.89 | 49 | 768 | 1.25 | 45 | 885 | 1.65 | 41 | 979 | 2.07 | 39 | 1071 | 2.5 | 37 | 1162 | 2.93 | 35
9000 | 2068 | 711 | 1.15 | 50 | 819 | 1.56 | 46 | 908 | 1.99 | 44 | 1009 | 2.44 | 41 | 1098 | 2.92 | 39 | 1187 | 3.4 | 37 | 1352 | 4.4 | 34
10000 | 2297 | 775 | 1.48 | 50 | 870 | 1.92 | 47 | 953 | 2.38 | 45 | 1027 | 2.88 | 44 | 1124 | 3.38 | 41 | 1210 | 3.9 | 39 | 1348 | 4.98 | 37 | 1508 | 6.1 | 34
11000 | 2527 | 840 | 1.88 | 50 | 922 | 2.36 | 48 | 1001 | 2.85 | 46 | 1069 | 3.37 | 45 | 1152 | 3.92 | 43 | 1234 | 4.47 | 41 | 1386 | 5.64 | 38 | 1518 | 6.82 | 36 | 1655 | 8.06 | 34
12000 | 2757 | 905 | 2.34 | 50 | 973 | 2.85 | 49 | 1051 | 3.39 | 47 | 1115 | 3.94 | 46 | 1178 | 4.51 | 45 | 1259 | 5.11 | 43 | 1403 | 6.33 | 40 | 1533 | 7.63 | 38 | 1660 | 8.92 | 36 | 1794 | 10.28 | 34
14000 | 3216 | 1039 | 3.52 | 50 | 1087 | 4.09 | 50 | 1148 | 4.7 | 49 | 1222 | 5.33 | 47 | 1281 | 5.97 | 46 | 1339 | 6.62 | 45 | 1462 | 8.01 | 43 | 1601 | 9.4 | 40 | 1704 | 10.9 | 39 | 1803 | 12.4 | 38 | 1925 | 13.91 | 36
16000 | 3676 | 1175 | 5.06 | 50 | 1216 | 5.69 | 50 | 1258 | 6.37 | 50 | 1315 | 7.07 | 49 | 1372 | 7.8 | 48 | 1443 | 8.52 | 46 | 1537 | 10.01 | 45 | 1634 | 11.6 | 44 | 1770 | 13.19 | 41 | 1863 | 14.82 | 40 | 1958 | 16.53 | 39
18000 | 4135 | 1312 | 7.02 | 50 | 1349 | 7.72 | 50 | 1386 | 8.46 | 50 | 1423 | 9.23 | 50 | 1477 | 10.01 | 49 | 1531 | 10.82 | 48 | 1638 | 12.47 | 46 | 1724 | 14.12 | 45 | 1815 | 15.9 | 44 | 1906 | 17.74 | 43 | 2017 | 19.52 | 41
20000 | 4595 | 1450 | 9.45 | 50 | 1483 | 10.22 | 50 | 1516 | 11.01 | 50 | 1549 | 11.83 | 50 | 1583 | 12.7 | 50 | 1636 | 13.6 | 49 | 1740 | 15.38 | 47 | 1823 | 17.2 | 46 | 1905 | 19.05 | 45 | 1967 | 21 | 45 | 2054 | 23.03 | 44
22000 | 5054 | 1589 | 12.41 | 50 | 1619 | 13.25 | 50 | 1649 | 14.11 | 50 | 1679 | 15 | 50 | 1709 | 15.91 | 50 | 1739 | 16.84 | 50 | 1843 | 18.82 | 48 | 1924 | 20.82 | 47 | 2003 | 22.81 | 46 | 2081 | 24.81 | 45 | 2137 | 26.92 | 45

## 3000VAF
3000VAF • Wheel Dia. 30 in • Outlet Area 4.97 ft² • Tip Speed = 7.85 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1783 ¦ Class II: 2292. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
5000 | 1006 | 634 | 0.32 | 35 | 864 | 0.61 | 31
6000 | 1207 | 677 | 0.41 | 36 | 876 | 0.74 | 33 | 1053 | 1.1 | 31 | 1205 | 1.51 | 30
7000 | 1408 | 728 | 0.53 | 37 | 893 | 0.89 | 35 | 1053 | 1.28 | 33 | 1219 | 1.71 | 31
8000 | 1610 | 798 | 0.68 | 37 | 930 | 1.06 | 36 | 1086 | 1.5 | 34 | 1211 | 1.95 | 33 | 1343 | 2.46 | 32 | 1473 | 2.99 | 31 | 1596 | 3.51 | 30
9000 | 1811 | 851 | 0.86 | 38 | 990 | 1.27 | 36 | 1117 | 1.74 | 35 | 1239 | 2.24 | 34 | 1357 | 2.75 | 33 | 1480 | 3.3 | 32 | 1601 | 3.88 | 31 | 1698 | 4.54 | 31
10000 | 2012 | 848 | 1.08 | 42 | 1036 | 1.52 | 37 | 1150 | 2.01 | 36 | 1268 | 2.55 | 35 | 1381 | 3.1 | 34 | 1494 | 3.66 | 33 | 1612 | 4.27 | 32 | 1729 | 4.89 | 31 | 1898 | 6.32 | 31
11000 | 2213 | 814 | 1.33 | 49 | 1106 | 1.82 | 37 | 1211 | 2.32 | 36 | 1324 | 2.88 | 35 | 1442 | 3.5 | 34 | 1516 | 4.09 | 34 | 1625 | 4.71 | 33 | 1739 | 5.36 | 32 | 1924 | 6.74 | 31 | 2080 | 8.33 | 31
12000 | 2414 | 857 | 1.61 | 50 | 1151 | 2.16 | 38 | 1252 | 2.7 | 37 | 1355 | 3.27 | 36 | 1463 | 3.89 | 35 | 1577 | 4.58 | 34 | 1645 | 5.23 | 34 | 1751 | 5.89 | 33 | 1929 | 7.32 | 32 | 2105 | 8.82 | 31 | 2247 | 10.55 | 31
14000 | 2817 | 971 | 2.32 | 50 | 1213 | 3 | 41 | 1393 | 3.6 | 37 | 1455 | 4.22 | 37 | 1551 | 4.88 | 36 | 1619 | 5.61 | 36 | 1721 | 6.34 | 35 | 1785 | 7.11 | 35 | 1944 | 8.65 | 34 | 2105 | 10.25 | 33 | 2273 | 11.97 | 32
16000 | 3219 | 1088 | 3.23 | 50 | 1159 | 4 | 50 | 1469 | 4.74 | 39 | 1596 | 5.43 | 37 | 1651 | 6.14 | 37 | 1706 | 6.89 | 37 | 1800 | 7.66 | 36 | 1860 | 8.51 | 36 | 2016 | 10.22 | 35 | 2172 | 12.01 | 34 | 2266 | 13.73 | 34
18000 | 3622 | 1207 | 4.39 | 50 | 1270 | 5.22 | 50 | 1459 | 6.15 | 44 | 1702 | 6.91 | 38 | 1792 | 7.68 | 37 | 1841 | 8.48 | 37 | 1890 | 9.3 | 37 | 1981 | 10.14 | 36 | 2086 | 12 | 36 | 2235 | 13.91 | 35 | 2287 | 15.99 | 36
20000 | 4024 | 1328 | 5.82 | 50 | 1384 | 6.71 | 50 | 1441 | 7.68 | 50 | 1696 | 8.66 | 42 | 1894 | 9.53 | 38 | 1984 | 10.39 | 37 | 2028 | 11.27 | 37 | 2071 | 12.15 | 37 | 2206 | 14.02 | 36 | 2256 | 16.17 | 37 | 2267 | 18.68 | 39
22000 | 4427 | 1449 | 7.53 | 50 | 1501 | 8.5 | 50 | 1553 | 9.54 | 50 | 1627 | 10.63 | 49 | 1908 | 11.67 | 41 | 2081 | 12.64 | 38 | 2122 | 13.58 | 38 | 2212 | 14.54 | 37 | 2243 | 16.54 | 38 | 2282 | 18.79 | 39 | 2265 | 21.78 | 42
24000 | 4829 | 1572 | 9.58 | 50 | 1620 | 10.64 | 50 | 1667 | 11.73 | 50 | 1715 | 12.9 | 50 | 1867 | 14.18 | 46 | 2084 | 15.21 | 41 | 2213 | 16.25 | 39 | 2250 | 17.26 | 39 | 2278 | 19.44 | 40 | 2285 | 22.07 | 42 | 2274 | 25.5 | 45

## 3400VAF
3400VAF • Wheel Dia. 34 in • Outlet Area 5.673 ft² • Tip Speed = 8.38 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1659 ¦ Class II: 2132. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
6000 | 1058 | 488 | 0.4 | 38 | 661 | 0.73 | 32
7000 | 1234 | 505 | 0.5 | 41 | 662 | 0.87 | 35
8000 | 1410 | 531 | 0.62 | 43 | 681 | 1.03 | 37 | 804 | 1.47 | 34
9000 | 1586 | 557 | 0.78 | 45 | 699 | 1.21 | 39 | 816 | 1.7 | 36 | 937 | 2.21 | 33
10000 | 1763 | 584 | 0.96 | 47 | 718 | 1.43 | 41 | 843 | 1.95 | 37 | 941 | 2.48 | 35 | 1045 | 3.06 | 33 | 1133 | 3.66 | 32
12000 | 2115 | 643 | 1.42 | 50 | 769 | 1.97 | 44 | 870 | 2.54 | 41 | 976 | 3.16 | 38 | 1068 | 3.79 | 36 | 1142 | 4.44 | 35 | 1323 | 5.86 | 32
14000 | 2468 | 727 | 2.03 | 50 | 820 | 2.66 | 47 | 926 | 3.3 | 43 | 1010 | 3.97 | 41 | 1097 | 4.69 | 39 | 1186 | 5.43 | 37 | 1325 | 6.94 | 35 | 1472 | 8.55 | 33
16000 | 2820 | 813 | 2.81 | 50 | 881 | 3.52 | 49 | 981 | 4.25 | 45 | 1062 | 4.99 | 43 | 1143 | 5.75 | 41 | 1208 | 6.54 | 40 | 1363 | 8.24 | 37 | 1495 | 9.96 | 35 | 1607 | 11.75 | 34 | 1721 | 13.6 | 33
18000 | 3173 | 901 | 3.8 | 50 | 952 | 4.58 | 50 | 1040 | 5.41 | 47 | 1113 | 6.22 | 45 | 1193 | 7.07 | 43 | 1254 | 7.91 | 42 | 1399 | 9.72 | 39 | 1528 | 11.61 | 37 | 1632 | 13.57 | 36 | 1766 | 15.59 | 34 | 1874 | 17.65 | 33
20000 | 3525 | 991 | 5.03 | 50 | 1037 | 5.88 | 50 | 1096 | 6.77 | 49 | 1168 | 7.68 | 47 | 1239 | 8.58 | 45 | 1318 | 9.52 | 43 | 1437 | 11.44 | 41 | 1559 | 13.45 | 39 | 1686 | 15.58 | 37 | 1785 | 17.72 | 36 | 1882 | 19.87 | 35
22000 | 3878 | 1081 | 6.5 | 50 | 1123 | 7.42 | 50 | 1164 | 8.37 | 50 | 1221 | 9.39 | 49 | 1307 | 10.38 | 46 | 1362 | 11.39 | 45 | 1477 | 13.44 | 43 | 1592 | 15.57 | 41 | 1711 | 17.78 | 39 | 1808 | 20.11 | 38 | 1903 | 22.47 | 37
24000 | 4231 | 1172 | 8.25 | 50 | 1210 | 9.23 | 50 | 1249 | 10.29 | 50 | 1287 | 11.36 | 50 | 1357 | 12.44 | 48 | 1428 | 13.54 | 46 | 1537 | 15.73 | 44 | 1650 | 17.98 | 42 | 1740 | 20.33 | 41 | 1858 | 22.75 | 39 | 1952 | 25.28 | 38
26000 | 4583 | 1264 | 10.32 | 50 | 1299 | 11.37 | 50 | 1334 | 12.47 | 50 | 1369 | 13.6 | 50 | 1405 | 14.8 | 50 | 1475 | 15.98 | 48 | 1597 | 18.34 | 45 | 1709 | 20.75 | 43 | 1796 | 23.21 | 42 | 1882 | 25.72 | 41 | 2000 | 28.34 | 39
28000 | 4936 | 1356 | 12.71 | 50 | 1388 | 13.82 | 50 | 1421 | 15 | 50 | 1454 | 16.22 | 50 | 1487 | 17.47 | 50 | 1538 | 18.72 | 49 | 1640 | 21.26 | 47 | 1741 | 23.81 | 45 | 1852 | 26.43 | 43 | 1936 | 29.08 | 42 | 2020 | 31.79 | 41

## 3600VAF
3600VAF • Wheel Dia. 36 in • Outlet Area 7.167 ft² • Tip Speed = 9.42 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1474 ¦ Class II: 1895. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
7000 | 977 | 384 | 0.47 | 40
8000 | 1116 | 396 | 0.57 | 43 | 522 | 1 | 36
10000 | 1395 | 436 | 0.84 | 46 | 546 | 1.34 | 40 | 636 | 1.88 | 37 | 738 | 2.44 | 33
12000 | 1674 | 482 | 1.21 | 48 | 565 | 1.78 | 45 | 662 | 2.39 | 40 | 746 | 3.03 | 37 | 819 | 3.68 | 35
14000 | 1953 | 535 | 1.7 | 49 | 612 | 2.33 | 46 | 682 | 3.02 | 44 | 768 | 3.73 | 40 | 839 | 4.49 | 38 | 908 | 5.24 | 36
16000 | 2232 | 588 | 2.32 | 50 | 662 | 3.04 | 47 | 726 | 3.78 | 45 | 792 | 4.56 | 43 | 868 | 5.38 | 40 | 924 | 6.24 | 39 | 1044 | 7.97 | 36 | 1153 | 9.77 | 34
18000 | 2512 | 649 | 3.1 | 50 | 712 | 3.88 | 48 | 774 | 4.71 | 46 | 825 | 5.55 | 45 | 889 | 6.45 | 43 | 952 | 7.36 | 41 | 1068 | 9.26 | 38 | 1170 | 11.21 | 36 | 1253 | 13.15 | 35
20000 | 2791 | 712 | 4.07 | 50 | 763 | 4.92 | 49 | 822 | 5.81 | 47 | 871 | 6.72 | 46 | 919 | 7.67 | 45 | 970 | 8.69 | 44 | 1092 | 10.71 | 40 | 1191 | 12.84 | 38 | 1272 | 15.01 | 37 | 1368 | 17.17 | 35 | 1477 | 19.59 | 33
22000 | 3070 | 775 | 5.23 | 50 | 813 | 6.14 | 50 | 871 | 7.11 | 48 | 918 | 8.11 | 47 | 964 | 9.12 | 46 | 1009 | 10.15 | 45 | 1118 | 12.38 | 42 | 1211 | 14.6 | 40 | 1307 | 16.96 | 38 | 1384 | 19.34 | 37 | 1459 | 21.72 | 36
24000 | 3349 | 839 | 6.61 | 50 | 873 | 7.56 | 50 | 919 | 8.61 | 49 | 965 | 9.7 | 48 | 1009 | 10.77 | 47 | 1053 | 11.89 | 46 | 1129 | 14.22 | 45 | 1234 | 16.64 | 42 | 1324 | 19.08 | 40 | 1418 | 21.66 | 38 | 1493 | 24.29 | 37
26000 | 3628 | 903 | 8.22 | 50 | 935 | 9.26 | 50 | 967 | 10.34 | 50 | 1023 | 11.5 | 48 | 1067 | 12.69 | 47 | 1097 | 13.85 | 47 | 1181 | 16.27 | 45 | 1256 | 18.88 | 44 | 1345 | 21.54 | 42 | 1432 | 24.15 | 40 | 1525 | 26.95 | 38
28000 | 3907 | 968 | 10.11 | 50 | 998 | 11.22 | 50 | 1027 | 12.34 | 50 | 1070 | 13.58 | 49 | 1113 | 14.85 | 48 | 1155 | 16.11 | 47 | 1224 | 18.67 | 46 | 1292 | 21.31 | 45 | 1364 | 24.17 | 44 | 1451 | 27.04 | 42 | 1536 | 29.8 | 40
32000 | 4465 | 1099 | 14.74 | 50 | 1124 | 15.94 | 50 | 1150 | 17.22 | 50 | 1176 | 18.54 | 50 | 1217 | 19.95 | 49 | 1258 | 21.39 | 48 | 1324 | 24.29 | 47 | 1388 | 27.2 | 46 | 1451 | 30.17 | 45 | 1500 | 33.35 | 45 | 1585 | 36.58 | 43
36000 | 5023 | 1230 | 20.62 | 50 | 1253 | 21.99 | 50 | 1275 | 23.35 | 50 | 1298 | 24.79 | 50 | 1321 | 26.28 | 50 | 1344 | 27.8 | 50 | 1424 | 31.07 | 48 | 1486 | 34.32 | 47 | 1547 | 37.62 | 46 | 1590 | 40.96 | 46 | 1650 | 44.39 | 45

## 4200VAF
4200VAF • Wheel Dia. 42 in • Outlet Area 9.794 ft² • Tip Speed = 11.0 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1272 ¦ Class II: 1635. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.25" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
10000 | 1021 | 483 | 0.63 | 35 | 645 | 1.21 | 32
12000 | 1225 | 515 | 0.81 | 36 | 668 | 1.44 | 33 | 803 | 2.15 | 31
14000 | 1429 | 552 | 1.05 | 37 | 681 | 1.76 | 35 | 803 | 2.52 | 33 | 911 | 3.39 | 32
16000 | 1634 | 606 | 1.36 | 37 | 707 | 2.11 | 36 | 828 | 2.95 | 34 | 924 | 3.84 | 33 | 1024 | 4.83 | 32
18000 | 1838 | 632 | 1.75 | 39 | 736 | 2.53 | 37 | 852 | 3.44 | 35 | 944 | 4.39 | 34 | 1035 | 5.4 | 33 | 1130 | 6.48 | 32 | 1219 | 7.53 | 31
20000 | 2042 | 644 | 2.21 | 42 | 786 | 3.03 | 37 | 875 | 3.99 | 36 | 967 | 5.04 | 35 | 1053 | 6.11 | 34 | 1140 | 7.21 | 33 | 1231 | 8.37 | 32 | 1291 | 9.67 | 32 | 1375 | 10.81 | 31
22000 | 2246 | 607 | 2.73 | 50 | 840 | 3.63 | 37 | 901 | 4.64 | 37 | 987 | 5.74 | 36 | 1073 | 6.89 | 35 | 1155 | 8.05 | 34 | 1240 | 9.26 | 33 | 1329 | 10.51 | 32 | 1383 | 11.88 | 32 | 1468 | 13.13 | 31
24000 | 2450 | 648 | 3.3 | 50 | 875 | 4.35 | 38 | 950 | 5.37 | 37 | 1030 | 6.5 | 36 | 1115 | 7.7 | 35 | 1173 | 9.01 | 35 | 1254 | 10.28 | 34 | 1337 | 11.58 | 33 | 1386 | 12.97 | 33 | 1473 | 14.34 | 32 | 1605 | 17.17 | 31
28000 | 2859 | 735 | 4.76 | 50 | 904 | 6.13 | 42 | 1058 | 7.2 | 37 | 1105 | 8.43 | 37 | 1178 | 9.68 | 36 | 1231 | 11.13 | 36 | 1312 | 12.55 | 35 | 1361 | 14.05 | 35 | 1442 | 15.56 | 34 | 1482 | 17.05 | 34 | 1606 | 20.17 | 33
32000 | 3267 | 823 | 6.64 | 50 | 876 | 8.19 | 50 | 1116 | 9.58 | 39 | 1213 | 10.87 | 37 | 1253 | 12.24 | 37 | 1295 | 13.72 | 37 | 1368 | 15.21 | 36 | 1414 | 16.87 | 36 | 1492 | 18.45 | 35 | 1537 | 20.2 | 35 | 1612 | 23.63 | 35
36000 | 3676 | 914 | 9.05 | 50 | 961 | 10.71 | 50 | 1087 | 12.67 | 45 | 1263 | 13.94 | 39 | 1362 | 15.37 | 37 | 1398 | 16.92 | 37 | 1435 | 18.55 | 37 | 1473 | 20.27 | 37 | 1544 | 21.89 | 36 | 1586 | 23.8 | 36 | 1634 | 28.06 | 37
40000 | 4084 | 1005 | 11.98 | 50 | 1048 | 13.8 | 50 | 1090 | 15.75 | 50 | 1288 | 17.7 | 42 | 1406 | 19.25 | 39 | 1472 | 20.84 | 38 | 1540 | 22.49 | 37 | 1573 | 24.27 | 37 | 1606 | 26.09 | 37 | 1607 | 28.24 | 38 | 1614 | 33.14 | 40
44000 | 4493 | 1098 | 15.58 | 50 | 1136 | 17.49 | 50 | 1175 | 19.58 | 50 | 1213 | 21.8 | 50 | 1422 | 23.87 | 42 | 1545 | 25.52 | 39 | 1612 | 27.29 | 38 | 1605 | 29.26 | 39 | 1636 | 31.27 | 39 | 1633 | 33.55 | 40 | 1625 | 39.49 | 43
48000 | 4901 | 1191 | 19.84 | 50 | 1226 | 21.9 | 50 | 1261 | 24.08 | 50 | 1297 | 26.45 | 50 | 1372 | 28.94 | 48 | 1583 | 31 | 41 | 1612 | 33.06 | 41 | 1612 | 35.36 | 42 | 1615 | 37.89 | 43 | 1621 | 40.7 | 44 | 1628 | 47.63 | 47

## 4800VAF
4800VAF • Wheel Dia. 48 in • Outlet Area 12.77 ft² • Tip Speed = 12.57 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 1114 ¦ Class II: 1431. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP |  |  | 3.50" SP |  |  | 4.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
14000 | 1096 | 365 | 0.93 | 37 | 493 | 1.72 | 32
16000 | 1253 | 385 | 1.13 | 38 | 497 | 2 | 34
18000 | 1410 | 406 | 1.38 | 39 | 503 | 2.31 | 36 | 601 | 3.33 | 33
20000 | 1566 | 427 | 1.68 | 40 | 519 | 2.66 | 37 | 614 | 3.77 | 34 | 700 | 4.93 | 32
22000 | 1723 | 449 | 2.03 | 41 | 536 | 3.06 | 38 | 616 | 4.25 | 36 | 694 | 5.45 | 34 | 778 | 6.77 | 32
26000 | 2036 | 474 | 2.88 | 45 | 582 | 4.06 | 39 | 644 | 5.34 | 38 | 718 | 6.72 | 36 | 795 | 8.18 | 34 | 857 | 9.66 | 33
30000 | 2349 | 493 | 3.92 | 50 | 618 | 5.32 | 41 | 686 | 6.7 | 39 | 743 | 8.2 | 38 | 815 | 9.79 | 36 | 872 | 11.43 | 35 | 990 | 14.88 | 33 | 1089 | 18.5 | 32
34000 | 2662 | 545 | 5.24 | 50 | 654 | 6.88 | 43 | 730 | 8.41 | 40 | 783 | 9.99 | 39 | 837 | 11.7 | 38 | 891 | 13.49 | 37 | 999 | 17.21 | 35 | 1113 | 21.15 | 33 | 1205 | 25.14 | 32 | 1301 | 29.48 | 31
38000 | 2976 | 599 | 6.91 | 50 | 678 | 8.74 | 46 | 776 | 10.48 | 41 | 824 | 12.14 | 40 | 876 | 13.99 | 39 | 927 | 15.86 | 38 | 1032 | 19.88 | 36 | 1116 | 23.99 | 35 | 1201 | 28.25 | 34 | 1317 | 32.88 | 32 | 1378 | 37.48 | 32
42000 | 3289 | 654 | 8.94 | 50 | 692 | 10.84 | 50 | 806 | 12.86 | 43 | 868 | 14.75 | 41 | 915 | 16.65 | 40 | 964 | 18.62 | 39 | 1046 | 22.9 | 38 | 1147 | 27.33 | 36 | 1228 | 31.94 | 35 | 1311 | 36.73 | 34 | 1394 | 41.55 | 33
46000 | 3602 | 709 | 11.33 | 50 | 744 | 13.39 | 50 | 823 | 15.65 | 46 | 911 | 17.75 | 42 | 973 | 19.78 | 40 | 1002 | 21.86 | 40 | 1100 | 26.33 | 38 | 1178 | 31.01 | 37 | 1257 | 35.97 | 36 | 1334 | 40.91 | 35 | 1416 | 46.24 | 34
52000 | 4072 | 793 | 15.76 | 50 | 824 | 18.03 | 50 | 855 | 20.43 | 50 | 948 | 23.03 | 45 | 1027 | 25.39 | 42 | 1071 | 27.66 | 41 | 1164 | 32.46 | 39 | 1238 | 37.48 | 38 | 1288 | 42.7 | 38 | 1362 | 48.16 | 37 | 1412 | 53.95 | 37
58000 | 4542 | 877 | 21.22 | 50 | 905 | 23.72 | 50 | 933 | 26.34 | 50 | 961 | 29.08 | 50 | 1058 | 32.02 | 45 | 1120 | 34.61 | 43 | 1229 | 39.88 | 40 | 1299 | 45.13 | 39 | 1344 | 50.61 | 39 | 1415 | 56.41 | 38 | 1413 | 62.89 | 40
64000 | 5012 | 962 | 27.91 | 50 | 988 | 30.69 | 50 | 1013 | 33.49 | 50 | 1038 | 36.39 | 50 | 1063 | 39.39 | 50 | 1166 | 42.83 | 45 | 1273 | 48.52 | 42 | 1361 | 54.26 | 40 | 1430 | 60.15 | 39 | 1422 | 66.35 | 41 | 1427 | 73.92 | 43

## 5400VAF
5400VAF • Wheel Dia. 54 in • Outlet Area 16.12 ft² • Tip Speed = 14.14 x RPM (ft/min)
Performance shown is at standard air density (0.075 lb/ft³). Max. RPM — Class I: 990 ¦ Class II: 1273. BHP excludes drive losses. ANG = blade pitch angle (°).
CFM | Outlet Vel. | 0.25" SP |  |  | 0.50" SP |  |  | 0.75" SP |  |  | 1.00" SP |  |  | 1.25" SP |  |  | 1.50" SP |  |  | 1.75" SP |  |  | 2.00" SP |  |  | 2.25" SP |  |  | 2.50" SP |  |  | 3.00" SP
|  | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG | RPM | BHP | ANG
16000 | 993 | 369 | 1.01 | 34 | 492 | 1.94 | 31
20000 | 1241 | 392 | 1.38 | 36 | 506 | 2.45 | 33 | 594 | 3.67 | 32
24000 | 1489 | 429 | 1.87 | 37 | 522 | 3.07 | 35 | 615 | 4.4 | 33 | 693 | 5.84 | 32 | 769 | 7.36 | 31 | 841 | 8.88 | 30
28000 | 1737 | 469 | 2.55 | 38 | 551 | 3.83 | 36 | 626 | 5.31 | 35 | 713 | 6.85 | 33 | 785 | 8.48 | 32 | 855 | 10.16 | 31
32000 | 1985 | 486 | 3.4 | 41 | 584 | 4.78 | 37 | 651 | 6.35 | 36 | 738 | 8.1 | 34 | 805 | 9.83 | 33 | 850 | 11.65 | 33 | 918 | 13.58 | 32 | 985 | 15.53 | 31
36000 | 2233 | 465 | 4.41 | 49 | 633 | 5.95 | 37 | 693 | 7.56 | 36 | 759 | 9.41 | 35 | 807 | 11.38 | 35 | 869 | 13.33 | 34 | 932 | 15.33 | 33 | 998 | 17.42 | 32 | 1039 | 19.68 | 32 | 1103 | 21.81 | 31
40000 | 2481 | 497 | 5.58 | 50 | 668 | 7.37 | 38 | 725 | 9.11 | 37 | 783 | 10.97 | 36 | 846 | 13.04 | 35 | 890 | 15.25 | 35 | 951 | 17.41 | 34 | 1013 | 19.62 | 33 | 1048 | 21.82 | 33 | 1113 | 24.17 | 32 | 1189 | 29.43 | 32
44000 | 2730 | 536 | 6.95 | 50 | 686 | 9.05 | 40 | 774 | 10.89 | 37 | 811 | 12.86 | 37 | 868 | 14.97 | 36 | 928 | 17.21 | 35 | 969 | 19.66 | 35 | 1030 | 22.06 | 34 | 1063 | 24.41 | 34 | 1124 | 26.84 | 33 | 1221 | 31.91 | 32
48000 | 2978 | 577 | 8.62 | 50 | 680 | 11.04 | 44 | 806 | 12.99 | 38 | 859 | 15.04 | 37 | 893 | 17.24 | 37 | 949 | 19.57 | 36 | 987 | 22.15 | 36 | 1045 | 24.63 | 35 | 1107 | 27.33 | 34 | 1139 | 29.9 | 34 | 1229 | 35.11 | 33
52000 | 3226 | 618 | 10.55 | 50 | 658 | 13.03 | 50 | 836 | 15.35 | 39 | 909 | 17.55 | 37 | 940 | 19.83 | 37 | 972 | 22.27 | 37 | 1026 | 24.73 | 36 | 1061 | 27.5 | 36 | 1119 | 30.21 | 35 | 1152 | 33.06 | 35 | 1241 | 38.73 | 34
56000 | 3474 | 659 | 12.74 | 50 | 697 | 15.39 | 50 | 849 | 18.11 | 41 | 938 | 20.44 | 38 | 989 | 22.77 | 37 | 1018 | 25.26 | 37 | 1048 | 27.92 | 37 | 1102 | 30.61 | 36 | 1134 | 33.54 | 36 | 1191 | 36.4 | 35 | 1252 | 42.49 | 35
64000 | 3970 | 743 | 18.16 | 50 | 776 | 21.05 | 50 | 809 | 24.21 | 50 | 972 | 27.22 | 41 | 1066 | 29.88 | 38 | 1117 | 32.54 | 37 | 1142 | 35.29 | 37 | 1168 | 38.23 | 37 | 1194 | 41.24 | 37 | 1247 | 44.24 | 36 | 1252 | 51.61 | 38
72000 | 4467 | 828 | 25.03 | 50 | 858 | 28.26 | 50 | 887 | 31.62 | 50 | 929 | 35.19 | 49 | 1092 | 38.56 | 41 | 1164 | 41.57 | 39 | 1214 | 44.52 | 38 | 1266 | 47.62 | 37 | 1260 | 50.87 | 38 | 1257 | 54.45 | 39 | 1261 | 62.61 | 41
80000 | 4963 | 914 | 33.56 | 50 | 941 | 37.09 | 50 | 967 | 40.69 | 50 | 994 | 44.62 | 50 | 1034 | 48.54 | 49 | 1187 | 52.46 | 42 | 1255 | 55.61 | 40 | 1253 | 59.24 | 41 | 1254 | 63.3 | 42 | 1256 | 67.56 | 43 | 1266 | 77.61 | 45